| КВАНТ рабочие материалы проекта | ОВЭ-75 · АО «Кольская ГМК» (АО «Кольская горно-металлургическая компания») Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год · шифр КГМК.ОВЭ-75 |
| --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ОЛ-ОВЭ75-02

Котёл-утилизатор

Лот №1 · Цех обжига · участок: Газоочистка · сформирован 01.09.2026

ЧЕРНОВИК — для запроса ТКП Не является выпущенной документацией. Значения — из ИД/ТЗ Заказчика и решений БИ (equipment.json, bi_lot*.json); жёлтые поля «уточняется по ТКП» заполняет поставщик в составе технико-коммерческого предложения.

Позиции перечня оборудования, закрываемые листом:

| Поз. | Наименование · модель | Кол-во | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| — | Котёл-утилизатор | 1 | Перепроектируется |

## Технические характеристики

| Параметр | Значение | Источник / Примечание |
| --- | --- | --- |
| Заказчик / объект | АО «Кольская ГМК» (АО «Кольская горно-металлургическая компания») · Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год | ТЗ на БИ, общие данные |
| Шифр проекта | КГМК.ОВЭ-75 | ТЗ на БИ |
| Площадка | РФ, Мурманская область, г. Мончегорск, территория Промплощадка КГМК, 184507 | ТЗ на БИ |
| Климат / внешние условия | IIА, субарктический климат; t хол. суток −40 °С; V снеговой район РФ; II ветровой район; сейсмичность 6 баллов по ОСР-2015-В | ТЗ п.2.9 |
| Режим работы лота | 330 дней/год, 7920 ч, круглосуточно | ТЗ, карточка лота |
| Назначение | Охлаждение и рекуперация тепла отходящего газа, улавливание «грубой» пыли | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Расход газа / параметры пара | До 30 000 нм³/ч; пар 1,9 МПа, 375 °С | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Количество | 1 | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Тепловосприятие (осн./вспом.) | 11,30 / 17,845 ГДж/ч; газ 882,8→400 °C | ИД табл. 23 п.278-281 |
| Паропроизводительность | 4,102 / 6,476 т/ч (1,9 МПа, 375 °C), сходимость с энтальпийным расчётом ≤0,2 % | ИД табл. 23 п.282; проверочный расчёт Исполнителя |
| Годовая выдача пара (до РОУ) | 1,9 МПа, 375 °C; 4,102/6,476 т/ч (32 488/51 290 т/год) | ИД разд. 2.5; табл. 23 п.267-268, 282; табл. 26 |
| Питательная вода (ХОВ) | 4,31 / 6,80 т/ч, 105 °C | ИД табл. 26; табл. 23 п.269 |
| Бункер пылесборника / НЗП | Объём бункера пылесборника 15 м³; НЗП в газоходе «печь КС – КУ» 50 т пыли | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Материальное исполнение | Углеродистая сталь | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Гидроиспытание (ориентир) | 1,25 × 1,9 МПа ≈ 2,38 МПа, до изоляции и обмуровки | ФНП № 536; окончательно — расчёт завода-изготовителя |
| Статус позиции | Перепроектируется | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Поверхности нагрева и компоновка (радиация/конвекция/экономайзер) | уточняется по ТКП | расчёт завода-изготовителя — по ТКП |
| Способ очистки поверхностей нагрева | уточняется по ТКП | подтвердить в ТКП (ориентир ИД: мехобстукивание, термоволновая) |
| Масса и членение поставочных блоков | уточняется по ТКП | по ТКП изготовителя |
| Закладная (цифровизация): узлы учёта тепла | теплосчётчики пара КУ (вихревой расходомер с коррекцией по давлению и температуре), питательной воды и конденсата; предусмотреть прямые участки и штуцера в обвязке | Реестр идей ред. 2.0, п. 1/33 |
| Закладная (цифровизация): бобышки поверхностных термопар | 4–6 привариваемых бобышек под поверхностные термопары (тепловой баланс печи и КУ в реальном времени); установка в период строительства | Реестр идей ред. 2.0, п. 1/5 |
| Закладная (цифровизация): обвязка РОУ | тройники и отсечная арматура байпаса под будущую противодавленческую машину 150–300 кВт; площадка 6×4 м с фундаментом, трасса 0,4 кВ и ячейка 0,4 кВ; РОУ остаётся 100 % резервом | Реестр идей ред. 2.0, п. 2/14 |

Жёлтым выделено «уточняется по ТКП» — заполняет поставщик; остальные значения — исходные требования Заказчика (ИД/ТЗ) и решения БИ КВАНТ.

## Состав ответа поставщика

— ТКП с ценой, сроком изготовления и условиями поставки (DDP/DAP — указать);

— заполненный настоящий опросный лист (жёлтые поля) и опросный лист завода при наличии;

— чертёж общего вида, массогабаритные характеристики, членение на поставочные блоки;

— материальное исполнение с подтверждением марок (сертификаты, для CRA — ПМИ/МКК);

— объём шеф-монтажа, ПНР, ЗИП на 2 года; референс-лист аналогичных поставок.

Контакт для ответа: ________________________________________________

Источники данных: equipment.json (перечень по ИД/ТЗ) и bi_lot1.json (инженерные решения БИ); сборка — ove/tools/build_specs.py, 01.09.2026.