ОВЭ-75 · Лот №4 · Склад готовой продукции — инженерные решения БИ

Пояснительная записка Базового инжиниринга — ЧЕРНОВИК v0.1 для согласования

АО «Кольская ГМК» · комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год · шифр КГМК.ОВЭ-75

Рабочий материал КВАНТ, сформирован 27.08.2026 до старта работ: данные — из ИД ч.1/ч.2 и ТЗ v4.1; состав разделов — по требованиям ТЗ к содержанию БИ. Позиции «определяется на стадии БИ» закрываются после старта (ИД по варианту размещения, ТУ на подключение, ТКП). Не является выпущенной документацией.

## Общие сведения об объекте, назначении, месте расположения

Склад готовой продукции (СГП) — завершающее звено комплекса ОВЭ-75: приём пакетов катодной меди с выходного конвейера катодосдирочной машины (КСМ), защитная упаковка, маркировка, коммерческий учёт, формирование отгрузочных партий и отгрузка железнодорожным и автомобильным транспортом. Границы проектирования (ТЗ п. 6.2): от передаточных ворот из отделения электроэкстракции меди до ворот отгрузки ж/д транспортом и ворот отгрузки автотранспортом.

СГП размещается смежно с отделением электроэкстракции в существующем корпусе электрорафинирования меди (ЦЭМ, Приложение №6 к ТЗ, чертежи ФМ-594хх): «как правило, в непосредственной близости к электролизному отделению расположен склад готовой продукции» (ИД ч.2 разд. 4.2.2); на плане ЦЭМ (ФМ-59415) зона склада готовой продукции выделена исторической планировкой. Ключевое требование ТЗ (п. 6.3): полностью автоматическое складирование с подсистемами позиционирования, завязанными на выходной конвейер КСМ, — все операции от приёмки пакетов до отгрузки партий в транспорт выполняются в автоматическом режиме; автоматизация — сквозная, с выводом показателей в единую диспетчерскую (ТЗ п. 2.10).

Режим приёмки — непрерывный, синхронно с электролизом (358 дней, 8585 ч/год); режим отгрузки — по графику подачи вагонов/автотранспорта. Продукция — медь катодная М00к по ГОСТ 859-2014 (BS EN 1978:1998, требования ЛБМ) в виде пакетов катодных листов.

| Параметр | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Границы | Передаточные ворота из электроэкстракции → ворота отгрузки ж/д и авто | ТЗ п. 6.2 |
| Размещение | Существующее здание ЦЭМ (пролёты 24 м, крановый пролёт 22 м, шаг колонн вдоль 6 м, длина корпуса ≈180 м, парапет ≈ +17,8) | ИД ч.2 разд. 4.2.2; Прил. №6 (ФМ-59413, ФМ-59415) |
| Режим приёмки | Круглосуточно, 358 сут/год (8585 ч) — по режиму электролиза | ТЗ п. 5.4 (режим электроэкстракции) |
| Автоматизация | Полностью автоматический режим всех операций; позиционирование, завязанное на конвейер КСМ | ТЗ п. 6.3 |

Нормативная база: СП 57.13330.2011 — Складские здания — объёмно-планировочные требования к зоне СГП; СП 56.13330 (действующая редакция) — Производственные здания — совмещение склада с производственным корпусом ЦЭМ

— определяется на стадии БИ: Точные границы зоны СГП в ЦЭМ и трассировка передаточного конвейера — по компоновке Лота №3 (КСМ) и обследованию здания

— определяется на стадии БИ: График подачи вагонов и автотранспорта — исходные данные сбытового блока

## Данные об обрабатываемой продукции; параметры пакета

Продукция — пакеты (стопы) медных катодов с КСМ. Базовые параметры пакета противоречиво заданы в двух местах ИД и гармонизируются так: референсная КСМ формирует пакеты 1400–2000 кг (ИД ч.2, описание КСМ), однако по требованию сбытового блока (ИД п. 1.3.11, 4.2.2; ТЗ Лот №3) пакеты массой 2500 ± 50 кг должны быть увязаны тремя металлическими лентами из коррозионностойкого материала. Для расчётов СГП принят целевой пакет 2500 ± 50 кг; оборудование приёмки и хранения проверяется на диапазон 1400–2500 кг (переходные периоды, неполные пакеты).

РАСЧЁТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПАКЕТА (показаны с выводом):
— Масса катодного листа: при токовой нагрузке 560 А/электрод, наращивании 6–7 сут и катодном выходе по току 89 % (ИД табл. 3.1) масса меди на матрицу m = I·τ·q·η = 560 × (6,5·24) × 1,1852 г/(А·ч) × 0,89 ≈ 92 кг, т.е. ≈46 кг на один лист (система SPLIT — два листа с матрицы). Пакет 2500 кг ≈ 54 листа (27 матриц).
— Габарит в плане ≈ 1000 × 1000 мм (рабочий размер катода по ИД табл. 3.1).
— Высота пакета: сплошная медь 2500/8920 = 0,28 м; с коэффициентом неплотности укладки листов 1,5–1,8 → 0,42–0,50 м (уточняется по данным поставщика КСМ).
— Опора пакета: без деревянных брусков — нижние листы профилируются в пределах КСМ («перфорация» для вилочных и крановых захватов); конфигурация профилирования должна быть увязана с грузозахватами СГП (ТЗ п. 5.3) — интерфейсное требование Лот №3 ↔ Лот №4.
— Увязка: 3 ленты из материала, стойкого к коррозии при длительной морской транспортировке и хранении под открытым небом; исключаются материалы, требующие особой сертификации или утилизации (ИД п. 1.3.11).

Поток продукции: 75 000 т/год = 30 000 пакетов/год (по 2,5 т); среднесуточно 75 000/358 = 209,5 т/сут = 84 пакета/сут; среднечасово 75 000/8585 = 8,74 т/ч = 3,5 пакета/ч (при пакетах 1,4–2,0 т — 4,4–6,2 пакета/ч: конвейер приёмки и штабелёры проверяются на 7 пакетов/ч пиковых).

| Параметр | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Пакет (целевой) | 2500 ± 50 кг; ≈54 листа × ≈46 кг; 1,0×1,0 м в плане; высота ≈0,42–0,50 м | ИД п. 1.3.11; ИД табл. 3.1; расчёт БИ |
| Пакет (диапазон КСМ) | 1400–2000 кг — проверочный диапазон оборудования | ИД ч.2 (описание КСМ) |
| Поток | 30 000 пакетов/год; 84 пакета/сут; 3,5 пакета/ч (пик до 7) | расчёт БИ от 75 000 т/год |
| Марка продукции | М00к по ГОСТ 859-2014; SEN 420–450 мм; сумма примесей ≤0,0065 % | ИД табл. 1.1 |

Нормативная база: ГОСТ 859-2014 — Марка и химсостав катодной меди М00к; BS EN 1978:1998 — Cu-CATH-1 — требования ЛБМ к катодам (экспортный контракт)

— определяется на стадии БИ: Окончательная масса и высота пакета, конфигурация профилирования опорных листов — данные поставщика КСМ (Лот №3)

— определяется на стадии БИ: Материал и сечение увязочных лент (нерж. лента) — по ТКП поставщика КСМ/упаковки

## Описание технологического процесса по операциям

ОПЕРАЦИЯ 1. Приёмка. Пакет катодов с выходного (пакеторазгрузочного) конвейера КСМ проходит через передаточные ворота на приёмную позицию СГП (роликовый/цепной конвейер приёмки). Идентификация пакета — считывание номера пакета (этикетка/QR c КСМ), привязка к плавке/партии в ИС.

ОПЕРАЦИЯ 2. Входной весовой контроль. Автоматическое взвешивание каждого пакета на конвейерных платформенных весах (класс точности «высокий», НПВ 3 т): сверка с данными КСМ, допусковый контроль 2500 ± 50 кг; пакеты вне допуска — на позицию разбраковки (переукладка/доукомплектование, управление от АСУ).

ОПЕРАЦИЯ 3. Отбор проб. По заданию АСУ часть катодов направляется на сверловку (стружка «конвертом» по полотну листа) для химанализа партии; пробоотбор автоматизирован (сверловочный стенд), возврат листов в пакет.

ОПЕРАЦИЯ 4. Защитная упаковка и маркировка. Контроль/дотяжка увязки (3 коррозионностойкие ленты), при необходимости — защитная упаковка партии по требованию контракта; печать и нанесение этикеток (номер пакета, партия, масса брутто/нетто, марка М00к, производитель, дата) — принтеры термо (Zebra) и лазерный по Прил. №5; маркировка — по ГОСТ 14192-96.

ОПЕРАЦИЯ 5. Адресное размещение. Автопогрузчик-штабелёр по команде АСУ забирает пакет с позиции выдачи и ставит его по адресу в зоне хранения — по размеченным линиям, в стопы до 2 ярусов (базово); АСУ ведёт карту склада («что и где стоит») и назначает адреса по алгоритму (партия, срок, тип отгрузки).

ОПЕРАЦИЯ 6. Хранение и набор партии. Накопление отгрузочной партии (группа вагонов/судовая партия) с резервированием адресов; статус партии — после подтверждения химанализа проб.

ОПЕРАЦИЯ 7. Отгрузка ж/д. Подача вагонов к внутреннему фронту (ворота ж/д); погрузка: в полувагоны — мостовым краном с автоматической траверсой (захват за профилированные листы), в крытые вагоны — штабелёрами через дверной проём; вариант определяется родом подвижного состава (задание сбыта) — в БИ прорабатываются оба. Контроль массы — вагонные весы; размещение и крепление — по ТУ размещения и крепления грузов (ЦМ-943, уточнить редакцию).

ОПЕРАЦИЯ 8. Отгрузка авто. Погрузка штабелёром в автотранспорт у ворот автоотгрузки (2 поста), контроль — автомобильные весы.

ОПЕРАЦИЯ 9. Учёт и документы. Все взвешивания — в АИС весоизмерения с передачей в ХТД PIMS; формирование партийной и отгрузочной документации — автоматически (интеграция с ИС КСМ, которая «обеспечивает формирование партий отгружаемой продукции с оформлением стандартизированной сопровождаемой документации», ТЗ п. 5.3).

Все операции — в автоматическом режиме; ручной режим — наладка и нештатные ситуации (ТЗ п. 6.3).

| Параметр | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Темп приёмки | 3,5 пакета/ч средний, до 7 пакетов/ч пиковый | расчёт БИ |
| Темп отгрузки | 84 пакета/сут ≈ 3 полувагона/сут (27 пакетов = 67,5 т на вагон г/п ~69–70 т) | расчёт БИ |
| Ярусность хранения | 2 яруса базово (высота стопы ≈0,9–1,1 м); 3 яруса — по результатам обследования пола | решение БИ |
| Отбор проб | Сверловка части катодов по заданию АСУ (требование ТЗ п. 6.4) | ТЗ п. 6.4 |

Нормативная база: ГОСТ 14192-96 — Маркировка грузов; ТУ размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах (ЦМ-943) — Схемы размещения и крепления пакетов в вагонах — уточнить действующую редакцию; Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах (приказ Минтруда № 753н от 28.10.2020) — Организация ПРР на фронтах отгрузки; ГОСТ 12.3.009-76 — Работы погрузочно-разгрузочные — общие требования безопасности

— определяется на стадии БИ: Род подвижного состава (полувагон/крытый) и размер отгрузочной партии — задание сбытового блока

— определяется на стадии БИ: Схемы размещения и крепления пакетов в вагоне (НТУ/МТУ) — разработка на стадии ОТР/РД

## Расчёт потребной ёмкости склада (буфера)

ИСХОДНОЕ: производство 75 000 т/год; приёмка непрерывная 209,5 т/сут (84 пакета/сут); отгрузка дискретная (подача вагонов, накопление партий).

ШАГ 1. Суточный поток: 75 000 / 358 = 209,5 т/сут = 83,8 ≈ 84 пакета/сут (по 2,5 т).

ШАГ 2. Составляющие буфера:
— накопление отгрузочной партии: маршрутная группа, например 20 полувагонов × 27 пакетов × 2,5 т = 1350 т (6,4 сут производства); одновременно начинается набор следующей партии;
— страховой запас на неподачу вагонов/непогоду: 2–3 сут = 420–630 т;
— технологический запас на подтверждение качества партии (химанализ проб): 1–2 сут = 210–420 т.
Диапазон проверки — отраслевой норматив хранения ГП 7–15 сут: 7 × 209,5 = 1467 т (587 пакетов); 15 × 209,5 = 3143 т (1257 пакетов).

ШАГ 3. Принятая расчётная ёмкость: 3000 т = 1200 пакетов ≈ 14,3 сут производства — покрывает партию 1350 т в наборе + готовую партию в ожидании подачи + страховой и технологический запасы. Минимально допустимая ёмкость (только при ритмичной подаче вагонов, партии ≤700 т) — 1500 т (7 сут, 600 пакетов).

ШАГ 4. Пятно хранения: 1200 пакетов / 2 яруса = 600 позиций × (1,1 × 1,1 м с зазорами 100 мм) = 726 м² чистого пятна; с проездами и маневровыми полосами штабелёров (коэффициент использования площади 0,45) — ≈1600 м² зона хранения. Итого с зонами приёмки/упаковки/весовой/разбраковки (400–500 м²) и фронтами отгрузки — ориентировочно 2500–3000 м² (см. раздел «Компоновка»).

ВЫВОД: потребный буфер СГП — 1200 пакетов (3000 т, ≈14 сут); размер подтверждается заданием сбыта по партиям — при судовых партиях >3000 т ёмкость пересматривается в бóльшую сторону (резерв площади предусмотреть).

| Параметр | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Приёмка | 209,5 т/сут = 84 пакета/сут (75 000 т / 358 сут / 2,5 т) | расчёт БИ |
| Партия ж/д (пример) | Полувагон 27 пакетов = 67,5 т; маршрут 20 вагонов = 1350 т = 6,4 сут производства | расчёт БИ (г/п полувагона ~69–70 т) |
| Принятый буфер | 1200 пакетов = 3000 т ≈ 14,3 суток (диапазон проверки 7–15 сут = 1467–3143 т) | расчёт БИ |
| Пятно хранения | 600 позиций × 1,21 м² = 726 м²; с проездами (К=0,45) ≈ 1600 м² | расчёт БИ |

— определяется на стадии БИ: Размер и периодичность отгрузочных партий (маршруты, судовые партии) — задание сбытового блока: финальная калибровка буфера

— определяется на стадии БИ: Ярусность 2 или 3 — после обследования несущей способности пола ЦЭМ (при 3 ярусах буфер на той же площади ×1,5)

## Компоновочные решения склада

Компоновка выполняется в существующем ЦЭМ (Приложение №6): многопролётный корпус, пролёты 24 м (крановые пролёты 22 м), шаг колонн вдоль здания 6 м, длина корпуса ≈180 м; компоновку по ТЗ вести с учётом сетки колонн 6/12 м с привязкой к осям и отметкам. Зона СГП — пролёт(ы), смежные с отделением электроэкстракции, с выходами на существующие ж/д пути (историческая зона склада готовой продукции на плане ФМ-59415).

ЗОНИРОВАНИЕ (по ходу продукта):
1) Зона приёмки у передаточных ворот: конвейер приёмки от КСМ, весы платформенные, позиция разбраковки, сверловочный стенд проб — ≈200–250 м².
2) Зона упаковки/маркировки: контроль увязки, этикетирование — ≈100–150 м².
3) Зона хранения: адресные линии стоп 1,0×1,0 м, продольные линии по 2 пакета в глубину с зазорами 100 мм; рабочие проезды штабелёров 3,5–4,0 м (фронтальный погрузчик-штабелёр г/п 3,2–5 т с пакетом 1×1 м); магистральный проезд 4,5–6 м; ≈1600 м² на 1200 пакетов в 2 яруса. В пролёте 24 м рационально: два блока линий по ~9 м глубиной + два проезда по 3,5–4 м — длина зоны хранения ≈70–90 м по шагам колонн.
4) Ж/д фронт: внутренний путь (существующий габарит проёма проверить по ГОСТ 9238-2013), фронт на 4–6 вагонов (60–90 м), мостовой кран с траверсой (вариант при полувагонах) — либо рампа для крытых вагонов; вагонные весы на пути (демаркированная весовая зона, спецфундамент по Прил. №5).
5) Автофронт: 2 поста у ворот автоотгрузки, автомобильные весы на подъезде (вне здания или в тамбуре), пандусы и отбойники защиты весов (Прил. №5).
6) Инфраструктура: зарядная комната штабелёров (Li-ion, зарядка 2–3 постов), помещение операторов/серверное АСУ-АИС, санузел/бытовые — по СП 44.13330 (уточнить состав).

ПОТОКИ: однонаправленное движение приёмка → хранение → отгрузка без пересечения встречных потоков штабелёров; пешеходные проходы отделены разметкой и ограждением (автоматическая работа техники — контроль доступа в зону, световая/звуковая сигнализация, сканеры безопасности штабелёров).

ВЫСОТЫ: стопы 2 яруса ≈1,0 м — ограничений по высоте зала нет (парапет ЦЭМ ≈ +17,8); мачта штабелёра при 2-ярусном штабелировании — до 3 м, габарит проёмов ворот ≥ 3,5 м (проверить существующие ворота, при необходимости — расширение проёмов). Отметки чистого пола, уклоны и ровность — по СП 29.13330 (классы ровности под автоматическую технику — уточнить по требованиям поставщика штабелёров).

| Параметр | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Здание | ЦЭМ: пролёты 24 м (крановые 22 м), шаг 6 м, длина ≈180 м; сетка компоновки 6/12 м | ИД ч.2 разд. 4.2.2; Прил. №6; ТЗ п. 6.4 |
| Зона хранения | ≈1600 м² (1200 пакетов, 2 яруса); проезды 3,5–4 м; блоки линий по ~9 м | расчёт БИ |
| Общая площадь СГП | ≈2500–3000 м² с зонами приёмки, упаковки, фронтов | расчёт БИ |
| Ж/д фронт | 4–6 вагонов (60–90 м); габарит проёма — по ГОСТ 9238-2013 | решение БИ |

Нормативная база: ГОСТ 9238-2013 — Габариты приближения строений — проём ж/д ворот и внутренний путь; СП 37.13330 (актуальная редакция) — Промышленный транспорт — внутренние ж/д пути и фронты погрузки; СП 29.13330.2011 — Полы — ровность и износостойкость под автоматические штабелёры; СП 57.13330.2011 — Складские здания; 123-ФЗ и СП 12.13130 — Категорирование помещений по пожарной опасности (медь негорюча — ожидаемо категория Д, подтвердить расчётом)

— определяется на стадии БИ: Обмерное обследование зоны СГП в ЦЭМ (состояние пути, ворот, пола, колонн) — первый этап БИ

— определяется на стадии БИ: Наличие/модернизация мостового крана в пролёте СГП для полувагонов — по роду подвижного состава

— определяется на стадии БИ: Класс ровности пола под выбранную модель штабелёра — по ТКП

## Нагрузки на полы и строительные конструкции

РАСПРЕДЕЛЁННАЯ НАГРУЗКА ОТ СТОП. Пакет 2500 кг на пятне 1,0 × 1,0 м: p₁ = m·g/A = 2500 × 9,81 / 1,0 = 24,5 кПа. Стопа 2 яруса: p₂ = 2 × 24,5 = 49,1 кПа (≈5,0 тс/м²); 3 яруса: 73,6 кПа. Нормативная полезная нагрузка зоны хранения принимается по фактической схеме складирования (СП 20.13330.2016): для 2 ярусов — 50 кПа нормативная, расчётная с γf = 1,2 → 58,9 кПа; для 3 ярусов — 73,6/88,3 кПа. Локальные давления под опорными рёбрами профилированных листов выше средних — проверяются по фактической опорной площади (данные КСМ, интерфейс Лот №3).

НАГРУЗКИ ОТ ШТАБЕЛЁРА. Фронтальный погрузчик-штабелёр г/п 5 т с пакетом: полная масса ориентировочно 8–11 т, до 80 % на переднюю ось при поднятом грузе → колесо ≈ 3,5–4,5 тс на малом пятне контакта (суперэластик) — расчёт плиты пола на сосредоточенную нагрузку по СП 29.13330 определяет армирование/толщину наравне со штабельной нагрузкой; точные осевые нагрузки — по ТКП выбранной модели.

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛА: существующий пол ЦЭМ подлежит обследованию; при дефиците несущей способности — устройство новой монолитной ж/б плиты по грунту с упрочнённым верхним слоем (топпинг), швы под колею штабелёров, ровность по классу требований поставщика техники. Разметка адресных линий — износостойкая, машиночитаемая (контрастные полосы/метки для систем позиционирования).

ВЕСОВЫЕ ЗОНЫ: фундаменты платформенных, вагонных и автомобильных весов — специальные, демаркированные, с защитой от наездов, пандусами и ограждением (Прил. №5: «выполняются специальные работы по фундаментам, защитным ограждениям, пандусам»). Вагонные весы — собственный фундамент на пути, изолированный от плиты пола.

ПРОЧЕЕ: нагрузки от кранового варианта ж/д погрузки — проверка существующих подкрановых путей ЦЭМ (кран с траверсой, грузоподъёмность ≥ 3,2 т с учётом траверсы — фактическая Q крана по обследованию); климатические нагрузки на существующее здание не меняются; новые наружные элементы (навес автофронта) — снег V района 3,2 кПа, ветер II района 0,30 кПа, сейсмика 6 баллов.

| Параметр | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Нагрузка от стоп | 24,5 кПа/ярус; 2 яруса — 49,1 кПа (расч. 58,9); 3 яруса — 73,6 кПа (расч. 88,3) | расчёт БИ; СП 20.13330 |
| Штабелёр | Колесо ≈3,5–4,5 тс — расчёт плиты на сосредоточенную нагрузку | оценка БИ (уточнить по ТКП) |
| Пол | Обследование существующего; при дефиците — новая плита по грунту с топпингом | решение БИ |
| Весовые зоны | Отдельные фундаменты, демаркация, защита от наездов | Прил. №5 |

Нормативная база: СП 20.13330.2016 — Нагрузки и воздействия — полезные нагрузки складирования, коэффициенты надёжности; СП 29.13330.2011 — Полы — расчёт на сосредоточенные и распределённые нагрузки, ровность; СП 63.13330 (актуальная редакция) — Бетонные и железобетонные конструкции — новая плита пола

— определяется на стадии БИ: Несущая способность существующего пола и подкрановых конструкций ЦЭМ — обследование (первый этап БИ)

— определяется на стадии БИ: Фактические колёсные нагрузки и пятно контакта штабелёра — по ТКП

— определяется на стадии БИ: Опорная площадь профилированных листов пакета — данные поставщика КСМ

## АСУ склада: адресное хранение, партии, роботизированные операции

По ТЗ п. 6.4 АСУ СГП управляет роботами, набором партий, разбраковкой, автоматическим взвешиванием, отбором части катодов на сверловку; в программе заложен алгоритм размещения стоп катодов по территории склада автопогрузчиками-штабелёрами по размеченным линиям с памятью «что и где стоит» для последующей отгрузки потребителю.

АЛГОРИТМ АДРЕСНОГО ХРАНЕНИЯ (ядро ППО):
— Модель склада: адрес = линия (ряд) × позиция × ярус; статусы позиции (свободна/занята/зарезервирована/блокирована); атрибуты пакета (№, масса, партия, плавка, дата, статус анализа, тип отгрузки).
— Назначение адреса: правило партийной консолидации (пакеты одной партии — смежные линии), FIFO внутри направления отгрузки, минимизация пробега штабелёра, резервирование буфера у фронтов под готовые партии; перестановки (рекомпоновка) — в окна низкой загрузки.
— Память состояния: транзакционная БД со 100 % журналированием перемещений; восстановление карты склада после сбоя без инвентаризации (требование устойчивости ПО — Прил. №5); контрольная инвентаризация сканированием.
— Диспетчеризация штабелёров: задания на терминалы (Wi-Fi IEEE 802.11), подтверждение сканированием этикетки на взятии/постановке; контроль позиционирования по размеченным линиям (машиночитаемая разметка/метки; технология навигации — лазерная/контурная — по ТКП поставщика системы).
— Набор партии: план отгрузки → резервирование пакетов → маршрут комплектации → контрольное взвешивание → отгрузочная ведомость; блокировка отгрузки партии до подтверждения химанализа (интеграция со сверловкой и ЛИМС/PIMS).
— Разбраковка: пакеты вне допуска массы/повреждённые — отдельная зона, задания на переобработку.

ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ (Прил. №5): трёхуровневая структура — датчики и приводы конвейера/весов; ПЛК REGUL RX00 (Прософт-Системы)/АБАК (Инкомсистем); верхний уровень — SCADA AlphaScada (Атомик Софт, Linux) + серверы WMS-приложения с горячим резервированием; сеть Industrial Ethernet TCP/IP; интеграции: ИС КСМ (Лот №3 — приём атрибутов пакета, график выгрузки), АИС весоизмерения (см. отдельный раздел), ХТД PIMS, СКУД (идентификация персонала), корпоративные ИС — стандартизированным методом. ИБП ≥10 мин с байпасом и SNMP; шкафы IP65 вне технологических зон; запас каналов ≥30 %; ППО — исходные коды с исключительными правами Заказчика; ЗИП на 2 года (≥10 %, ≥1 шт. каждого наименования).

БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ: контроль периметра (ограждение, калитки с блокировкой в СКУД), сканеры безопасности на штабелёрах, аварийные остановы по зонам, ПГС-оповещение (по требованиям Прил. №5 к системам ПГС).

| Параметр | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Функции АСУ по ТЗ | Роботы, набор партий, разбраковка, автоматическое взвешивание, отбор на сверловку, алгоритм размещения стоп с памятью | ТЗ п. 6.4 |
| Платформа | REGUL RX00/АБАК + AlphaScada (Linux) + WMS-ППО; Industrial Ethernet TCP/IP | Прил. №5 |
| Интеграции | ИС КСМ (Лот №3), АИС весоизмерения, ХТД PIMS, СКУД, единая диспетчерская | Прил. №5; ТЗ п. 2.10, 5.3 |
| ППО | Исходные коды, исключительные права, бессрочные лицензии, методика восстановления | Прил. №5 |

Нормативная база: ГОСТ 21.408-2013 — Рабочая документация автоматизации; М ГК НН IT.1.8-2025; СТО 51246464-016-2015 — Корпоративные методики документирования АСУ (по Прил. №5); ГОСТ 12.2.007.0-75 — Электробезопасность электротехнических изделий (зарядная, техника)

— определяется на стадии БИ: Технология позиционирования штабелёров (лазерная навигация/индуктивные метки/RTLS) — по ТКП; согласовать с Заказчиком

— определяется на стадии БИ: Степень автономности штабелёров (AGV-исполнение против водительского с терминалом) — ТЭО в составе БИ

— определяется на стадии БИ: Форматы обмена с ИС КСМ (Лот №3) — межлотовый интерфейсный протокол

## АИС весоизмерения (по Приложению №5)

Автоматизированная информационная система весоизмерения СГП строится по разделу «Требования к автоматизированным системам весоизмерения материалов и/или транспорта» Приложения №5.

ТОЧКИ ВЗВЕШИВАНИЯ: (1) платформенные конвейерные весы приёмки — каждый пакет (НПВ 3 т, допусковый контроль 2500 ± 50 кг); (2) контрольные весы комплектации партии; (3) вагонные весы на внутреннем пути (статические либо для взвешивания в движении — тип по схеме учёта); (4) автомобильные весы на выезде. Всё весовое оборудование — класса точности «высокий», с открытыми программными компонентами для автоматической передачи данных; в поставке — калибровочные (поверочные) грузы соответствующего класса и ЗИП на 2 года.

ФУНКЦИИ АИС: идентификация оператора в каждой точке взвешивания по личному пропуску (СКУД; резерв — учётная запись); получение из систем КГМК информации для учёта; печать результатов (маркировка объекта и сопроводительный документ; два типа принтеров — термопринтер типа Zebra и лазерный); «безадресные» взвешивания по QR-коду с сохранением в центральной БД; передача «безадресных» результатов по REST (форматы сообщений уточняются на этапе реализации); получение результатов с весовых терминалов, дополнение атрибутами и передача в ХТД PIMS; работа круглосуточно, автономность и накопление данных при потере связи с PIMS.

ИНФРАСТРУКТУРА: связь по Industrial Ethernet (IEEE 802.3/802.11, TCP/IP); в каждой точке — преобразование и передача по оптоволокну либо витой паре, резервирование GSM-модулями; каждый шкаф — с точкой доступа Wi-Fi; линии связи до серверов сбора ХТД PIMS — в объёме проекта, точка подключения — активное сетевое оборудование в помещении серверов PIMS (согласуется с Заказчиком). Электропитание 220 В от АВР с ИБП двойного преобразования ≥20 мин, байпас, SNMP-платы; шкафы IP65 (в техзонах) / IP55 (в помещениях), на цоколе, вандалозащищённые; срок службы ≥10 лет.

МЕТРОЛОГИЯ: соответствие ФЗ-102 «Об обеспечении единства измерений», ГОСТ Р 8.596-2002, ГОСТ 8.417-2024; все СИ — из Госреестра СИ РФ, с паспортами, методиками поверки и первичной поверкой (непроверенные СИ в поставку не допускаются); коммерческий учёт отгрузки — в сфере государственного регулирования ОЕИ. Установочные чертежи — на каждое СИ.

| Параметр | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Точки взвешивания | Пакетные весы приёмки (НПВ 3 т), контрольные, вагонные, автомобильные — класс «высокий» | Прил. №5; решение БИ |
| Идентификация | Личный пропуск через СКУД; резерв — логин/пароль | Прил. №5 |
| Передача данных | REST («безадресные» по QR), весовые терминалы → атрибуты → ХТД PIMS; автономность при потере связи | Прил. №5 |
| Питание/исполнение | АВР + ИБП ≥20 мин, SNMP, шкафы IP65/IP55 на цоколе, Wi-Fi точка в каждом шкафу, GSM-резерв | Прил. №5 |
| Комплект | Поверочные грузы и ЗИП на 2 года — в поставке | Прил. №5 |

Нормативная база: ФЗ-102 от 26.06.2008 — Обеспечение единства измерений; коммерческий учёт — сфера госрегулирования; ГОСТ Р 8.596-2002 — Метрологическое обеспечение измерительных систем; ГОСТ 8.417-2024 — Единицы величин; ГОСТ OIML R 76-1-2011 — Весы неавтоматического действия — класс точности «высокий» (II) для платформенных весов; ГОСТ Р 53228-2008 — Весы неавтоматического действия — метрологические и технические требования; Стандарт на весы для взвешивания транспорта в движении — Для вагонных весов в движении — уточнить номер действующего ГОСТ (взамен ГОСТ 30414-96)

— определяется на стадии БИ: Тип вагонных весов (статика/в движении) и НПВ — по схеме учёта и заданию сбыта

— определяется на стадии БИ: Форматы REST-сообщений и атрибутика PIMS — на этапе реализации (по Прил. №5)

— определяется на стадии БИ: Выбор конкретных моделей весов и терминалов — согласование с Заказчиком (унификация с площадкой)

## Требования к упаковке и маркировке под морскую транспортировку

Требования сформированы ИД п. 1.3.11 (требование сбытового блока) и увязаны с конструкцией пакета КСМ:

1) Увязка: три металлические ленты из материала, устойчивого к коррозии в условиях длительной морской транспортировки и хранения под открытым небом (нержавеющая лента или лента с эквивалентной стойкостью; углеродистая оцинкованная — не допускается как теряющая товарный вид при морской перевозке); замки лент — того же класса стойкости.

2) Исключение сертифицируемых материалов: хранение и транспортировка должны исключать материалы, требующие особой сертификации или утилизации — деревянные бруски исключены (фитосанитарная обработка по международным нормам не требуется, т.к. дерево не применяется); опора стоп — профилируемые в пределах КСМ катодные листы.

3) Маркировка: на каждый пакет — две этикетки (боковые), содержание: производитель, марка М00к (Cu-CATH-1), № пакета, № партии/плавки, масса нетто/брутто, дата, штрих/QR-код для АИС; манипуляционные знаки и надписи — по ГОСТ 14192-96; требования регистрации бренда на ЛБМ (форма клейма/маркировки листов) — по контракту сбыта. Печать этикеток — стойкими к УФ и морской атмосфере материалами (термотрансфер).

4) Защитная упаковка: базово пакеты не укрываются (катодная медь допускает открытое хранение); по требованию контракта — обвязка партии, угловые протекторы под ленты (полимер, не требующий сертификации), исключающие перетирание кромок листов; плёночная упаковка — только по заданию сбыта (утилизируемые материалы согласовать).

5) Совместимость с логистикой: конфигурация «перфорации» (профилирования) нижних листов обеспечивает работу вилочных захватов и крановых траверс на всей цепочке (СГП → вагон → порт → судно) — интерфейсный документ с поставщиком КСМ (Лот №3) обязателен в составе БИ; допустимая высота штабелирования пакетов при перевозке и в порту — подтвердить прочностью нижнего пакета (испытания при освоении).

| Параметр | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Увязка | 3 коррозионностойкие металлические ленты + стойкие замки | ИД п. 1.3.11; ТЗ п. 5.3 |
| Без дерева | Опора — профилированные катодные листы; материалы особой сертификации/утилизации исключены | ИД п. 1.3.11 |
| Маркировка | Этикетки с QR (2 шт./пакет), знаки по ГОСТ 14192-96, данные партии и массы из АИС | решение БИ; Прил. №5 |
| Условия | Длительная морская транспортировка и хранение под открытым небом | ИД п. 1.3.11 |

Нормативная база: ГОСТ 14192-96 — Маркировка грузов — манипуляционные знаки, транспортная маркировка; ГОСТ 21650-76 — Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах — применимость к лентам увязки (проверить актуальность); ГОСТ 24597-81 — Пакеты тарно-штучных грузов — основные параметры (справочно для габаритов пакета)

— определяется на стадии БИ: Спецификация ленты (марка стали, сечение, усилие натяжения) — по ТКП поставщика КСМ/обвязочного оборудования

— определяется на стадии БИ: Требования конкретного контракта сбыта (клеймение листов, форма этикетки ЛБМ) — от сбытового блока

## Принципиальная технологическая схема (PFD)

Для Лота №4 по ТЗ выполняется PFD с указанием границ проектирования (схемы P&ID для СГП ТЗ не требует). Состав PFD:

ПОТОК ПРОДУКЦИИ: выходной конвейер КСМ → передаточные ворота (граница) → конвейер приёмки → весы поштучного взвешивания (класс «высокий») → позиция разбраковки/сверловки проб → узел контроля увязки и маркировки → позиция выдачи на штабелёр → зона адресного хранения (1200 пакетов, 2 яруса) → комплектация партии → фронт ж/д (кран-траверса или штабелёр; вагонные весы) / фронт авто (штабелёр; автомобильные весы) → ворота отгрузки (граница).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТОКИ (наносятся на PFD пунктиром): ИС КСМ → АСУ СГП (атрибуты пакета); АСУ СГП ↔ АИС весоизмерения ↔ ХТД PIMS; АСУ СГП → единая диспетчерская; СКУД → АИС (идентификация).

ЭНЕРГОПОТОКИ: электроэнергия 0,4 кВ (конвейер, весы, зарядная станция штабелёров, маркировка), сжатый воздух (обвязка/маркировка — при необходимости по выбранному оборудованию), без технологического пара и воды.

На схеме указываются: производительности (3,5–7 пакетов/ч приёмка; 84 пакета/сут отгрузка), ёмкость хранения (1200 пакетов / 3000 т), режимы (приёмка 358 сут, отгрузка по графику подачи).

| Параметр | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Границы на PFD | Передаточные ворота (вход); ворота ж/д и авто отгрузки (выход) | ТЗ п. 6.2 |
| P&ID | Не требуется по ТЗ для Лота №4 (только PFD и схема КТС АСУ) | ТЗ п. 6.4 |

## Перечень основного и вспомогательного оборудования

Состав по ТЗ п. 6.3 с раскрытием до позиций:

1) Конвейер приёмки пакетов (интерфейс с пакеторазгрузочным конвейером КСМ) — цепной/роликовый, 7 пакетов/ч, тяжёлая серия (2,55 т), с позициями взвешивания и разбраковки.
2) Весовое оборудование: платформенные конвейерные весы НПВ 3 т (2 шт. — приёмка и контроль комплектации), вагонные весы, автомобильные весы — класс точности «высокий», с поверочными грузами и ЗИП (Прил. №5).
3) Стенд сверловки проб катодов с автоматизированным отбором (по заданию АСУ) и возвратом листов.
4) Оборудование защитной упаковки и маркировки: узел контроля/дотяжки увязки (3 ленты), аппликатор/принтеры этикеток (термо Zebra + лазерный).
5) Автопогрузчики-штабелёры г/п 3,2–5 т — 3 шт. (2 рабочих + 1 резервный; расчёт: 84 приёмка + 84 отгрузка + ~30 % внутренних перемещений ≈ 220 циклов/сут × 4 мин / КИО 0,8 ≈ 18 ч машинного времени/сут), электрические (Li-ion), с терминалами Wi-Fi, сканерами и системой позиционирования; зарядная станция 2–3 поста.
6) Оборудование ж/д погрузки: вариант А — мостовой кран с автоматической траверсой (захват за профилированные листы) для полувагонов (использование существующего крана ЦЭМ после модернизации — приоритет, ИД разд. 4.2.2); вариант Б — погрузка штабелёрами в крытые вагоны через дверной проём с рампой.
7) Оборудование автоотгрузки: пост погрузки, направляющие/отбойники, автомобильные весы на выезде.
8) АСУ/АИС: ПЛК, серверы WMS (гор. резервирование), АРМ оператора, сеть, СПТ (видеонаблюдение зоны — по требованиям Прил. №5 к СПТ: SCADA «Интеллект», глубина архива ≥1,5 мес), ПГС-оповещение.
9) Ограждение автоматической зоны, калитки СКУД, светозвуковая сигнализация.

Опросные листы — на весовое оборудование, штабелёры/систему позиционирования, кран-траверсу, конвейер, сверловочный стенд, упаковочно-маркировочное оборудование. Требования к монтажу: самые тяжёлые единицы — мостовой кран (при новом исполнении) и вагонные весы; монтаж в действующем здании с сохранением работы смежных пролётов ЦЭМ.

| Параметр | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Штабелёры | 3 шт. (2+1) г/п 3,2–5 т, электрические, с позиционированием; ≈220 циклов/сут | расчёт БИ |
| Весы | Платформенные НПВ 3 т (2), вагонные, автомобильные — класс «высокий» | Прил. №5; решение БИ |
| Ж/д погрузка | Кран с траверсой (полувагоны) / штабелёры (крытые вагоны) — оба варианта в БИ | решение БИ; ИД разд. 4.2.2 |
| Статус позиций | Всё оборудование — закуп по ТКП; нестандарт — траверса и конвейер приёмки (задания на изготовление) | оценка БИ |

Нормативная база: ФНП по ПС (приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461) — Мостовой кран и съёмные грузозахватные приспособления (траверса) — проектирование, освидетельствование; ТР ТС 010/2011 — Безопасность машин и оборудования — штабелёры, конвейеры; ГОСТ 12.3.020-80 — Процессы перемещения грузов на предприятиях — общие требования безопасности

— определяется на стадии БИ: Грузоподъёмность и состояние существующего крана ЦЭМ в пролёте СГП — обследование

— определяется на стадии БИ: Модели штабелёров и системы навигации — по ТКП (2–3 поставщика)

— определяется на стадии БИ: Конструкция траверсы — после фиксации профиля «перфорации» пакета (интерфейс Лот №3)

## Данные о расходах материалов и энергоресурсов; подключения

Технологические среды: пар и производственная вода для СГП не требуются; водоснабжение — только хозбытовое (бытовые помещения персонала контроля), водоотведение — бытовое.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ (0,4 кВ, сведения по Приложению №3): потребители — конвейер приёмки, весовое оборудование, упаковка/маркировка, зарядная станция штабелёров (2–3 поста × 10–20 кВт), АСУ/АИС/СПТ с ИБП, освещение зоны (норма освещённости складской зоны с автоматической техникой и весовых — по СП 52.13330), электрообогрев весовых приямков. Установленная мощность — оценочно 100–200 кВт, уточняется по ТКП; категория надёжности: АСУ/АИС — I (ИБП), прочее — II/III по Прил. №3. Однолинейные схемы, спецификации электрооборудования и ОЛ — в составе БИ (объём по согласованным границам).

СЖАТЫЙ ВОЗДУХ: только при пневмоинструменте обвязки/аппликаторах — локальный компрессор в комплекте оборудования (магистральный воздух не заводится; уточняется комплектацией).

МИКРОКЛИМАТ: катодная медь допускает открытое хранение, однако для стабильной работы весов (температурный дрейф), АКБ штабелёров и персонала зона СГП — отапливаемая до +5…+10 °C (дежурное отопление); весовые и операторские помещения — +18 °C. Вентиляция — общеобменная; выбросов и вредностей технологический процесс не создаёт (категория помещений по пожарной опасности — ожидаемо Д, подтверждается расчётом).

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: лента увязочная коррозионностойкая (дотяжка/замена — норматив по факту освоения), этикетки и риббоны, зарядная инфраструктура АКБ. Нормы расхода упаковочных материалов ИД (табл. 8.5 — «материалы на упаковку по действовавшему аналогу») пересматриваются под новую конфигурацию пакета — определяется поставщиком КСМ (ИД п. 1.3.11).

| Параметр | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Электроэнергия | Оценочно 100–200 кВт установленной; зарядная 2–3 × 10–20 кВт; АСУ/АИС — I категория | оценка БИ; Прил. №3, №5 |
| Пар/вода | Технологически не требуются; хозбытовые — минимально | решение БИ |
| Микроклимат | Дежурное отопление +5…+10 °C; весовые/операторские +18 °C | решение БИ |

Нормативная база: Приложение №3 к ТЗ — Сведения по электрооборудованию, однолинейные схемы, ОЛ; СП 52.13330 (актуальная редакция) — Естественное и искусственное освещение — нормы для зон автоматической техники и весовых; ПУЭ (изд. 7) — Электроустановки зарядной станции АКБ (выделение водорода при заряде — вентиляция зарядной)

— определяется на стадии БИ: ТУ на подключение электроэнергии — при БИ/ОТР

— определяется на стадии БИ: Точная установленная мощность — по спецификации после ТКП

## Стоимость поставки по Лоту №4 (порядок формирования)

В составе БИ приводится: (1) стоимость оборудования по данным ТКП потенциальных поставщиков — не менее 2–3 на каждую позицию (весовое оборудование, штабелёры с системой позиционирования, конвейер приёмки, кран-траверса, упаковка/маркировка, АСУ/АИС); (2) оценка общей стоимости комплектной поставки технологического оборудования в границах п. 6.2 ТЗ.

Рекомендуемая пакетность запросов: пакет «интралогистика» (штабелёры + навигация + WMS-ППО) — у одного интегратора с ответственностью за сквозной алгоритм адресного хранения; пакет «весовое хозяйство + АИС» — у поставщика, унифицированного с площадкой КГМК (требование Прил. №5 об унификации и согласовании выбора); пакет «ж/д погрузка» (кран/траверса/вагонные весы). В ТКП включить гарантии производительности (7 пакетов/ч приёмка, 84 пакета/сут отгрузка), точности учёта (класс «высокий») и доступности системы (KPI автоматического режима).

Стоимостные данные не приводятся до получения ТКП.

| Параметр | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Требование ТЗ | ≥2–3 ТКП на позицию; оценка комплектной поставки в границах п. 6.2 | ТЗ, раздел «Стоимость поставки по Лоту №4» |

— определяется на стадии БИ: Разделение объёмов «оборудование Лота №4» / «строительная часть» (полы, ворота, пути) — согласовать с Заказчиком: строительная часть в стоимость лота по ТЗ не входит

— определяется на стадии БИ: Перечень поставщиков интралогистики РФ с опытом металлургических складов — проработка на этапе запросов