ООО «КВАНТ»

инжиниринг · поставка · сопровождение проектов

Заказчик: АО «Кольская ГМК»

Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год

Шифр объекта КГМК.ОВЭ-75

БАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ — ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА

Лот №1 «Цех обжига»

Планы строительных конструкций и фундаментов с предварительными нагрузками

Ведомость предварительных нагрузок, включая динамические

Обозначение документа

ОВЭ75-БИ-Л1-НГ

ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА · НЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА · РЕВИЗИЯ 0 Документ выпущен для согласования состава и решений с Заказчиком. Численные значения предварительные, подлежат уточнению по исходным данным Заказчика и техническим предложениям изготовителей. Не подлежит применению для закупки, изготовления и строительства.

| Должность | Подпись, дата | Фамилия |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  |
| Главный инженер проекта |  |  |
| Разработал |  |  |

Ревизия 0 · 02.09.2026

Москва, 2026

Лист регистрации ревизий

| Ревизия | Дата | Содержание изменений | Разработал | Проверил |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 02.09.2026 | Первая выдача. Черновик для согласования состава и решений с Заказчиком. |  |  |

Основание разработки

Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга (ред. 4.1 от 25.08.2026) с приложениями; исходные данные Заказчика (части 1 и 2). Документ соответствует пункту состава Базового инжиниринга: D-15, D-16.

# 1. Общие положения

## 1.1 Назначение документа

Документ содержит предварительные нагрузки от технологического оборудования Лота №1 «Цех обжига» на строительные конструкции и фундаменты и требования к строительной части, необходимые для разработки конструктивных решений. Документ выполняет требования состава Базового инжиниринга «Планы строительных конструкций с нагрузками» и «Планы фундаментов с предварительными нагрузками, включая предварительные динамические нагрузки (с запасом)» (ТЗ на БИ ред. 4.1).

Текстовая часть включает ведомость предварительных нагрузок по оборудованию лота, раздел динамических нагрузок, требования к строительной части и перечень характеристик, уточняемых по техническим предложениям изготовителей. Графическая часть — планы на характерных отметках и разрезы с привязкой оборудования к разбивочным осям — выпускается в составе компоновочных решений лота; нагрузки настоящего документа наносятся на эти планы по узлам опирания в форме, приведённой в разделе 7.

Здание цеха обжига — новое строительство. Каркас здания — стальной рамно-связевой, колонны по сетке 6/12 м, покрытие по фермам, ограждение из сэндвич-панелей. Внутренние этажерки бункерного хозяйства и газоочистки выполняются самостоятельными стальными каркасами, конструктивно отделёнными от каркаса здания: этим исключается передача технологических вибраций и температурных деформаций на несущие конструкции здания. Тип фундаментов — монолитные железобетонные на естественном основании; грунтовые условия площадки благоприятные, особые условия (мерзлота, просадочность, карст) не выявлены, тип основания уточняется инженерно-геологическими изысканиями пятна застройки.

Источник: ИД ч.1 (табл. 23 — характеристики оборудования, табл. 25 — незавершённое производство); ТЗ на БИ ред. 4.1 (п. 2.9 — условия площадки, п. 3.5 — сетка колонн); расчётная модель КВАНТ

Связанные документы выпуска по лоту:

— ОВЭ75-БИ-Л1-ПЗ — Пояснительная записка

— ОВЭ75-БИ-Л1-КР — Компоновочные решения (планы, разрезы)

— ОВЭ75-БИ-Л1-СО — Спецификация оборудования с техническими характеристиками

— ОВЭ75-БИ-Л1-ОЛ — Опросные листы основного оборудования (альбом)

— ОВЭ75-БИ-Л1-МТ — Требования к монтажу (включая вес самых тяжёлых частей)

## 1.2 Стадия достоверности нагрузок

Нагрузки настоящего документа предварительные. На стадии Базового инжиниринга часть масс задана исходными данными Заказчика, часть получена расчётом по объёмам и плотностям, часть оценена по геометрии и аналогам, часть изготовителем не задана и определяется после выбора поставщика. Каждая строка ведомости относится к одной из четырёх категорий достоверности; порядок использования значений при проектировании приведён ниже.

| Категория | Признак | Использование в расчёте | Порядок уточнения |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Масса или нагрузка задана исходными данными Заказчика | Принимается в расчёт без изменения | Уточняется при выдаче конструкторской документации изготовителя |
| Б | Нагрузка получена расчётом по объёму, плотности и уровню заполнения | Принимается в расчёт как предварительная | Уточняется по фактическим плотностям и уровням заполнения на стадии БИ |
| В | Предварительная оценка Исполнителя по геометрии и аналогам; задана диапазоном | Принимается верхняя граница диапазона | Уточняется по опросным листам и техническим предложениям |
| Г | Характеристика изготовителем не задана | Резервируются место установки и предельная масса | Вносится по ТКП при выдаче строительного задания |

Общее правило выпуска: там, где значение задано диапазоном, в расчёт конструкций принимается верхняя граница диапазона; там, где значение не задано, в планах резервируются место установки и предельная масса, а расчёт выполняется повторно после получения данных изготовителя. Коэффициенты надёжности по нагрузке и сочетания принимаются по СП 20.13330: для оборудования с известной массой 1,05–1,2, для жидкости 1,2.

Записи в графах ведомости: «по ТКП изготовителя» — характеристика в исходных данных не задана и уточняется по техническому предложению; «определяется на стадии БИ» — значение дают расчёты и решения текущей стадии; знак «—» — характеристика к позиции не применима.

## 1.3 Нормативная база расчёта нагрузок

| Документ | Область применения в расчёте |
| --- | --- |
| СП 20.13330.2016 | Нагрузки и воздействия: сочетания, снеговые мешки, крановые нагрузки (разд. 9) |
| СП 16.13330.2017 | Стальные конструкции — расчёт каркасов, этажерок, опор газоходов |
| СП 63.13330.2018 | Железобетонные конструкции — фундаменты, подпорные элементы, перекрытия на 0,000 |
| СП 43.13330.2012 | Бункеры и силосы: давление сыпучего на стенки (с учётом сводообразования и обрушения), опорные узлы |
| СП 14.13330.2018 | Проверка при сейсмичности 6 баллов (справочно; спецмероприятия как правило не требуются) |
| ГОСТ 27751-2014 | Надёжность строительных конструкций — класс сооружения КС-2/КС-3 (уточняется для этажерки печи) |
| СП 26.13330.2012 | Фундаменты машин с динамическими нагрузками — дымососы, воздуходувка; допускаемые амплитуды |
| СП 22.13330.2016 | Основания зданий и сооружений — несущая способность и осадки |
| ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные — анкеровка оборудования |
| ГОСТ ИСО 21940-11-2019 | Балансировка роторов — назначение класса G для дымососов/воздуходувки (номер применяемой части уточняется) |
| ГОСТ 12.1.012-2004 | Вибрационная безопасность — уровни на рабочих местах у дымососов |

# 2. Климатические, сейсмические и температурные воздействия

Условия площадки — промышленная площадка в городе Мончегорске Мурманской области — общие для всех лотов комплекса и принимаются по Техническому заданию и исходным данным Заказчика.

| Воздействие, условие | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Снеговая нагрузка | V снеговой район, S₀ = 3,2 кПа | ТЗ п. 2.9.3–2.9.4 |
| Ветровая нагрузка | II ветровой район, W₀ = 0,30 кПа; зарегистрированный порыв 33 м/с | ТЗ п. 2.9.3–2.9.4 |
| Сейсмичность | 6 баллов по ОСР-2015-В | ТЗ п. 2.9.4 |
| Температура наружного воздуха | Наиболее холодная пятидневка −34 °C (обеспеченность 0,98) и −30 °C (0,92); наиболее холодные сутки −40 °C | ИД ч.1 |
| Отопительный период | 271 сут при средней температуре −4,5 °C | ИД ч.1 |
| Строительно-климатическая зона | IIА, субарктический климат | ИД ч.1 |
| Грунтовые условия | Особые условия (мерзлота, просадочность, карст) не выявлены; инженерно-геологические изыскания пятна застройки — в составе БИ | ТЗ п. 2.9.6 |

Здание новое: снеговая и ветровая нагрузки учитываются в полном объёме для каркаса, покрытия и ограждающих конструкций. На перепадах высот блоков учитываются снеговые мешки по СП 20.13330 — коэффициент μ до 2–3 в зонах примыкания этажерки к пролёту печи. Сейсмическое воздействие 6 баллов проверяется справочно: специальные мероприятия при такой интенсивности, как правило, не требуются. Температурные воздействия: локальный нагрев конструкций у печи и газоходов (тракт до 400–920 °C) — тепловые экраны и вентилируемые зазоры; расчётный температурный перепад для этажерки печи ±40 °C.

# 3. Ведомость предварительных нагрузок от технологического оборудования

Ведомость составлена по перечню основного и вспомогательного технологического оборудования лота. Массы приведены в тоннах: «пустого» — масса оборудования без заполнения, «рабочая» — масса в рабочем состоянии с материалом, раствором или водой. Статическая нагрузка приведена в единицах источника; при отсутствии данных изготовителя указан порядок уточнения. Графа динамической составляющей заполняется для всех позиций: для машин с вращающимися частями — с указанием частоты возмущения, для остальных — с указанием принятого коэффициента динамичности либо отсутствия динамики.

| Поз. | Наименование, тип | Отметка, место установки | Масса, т: пустого / рабочая | Тип опирания | Статическая нагрузка | Динамическая составляющая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фильтрация концентрата |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Барабанные вакуум-фильтры для пульпы медного концентрата кол-во: Уточняется в БИ | Отделение фильтрации, перекрытие +6,0 (предварительно) | Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: по ТКП изготовителя Источник: ТЗ п. 3.4; компоновка БИ | Опорные лапы на балки перекрытия | По ТКП; резервируется зона под два аппарата 2 × 32 м² | Тихоходный привод; коэффициент динамичности 1,1–1,2 (предварительно) |
| 2 | Ёмкость приёма фильтрата после вакуум-фильтра с насосным оборудованием кол-во: Комплект | Отметка 0,000 под этажеркой фильтрации | Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: по ТКП изготовителя, с фильтратом Источник: ТЗ п. 3.4 | Ёмкость — на плите пола в поддоне; насосы — на рамах | По ТКП | Насосы на виброизолированных рамах; нагрузки малые |
| Шихтоподготовка |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Приёмный бункер концентрата, 60 м³ Цилиндрические | Бункерная этажерка; загрузка сверху конвейерами (верх +14…16) | Пустого: По КД изготовителя Рабочая: 132,6 материала Источник: ИД ч.1 табл. 25 | Опорные лапы или юбка на балки этажерки | 132,6 т материала и собственный вес; давление сыпучего по СП 43.13330 | Импульсы побудителей истечения — локальные |
| 4 | Бункер оборотного огарка, 50 м³ Цилиндрические | Бункерная этажерка шихтовки | Пустого: По КД изготовителя Рабочая: 149,3 материала Источник: ИД ч.1 табл. 25 | Опорные лапы или юбка на балки этажерки | 149,3 т материала и собственный вес (см. примечание 1) | Импульсы побудителей истечения — локальные |
| 5 | Бункер кека, 20 м³ Цилиндрические | Бункерная этажерка шихтовки | Пустого: По КД изготовителя Рабочая: 27,0 материала Источник: ИД ч.1 табл. 25 | Опорные лапы на балки этажерки | 27,0 т материала и собственный вес | Импульсы побудителей истечения — локальные |
| 6 | Бункер цементной меди, 10 м³ Цилиндрические | Бункерная этажерка, зона кислотозащиты полов | Пустого: По КД изготовителя Рабочая: 30,0 материала Источник: ИД ч.1 табл. 25 | Опорные лапы на балки этажерки | 30,0 т материала и собственный вес | Импульсы побудителей истечения — локальные |
| 7 | Расходные бункера шихты Цилиндрические; кол-во: 2 | Опорный каркас у печи; загрузка наклонным конвейером | Пустого: По КД изготовителя Рабочая: 125,0 материала на два бункера Источник: ИД ч.1 табл. 25 | Опорные лапы на балки каркаса, отделённого от каркаса здания | 125,0 т материала и собственный вес двух бункеров 2 × 60 м³ | Импульсы побудителей истечения — локальные |
| 8 | Ленточные транспортёры (в т.ч. реверсивные) УКВ-320-Ц-60 / УКВ-200-Ц-60 / УКВ-200-Ц-37,5 / УКВ-320-Ц-95 | Этажерка шихтовки, верх конвейеров +14…16; наклонный конвейер у печи | Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: по ТКП изготовителя, с материалом на ленте Источник: Компоновка БИ; решение БИ | Опоры става на балки этажерки; станции на закладных | Собственный вес става и материала; погонная нагрузка по ТКП | Тихоходный привод; коэффициент динамичности 1,1–1,2 (предварительно) |
| 9 | Ленточные транспортёры для цементной меди кол-во: Уточняется на стадии ОТР | Отметка 0,000, пост разгрузки цементной меди у ворот | Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: по ТКП изготовителя Источник: Компоновка БИ | Опоры става на закладные плиты пола; полы кислотоупорные | Собственный вес става и материала — по ТКП | Тихоходный привод; коэффициент динамичности 1,1–1,2 (предварительно) |
| 10 | Шнековые транспортёры | Подача шихты — этажерка; пылевые шнеки под конусами бункеров, +4…5 | Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: по ТКП изготовителя, с материалом в жёлобе Источник: Компоновка БИ | Опоры корыта на балки этажерки и рамы холодильников | Собственный вес корыта, шнека и материала — по ТКП | Тихоходный привод; коэффициент динамичности 1,1–1,2 (предварительно) |
| 11 | Шнековые транспортёры для цементной меди кол-во: Уточняется | Зона приёмки цементной меди, 0,000 | Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: по ТКП изготовителя Источник: Компоновка БИ | Опоры корыта на закладные плиты пола | По ТКП | Тихоходный привод; коэффициент динамичности 1,1–1,2 (предварительно) |
| 12 | Дисковый (тарельчатый) питатель ZC-300 / ZC-800 / ZC-1200 / ZC-1500; кол-во: 2×ZC-300, 1×ZC-800, 1×ZC-1200, 2×ZC-1500 | Под конусами приёмных бункеров, +7…8 | Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: по ТКП изготовителя Источник: Компоновка БИ | Рама на балках этажерки под конусом бункера | По ТКП; передаётся на этажерку вместе с нагрузкой бункера | Тихоходный привод; коэффициент динамичности 1,1–1,2 (предварительно) |
| 13 | Дозатор ленточный 4488 ДН-У-1-X-40-1800-0-0.X (X = 3,2; 4; 5; 16; 25); кол-во: по 1 шт. на X=3,2; 4; 5; 16 и 2 шт. на X=25 | Под питателями, +7…8 | Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: по ТКП изготовителя Источник: ИД ч.1 табл. 23; решение БИ | Рама на балках этажерки; тензометрические опоры требуют жёсткого основания | По ТКП; погонная нагрузка ленты 40 кг/м | Тихоходный привод; коэффициент динамичности 1,1–1,2 (предварительно); узел развязывается по вибрации от соседних машин |
| 14 | Шнековый смеситель СШ-25; кол-во: 1 | Отметка +5,0 | Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: ≈8 с заполнением (рабочий объём 3,8 м³) Источник: ИД ч.1 табл. 23, 25 | Рама смесителя на балках этажерки | ≈8 т материала и собственный вес корпуса | Тихоходный привод; коэффициент динамичности 1,1–1,2 (предварительно) |
| Обжиг |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Печь кипящего слоя (КС) Характеристики по ИД ч.1 табл. 23; кол-во: 1 | Собственный опорный каркас; подина +4,5 (предварительно), свод ≈+13,7; под печью — газовая коробка и донная выгрузка на 0,000 | Пустого: 200–230 (конструкция и футеровка) — предварительная оценка Рабочая: 340–370 с загрузкой (слой 139 единовременно) Источник: ИД ч.1 табл. 23, 25; оценка Исполнителя | Опорный каркас на монолитной плите, отделённой от каркаса здания | Постоянная — корпус и футеровка; длительная — слой огарка 139 т | Пульсации слоя: 48–53 кПа на 28,27 м², полоса 0,5–5 Гц; см. раздел 4 |
| 16 | Воздуходувка дутьевая кол-во: по ТЗ на БИ, п. 3.4 | Отдельное шумоизолированное помещение на 0,000 вблизи печи | Пустого: по ТКП изготовителя (тип машины не выбран) Рабочая: по ТКП изготовителя Источник: ИД ч.1 табл. 23; решение БИ | Массивный блок, отделённый сквозным швом; резервируется 6 × 4 м до 60 т | По ТКП; до выбора машины принимается зарезервированная масса блока | Вращающаяся машина, 3000 об/мин (50 Гц) и выше; см. раздел 4 |
| 17 | Шнековый забрасыватель шихты кол-во: 1 | У корпуса печи на отметке забрасывания | Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: по ТКП изготовителя Источник: ИД ч.1 табл. 23 | Кронштейны на опорном каркасе печи | По ТКП | Тихоходный привод; коэффициент динамичности 1,1–1,2 (предварительно) |
| 18 | Мазутная горелка (подогрев дутья) ГМ-4,5; кол-во: 1 | Топка-смеситель дутья у печи, 0,000 | Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: по ТКП изготовителя Источник: ИД ч.1 табл. 23 | Опорная рама топки-смесителя на самостоятельном фундаменте | По ТКП | Нет; учитываются температурные воздействия от топки |
| 19 | Мазутная горелка (разогрев печи) МГМГ-10; кол-во: 3 | Горелочные устройства разогрева на корпусе печи | Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: по ТКП изготовителя Источник: ИД ч.1 табл. 23 | Кронштейны на корпусе печи | По ТКП | Нет |
| 20 | Дроссельный затвор кол-во: 1 | Напорный тракт дутья | Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: по ТКП изготовителя Источник: ИД ч.1 табл. 23 | На трубопроводе; нагрузка на опоры тракта | Учитывается в нагрузке на опоры воздуховода | Нет |
| Газоочистка |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Котёл-утилизатор кол-во: 1 | Самостоятельный каркас рядом с печью; барабан +18…20; бункер со шнеком +4…5 | Пустого: По КД завода; барабан ориентировочно 15–25 Рабочая: Собственный вес с водой плюс 30,4 пыли в бункере 15 м³ Источник: ИД ч.1 табл. 23, 25; аналоги | Опоры и подвески поверхностей нагрева на каркасе котла | Собственный вес котла с водой и 30,4 т пыли в бункере | Нет; определяющие — температурные перемещения и усилия компенсаторов |
| 22 | Одиночный циклон СЦН-50-1800×1УП; кол-во: 1 | Этажерка газоочистки; высота аппарата 6,1 м, бункер 8,5 м³ | Пустого: 1,19 Рабочая: 17,4 (1,19 корпус + 16,2 пыли) Источник: ИД ч.1 табл. 23, 25 | Опорные лапы на балки этажерки | 17,4 т на узлы опирания | Нет; локальные импульсы при обрушении сводов пыли |
| 23 | Сухой электрофильтр УГТ1-20-4; кол-во: 2 | Собственные опорные рамы, оси кратно 6 м; габарит 18,11 × 4,79 × 18,70 м | Пустого: 72,6 каждый Рабочая: 89,7 каждый (72,6 корпус + 17,1 пыли) Источник: ИД ч.1 табл. 23, 25; решение БИ | Опорные рамы на самостоятельных фундаментах под каждый корпус | 89,7 т на опоры каждого из двух аппаратов | Импульсы механизмов встряхивания; коэффициент 1,1 (предварительно) |
| 24 | Дымосос ДН-15БНЖ; кол-во: 2 | Отметка 0,000; индивидуальные фундаменты, отделённые сквозным швом | Пустого: 5,64 агрегат (дымосос 3,32 + двигатель 2,32) Рабочая: 5,64 Источник: ИД ч.1 табл. 23; решение БИ | Массивный блок под общую раму улитки и двигателя; масса блока 45–70 (предварительно) | 56,4 кН от агрегата и собственный вес фундаментного блока | Вращающаяся машина, 1500 об/мин, 25 Гц; главный источник динамики цеха; см. раздел 4 |
| Охлаждение продуктов |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Шнековый холодильник огарка и грубой пыли D2424-6; кол-во: 1 | Под сливным порогом печи, +5,2…5,5 (уточняется КД печи) | Пустого: 12–18 (предварительная оценка) Рабочая: ≈13 с заполнением, дополнительно вода в рубашке Источник: ИД ч.1 табл. 23, 25; оценка Исполнителя | Опорная рама на балках этажерки; фундамент с бортиком и трапом | Принимается верхняя граница оценок (см. примечание 5) | Тихоходный привод; коэффициент динамичности 1,1–1,2 (предварительно) |
| 26 | Шнековый холодильник тонкой пыли S710-4; кол-во: 1 | Этажерка охлаждения рядом с холодильником огарка | Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: по ТКП изготовителя, с материалом и водой Источник: ИД ч.1 табл. 23 | Опорная рама на балках этажерки | По ТКП | Тихоходный привод; коэффициент динамичности 1,1–1,2 (предварительно) |
| Отгрузка |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Приёмный бункер охлаждённого огарка и грубой пыли Типа силосной башни; кол-во: 1 | Силосная башня у автопроезда; низ конуса +4,2, верх ≈+17 | Пустого: По КД изготовителя Рабочая: 221 материала (100 м³ × ≈2,2 т/м³) Источник: ИД ч.1 табл. 25; компоновка БИ | Собственный фундамент под опорное кольцо или стойки башни | 221 т материала и собственный вес; давление сыпучего по СП 43.13330 | Виброразгружатель — локальные импульсы; узлы крепления на усталость |
| 28 | Приёмный бункер охлаждённой тонкой пыли Типа силосной башни; кол-во: 1 | Силосная башня рядом с силосом огарка | Пустого: По КД изготовителя Рабочая: 17,1 материала (10 м³) Источник: ИД ч.1 табл. 25 | Собственный фундамент под опорные стойки башни | 17,1 т материала и собственный вес | Виброразгружатель — локальные импульсы |
| Аспирация |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Рукавный фильтр(ы) аспирации кол-во: Уточняется в БИ | Отделение аспирации; состав и компоновка уточняются на стадии БИ | Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: по ТКП изготовителя, с пылью в бункере Источник: ТЗ п. 3.4 | Опорные стойки на самостоятельном фундаменте | По ТКП | Импульсы регенерации рукавов — коэффициент по данным изготовителя |
| 30 | Дымосос(ы) аспирации кол-во: Уточняется в БИ | Отметка 0,000, индивидуальные фундаменты | Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: по ТКП изготовителя Источник: ТЗ п. 3.4; решение БИ | Фундаментный блок, отделённый швом от пола | По ТКП | Вращающаяся машина; частота и дисбаланс по ТКП; см. раздел 4 |

Все значения ведомости предварительные и подлежат подтверждению по опросным листам и техническим предложениям изготовителей; коэффициенты, отмеченные как предварительные, приняты решением стадии БИ до получения паспортных данных.

## 3.1 Примечания к ведомости

1. Строка «бункер оборотного огарка 50 м³ — 149,3 т» соответствует насыпной плотности 2,99 т/м³, тогда как для силоса огарка принята плотность 2,21 т/м³. Базис строки запрошен у разработчика исходных данных; до получения ответа в расчёт конструкций принимается большее значение 149,3 т.

2. Пылевая нагрузка газоходов (до 50 т на участке «печь — котёл-утилизатор», до 50 т на участке «котёл — циклон», до 10 т на участке «циклон — электрофильтры») учитывается в расчёте опор как длительная: это прямое следствие данных о незавершённом производстве.

3. Масса печи с футеровкой 200–230 т — предварительная оценка Исполнителя по геометрии: шамот около 135 т при толщине 350 мм, подина около 30 т, корпус и свод 40–60 т. Значение уточняется конструкторской документацией печи.

4. Массы котла-утилизатора и его барабана, воздуходувки, рукавных фильтров вносятся в планы нагрузок итерацией по мере получения конструкторской документации и технических предложений.

5. По шнековому холодильнику огарка оценка массы монтажной единицы (12–18 т) и значение реестра нагрузок (около 13 т с заполнением) расходятся; до получения данных изготовителя в расчёт принимается верхняя граница.

6. Все узлы опирания оборудования снабжаются планами нагрузок по форме раздела 7: постоянная, длительная от заполнения, кратковременная, динамическая составляющая, момент от эксцентриситетов конусов.

## 3.2 Прочие нагрузки и воздействия

В таблице приведены нагрузки, не отнесённые к отдельным единицам оборудования: нагрузки от трубопроводов и газоходов, крановые, полезные нагрузки перекрытий, монтажные и ремонтные воздействия.

| № | Воздействие | Место приложения | Предварительное значение | Учёт в расчёте | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пылевые отложения в газоходе «печь — котёл-утилизатор» Ø2000 | Опоры и подвески газохода | До 50 т на участке | Длительная нагрузка на опоры | ИД ч.1 табл. 25 |
| 2 | Пылевые отложения в газоходе «котёл-утилизатор — циклон» | Опоры газохода на этажерке газоочистки | До 50 т на участке | Длительная нагрузка на опоры | ИД ч.1 табл. 25 |
| 3 | Пылевые отложения в газоходе «циклон — электрофильтры» | Опоры газохода на этажерке газоочистки | До 10 т на участке | Длительная нагрузка на опоры | ИД ч.1 табл. 23 |
| 4 | Собственный вес и температурные усилия газоходов с футеровкой ШЛ-0,4 | Опоры газоходов Ø2000 и Ø1100, эстакада в сернокислотный цех | Линейная нагрузка по сечению с футеровкой; температура тракта до 400–920 °C | Учитываются усилия компенсаторов и температурные перемещения; нагрузки эстакады — после трассировки по генплану | ИД ч.1 табл. 23; решение БИ |
| 5 | Крановая нагрузка мостового крана пролёта печи и котла-утилизатора | Подкрановые балки и колонны пролёта | Грузоподъёмность предварительно 20/5 т | Вертикальные и горизонтальные составляющие по СП 20.13330, разд. 9 | Компоновка БИ; СП 20.13330 |
| 6 | Крановая нагрузка кран-балок | Пролёт дымососов, отделение фильтрации | Грузоподъёмность 5 т | Вертикальные и горизонтальные составляющие по СП 20.13330 | Компоновка БИ |
| 7 | Полезная нагрузка площадок обслуживания | Перекрытия обслуживания, площадки КИП, проходы | 4,0 кПа | Нормативная равномерно распределённая нагрузка | Решение БИ |
| 8 | Полезная нагрузка ремонтных зон | Зоны раскладки футеровки и ремонтные площадки у печи | 10 кПа | Учитывается разовая перекладка около 135 т шамота при капитальном ремонте (кампания печи 3 года) | Решение БИ; ИД ч.1 разд. 6 |
| 9 | Монтажные нагрузки | Перекрытия и монтажные проёмы над печью и электрофильтрами | Корпусная секция электрофильтра 15–20 т; барабан котла 15–25 т на отметке +18…20 | Учитываются при проверке перекрытий и назначении проёмов; окончательно — в проекте производства работ | Оценка Исполнителя |

## 3.3 Сводка определяющих нагрузок лота

| Показатель | Предварительное значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Материал в бункерах шихтоподготовки | 463,9 т суммарно (132,6 + 149,3 + 27,0 + 30,0 + 125,0) | Расчёт по ИД ч.1 табл. 25 |
| Материал в силосах отгрузки | 238,1 т суммарно (221,0 + 17,1) | Расчёт по ИД ч.1 табл. 25 |
| Пыль в аппаратах газоочистки | 80,8 т суммарно (котёл 30,4 + циклон 16,2 + два электрофильтра по 17,1) | Расчёт по ИД ч.1 табл. 25 |
| Пылевые отложения в газоходах | До 110 т суммарно (50 + 50 + 10) | Расчёт по ИД ч.1 табл. 25 |
| Печь с загрузкой | 340–370 т (конструкция и футеровка 200–230 плюс слой 139) | Расчёт по ИД ч.1 и оценке Исполнителя |
| Наибольшая нагрузка от единицы оборудования | 89,7 т на опоры каждого электрофильтра | ИД ч.1 табл. 23, 25 |

# 4. Динамические нагрузки

Основной источник динамики цеха — дымососы газоочистки и дутьевая воздуходувка. Фундаменты машин с динамическими нагрузками рассчитываются по СП 26.13330: назначаются масса и жёсткость фундаментного блока, проверяются амплитуды колебаний опор и выполняется отстройка собственных частот от частоты возмущения. Остальные машины участка тихоходные, их влияние учитывается коэффициентом динамичности к статической нагрузке.

| № | Машина, воздействие | Частота возмущения | Масса, т | Характер воздействия | Предварительное требование к фундаменту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дымосос ДН-15БНЖ 2 шт. | 1500 об/мин — 25 Гц | 5,64 (3,32 + 2,32) | Периодическая вынуждающая сила от остаточного дисбаланса ротора; главный источник динамики цеха | Массивный железобетонный блок, отделённый сквозным швом; масса блока предварительно 45–70 т (8–12 масс агрегата); отстройка собственных частот от 25 Гц не менее ±25 %; амплитуды не выше допускаемых по СП 26.13330; класс балансировки ротора G6.3 — в опросный лист Источник: ИД ч.1 табл. 23; решение БИ |
| 2 | Воздуходувка дутьевая 1 шт. | 3000 об/мин — 50 Гц и выше при мультипликаторе | По ТКП | Периодическая вынуждающая сила от дисбаланса ротора; тип машины не определён | Фундамент по паспортным динамическим нагрузкам поставщика; до выбора машины в планах резервируется блок 6 × 4 м с допуском по массе до 60 т Источник: Решение БИ по СП 26.13330 |
| 3 | Печь кипящего слоя 1 шт. | 0,5–5 Гц (пульсации слоя) | 340–370 с загрузкой | Квазистатическая нагрузка со знакопеременной пульсационной составляющей: перепад 48–53 кПа на площади 28,27 м² | Знакопеременная составляющая принимается предварительно до 1–2 % статической нагрузки; проверяется резонанс плиты и опорного каркаса с низшими тонами Источник: ИД ч.1 табл. 23 |
| 4 | Электрофильтры 2 шт. | Импульсы встряхивания | 89,7 с пылью | Ударные импульсы молотков встряхивания осадительных и коронирующих электродов | Коэффициент 1,1 к статической нагрузке (предварительно); проверка узлов крепления на усталость Источник: ИД ч.1 табл. 23; решение БИ |
| 5 | Смеситель, шнековые холодильники, конвейеры, питатели Комплект | Тихоходные приводы | По ТКП | Малые динамические добавки к статической нагрузке | Коэффициент динамичности 1,1–1,2 (предварительно); отдельные виброфундаменты не требуются Источник: Решение БИ |
| 6 | Вибраторы бункеров и виброразгружатели силосов Комплект | По ТКП побудителей | По ТКП | Локальные импульсные нагрузки, гасятся конструкцией бункера и силоса | Проверка узлов крепления на усталость; передача на этажерку ограничивается упругими элементами Источник: Решение БИ |
| 7 | Мостовой кран и кран-балки 3 шт. | Циклы подъёма и торможения | 20/5 и 5 | Вертикальные динамические и горизонтальные тормозные силы на колонны и подкрановые балки | Коэффициенты по СП 20.13330, разд. 9, по группе режима работы Источник: СП 20.13330 |

Коэффициенты динамичности, массы фундаментных блоков и границы отстройки частот, приведённые выше, предварительные: они приняты решением стадии БИ до получения паспортных динамических данных изготовителей и подлежат подтверждению расчётом амплитуд после выбора машин.

## 4.1 Общие требования к фундаментам машин с динамическими нагрузками

— Фундамент машины отделяется от плиты пола и от каркаса здания сквозным швом; передача вибраций на несущие конструкции и на технологические тракты исключается.

— Присоединение трубопроводов и газоходов выполняется через мягкие вставки или линзовые компенсаторы — исключается передача вибрации на тракт и обратное воздействие тракта на опоры машины.

— Собственные частоты фундамента отстраиваются от частоты возмущения не менее чем на ±25 % (предварительно); амплитуды колебаний опор — не выше допускаемых по СП 26.13330.

— Класс балансировки роторов G6.3 задаётся в опросных листах на машины с вращающимися частями; выверка соосности валов при монтаже — лазерной центровкой, подливка — безусадочными составами.

— Предусматриваются штатные точки вибромониторинга машин с интеграцией в АСУТП; уровни вибрации на рабочих местах — по ГОСТ 12.1.012-2004.

Выбор между массивным фундаментом и пружинными виброизоляторами под дымососы — предмет технико-экономического обоснования на стадии БИ.

# 5. Требования к строительной части

Требования настоящего раздела выдаются строительному разделу как задание. Они определяют конструктивные элементы, без которых приведённые нагрузки не могут быть восприняты либо оборудование не может быть смонтировано и обслужено.

Разделение каркасов

Этажерки бункерного хозяйства и газоочистки, опорный каркас печи и котла-утилизатора — самостоятельные стальные каркасы, конструктивно отделённые от каркаса здания. Фундаменты дымососов отделяются сквозным швом от пола и каркаса, газоходы присоединяются через мягкие вставки или линзовые компенсаторы.

Приямки, каналы и проёмы

Под печью размещаются газовая коробка, дутьевой коллектор, зона обслуживания сопел и аварийная донная выгрузка в кюбель на отметке 0,000. В перекрытиях над печью и электрофильтрами предусматриваются монтажные проёмы. Проезд автоцементовозов и вывоза кюбелей — сквозной, с воротами в торцах.

Полы, бортики и трапы

Фундаменты и полы «мокрых» и пылевых зон — холодильники, силосы, узел фильтрации — выполняются с бортиками и трапами. Зона приёмки и переработки цементной меди — полы из кислотоупорного бетона с дренажными канавками.

Температурные воздействия

Локальный нагрев конструкций у печи и газоходов (тракт до 400–920 °C) компенсируется тепловыми экранами и вентилируемыми зазорами; расчётный температурный перепад для этажерки печи ±40 °C.

Ремонтные зоны

Предусматриваются зона раскладки футеровки и путь подачи материала при капитальном ремонте печи: разовая перекладка около 135 т шамота при кампании печи 3 года; полезная нагрузка ремонтных зон 10 кПа.

Анкеровка оборудования

Закладные детали и фундаментные болты — по ГОСТ 24379.1-2012; подливка динамического оборудования безусадочными составами. На планах фундаментов приводится привязка болтов по каждому узлу.

# 6. Характеристики, уточняемые по техническим предложениям изготовителей

Позиции ведомости с записью «по ТКП изготовителя» уточняются в следующем порядке: опросный лист с обязательным перечнем запрашиваемых характеристик — техническое предложение изготовителя — строительное задание с окончательными нагрузками на узлы опирания — поверочный расчёт конструкций и фундаментов. Перечень характеристик, включаемых в опросные листы, приведён ниже.

| Группа данных | Запрашиваемые характеристики |
| --- | --- |
| Массы | Масса пустого аппарата или машины, масса в рабочем состоянии, масса при гидроиспытании и при монтаже; масса наибольшей неразъёмной части |
| Геометрия опирания | Схема и число опор, координаты опор относительно осей, тип опорного узла (лапы, юбка, рама), координаты центра тяжести |
| Разложение нагрузок | Распределение нагрузок по опорам с разложением по осям X, Y, Z для режимов: монтаж, гидроиспытание, нормальная работа, аварийная загрузка |
| Коэффициенты | Коэффициенты надёжности по нагрузке и коэффициенты динамичности, принятые изготовителем |
| Динамические данные | Частоты вращения и вынуждающих сил, неуравновешенные силы и моменты, класс балансировки роторов, допускаемые амплитуды колебаний опор |
| Требования к основанию | Требования к жёсткости основания, допускаемые осадки и их неравномерность, допускаемые уклоны и перекосы |
| Анкеровка | Схема фундаментных болтов и закладных деталей, усилия затяжки, требования к подливке |
| Температурные условия | Тепловые перемещения опорных узлов, требования к подвижным опорам и компенсаторам |

До получения этих данных нагрузки настоящего документа используются как предварительные: конструктивные решения принимаются по верхней границе диапазонов, а в планах резервируются место установки, монтажные проёмы и предельная масса оборудования.

# 7. Форма представления нагрузок на планах

На планах строительных конструкций и фундаментов для каждого узла опирания оборудования приводится таблица нагрузок следующего состава. Форма единая для всех лотов выпуска; значения заполняются по ведомости настоящего документа и уточняются по мере получения данных изготовителей.

| Графа | Содержание |
| --- | --- |
| N пост. | Постоянная вертикальная нагрузка — собственный вес оборудования, футеровки и опорных конструкций |
| N длит. | Длительная вертикальная нагрузка от заполнения: материал, раствор, вода, пылевые отложения |
| N кратк. | Кратковременная нагрузка: обслуживание, ремонтные операции, монтажные и испытательные режимы |
| F дин. | Динамическая составляющая: амплитуда и частота вынуждающей силы, допускаемая амплитуда колебаний опоры |
| M | Момент от эксцентриситетов конусов, патрубков и присоединяемых трубопроводов |
| H | Горизонтальные усилия: тормозные, температурные, ветровые и сейсмические |
| Привязка | Привязка узла к осям и отметкам, схема фундаментных болтов и закладных деталей |

Дополнительно на планах указываются: привязка оборудования к разбивочным осям и отметкам, габариты опорных конструкций, зоны обслуживания и монтажные проёмы, границы конструктивно самостоятельных блоков и деформационных швов.

# 8. Открытые позиции

Ниже перечислено то, что на стадии Базового инжиниринга не может быть определено окончательно и требует данных Заказчика, изысканий, обследования либо технических предложений изготовителей. Каждая позиция закрывается до выдачи строительного задания.

Определяется на стадии БИ: Базис строки табл. 25 «бункер оборотного огарка 50 м³ — 149,3 т» (2,99 т/м³ против 2,21 т/м³ силоса огарка) — запрос разработчику исходных данных; до ответа в расчёт конструкций принимается 149,3 т

Определяется на стадии БИ: Массы котла-утилизатора, барабана, воздуходувки, рукавных фильтров — по техническим предложениям и конструкторской документации заводов (закладываются в планы нагрузок итерацией)

Определяется на стадии БИ: Класс ответственности этажерки печи (КС-2 или КС-3) — согласуется с генеральным проектировщиком

Определяется на стадии БИ: Нагрузки от эстакады газохода в сернокислотный цех — после трассировки по генплану

Определяется на стадии БИ: Инженерно-геологические изыскания пятна застройки (модуль деформации, уровень грунтовых вод) — задание на изыскания в составе БИ

Определяется на стадии БИ: Паспортные динамические нагрузки дымососа и воздуходувки — по опросным листам поставщиков

Определяется на стадии БИ: Необходимость виброизоляторов под дымосос (пружинные блоки) против массивного фундамента — технико-экономическое обоснование на стадии БИ

Определяется на стадии БИ: Масса шнекового холодильника огарка: оценка по монтажной единице (12–18 т) и значение реестра нагрузок (около 13 т с заполнением) расходятся; до получения данных изготовителя в расчёт принимается верхняя граница

Определяется на стадии БИ: Грузоподъёмность мостового крана пролёта печи и котла-утилизатора (предварительно 20/5 т) назначается по массе барабана котла после выдачи конструкторской документации завода

Определяется на стадии БИ: Массы и количество рукавных фильтров и дымососов аспирации — после определения состава системы аспирации