# 1. Общие положения

## 1.1 Назначение и состав документа

Документ содержит предварительный перечень трубопроводов (line list), трубопроводной арматуры и приборов контроля и автоматики Лота №2 «Участок купороса» в границах проектирования Базового инжиниринга. Перечень выполняет пункт состава Базового инжиниринга «Предварительный перечень трубопроводной арматуры и приборов КИПиА (line list и перечень по предварительным схемам с точностью плюс-минус 20–30 процентов по количеству)» Технического задания в принятой редакции 4.1.

Строка «Спецификация на КИПиА» для Лота №2 в принятой редакции 4.1 Технического задания исключена: полный перечень приборов с позиционными обозначениями относится к детальному инжинирингу. Требования к критичным и длинноцикловым приборам приведены в разделе 7 и закрываются опросными листами.

Состав документа: исходные потоки и точки передачи на границах лота; перечень линий с технологическими параметрами; арматура и приборы по линиям; сводная оценка объёма арматуры и парка приборов; критичные и длинноцикловые приборы; нормативная база категорирования трубопроводов; метрологическое обеспечение; открытые позиции.

Источник: ИД ч.2 (табл. 3.1, 4.1; рис. 4.4 и 4.5; разделы 1.3, 2.5, 4.1, 4.2.1); ТЗ ред. 4.1 — границы проектирования Лота №2 (п. 4.3) и состав Базового инжиниринга; расчётная модель КВАНТ

## 1.2 Степень достоверности перечня

Перечень выпускается на этапе 2 Базового инжиниринга по предварительным схемам трубопроводов и КИПиА. Договорная точность — плюс-минус 20–30 процентов по количеству позиций. Это означает: номенклатура сред, линий и контуров зафиксирована и подлежит уточнению только по результатам согласования схем; количество единиц арматуры и приборов, диаметры и материальное исполнение отдельных линий изменяются в указанном коридоре при выпуске рабочих схем и гидравлических расчётов.

Оценка объёма по лоту: около 40 линий по двум ниткам и общим системам; 12–16 регулирующих клапанов и 150–220 единиц запорно-отсечной и обратной арматуры; 70–90 аналоговых и 120–160 дискретных сигналов; укрупнённо до 500 сигналов с резервом. Перечень пригоден как база бюджетной оценки поставки трубопроводов, арматуры и приборов и как исходные данные смежным разделам; он не заменяет полный перечень линий и перечень приборов с позиционными обозначениями, которые выпускаются на детальном инжиниринге по рабочим схемам.

## 1.3 Принятые исходные показатели перечня

| Параметр | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Точность перечня | ±20–30 % по количеству (line list по предварительным P&ID) — норма ТЗ ред. 4.1 | ТЗ ред. 4.1 (состав БИ Лота №2) |
| Диаметры ключевых линий | питание Ду 50; циркуляция Ду 300–350/200; соковый пар Ду 600/400/350/200; глухой пар Ду 80–100/65; СОВ Ду 300/150–200 | расчёт БИ по расходам ИД табл. 3.1/4.1, рис. 4.4/4.5 |
| Регулирующая арматура | ≈12–16 клапанов по контурам P&ID | оценка БИ по предварительным P&ID |
| Запорно-отсечная арматура | оценочно 150–220 ед. (±30 %) | оценка БИ |
| Сигналы для КТС | AI 70–90, DI/DO 120–160 по контурам; 350–500 с запасом 30 % по укрупнённой оценке — принят верх | раздел P&ID; расчётная записка КВАНТ |
| Спецификация на КИПиА | в ред. 4.1 для Лота №2 вычеркнута — не входит в БИ (только перечень) | ТЗ ред. 4.1 |

## 1.4 Кодировка линий и содержание граф

Номер линии в перечне имеет предварительный вид Л2-XX-NN, где XX — буквенный код участка, NN — порядковый номер линии в пределах участка. Кодировка предварительная: при выпуске схем трубопроводов и КИПиА номер расширяется до полного обозначения линии с указанием среды, диаметра, материального исполнения, категории и вида изоляции по ГОСТ 21.408-2013, а приборы получают позиционные обозначения по ГОСТ 21.208-2013.

| Графа | Содержание графы |
| --- | --- |
| Среда | Наименование транспортируемой среды с указанием состояния (раствор, пульпа, пар, газ, вода, реагент) |
| Откуда — куда | Начальная и конечная точка линии; для линий, пересекающих границу лота, указана точка передачи по Техническому заданию |
| Расход | Номинальный расход по исходным данным Заказчика; при двух вариантах технологического режима приведены оба значения через косую черту (основной / вспомогательный) |
| Температура и давление | Рабочие значения по исходным данным; запись «Определяется» означает, что величина в исходных данных не задана и устанавливается расчётом на стадии Базового инжиниринга либо по техническим условиям на подключение |
| Агрессивность, категория | Характер воздействия среды на материал линии и признаки, определяющие категорию трубопровода по ГОСТ 32569-2013 и ТР ТС 032/2013 |
| Материал | Предварительное материальное исполнение линии с указанием изоляции и обогрева; окончательный выбор — после гидравлического и прочностного расчётов |
| DN | Предварительный условный проход; запись «Определяется» означает, что диаметр устанавливается гидравлическим расчётом на стадии Базового инжиниринга |
| Источник | Документ исходных данных, пункт Технического задания либо расчёт Исполнителя, из которого взяты значения строки |

Связанные документы выпуска по лоту:

— ОВЭ75-БИ-Л2-ПЗ — Пояснительная записка

— ОВЭ75-БИ-Л2-PFD — Принципиальная технологическая схема (PFD)

— ОВЭ75-БИ-Л2-PID — Предварительные схемы трубопроводов и КИПиА (P&ID)

— ОВЭ75-БИ-Л2-СО — Спецификация оборудования с техническими характеристиками

— ОВЭ75-БИ-Л2-ОЛ — Опросные листы основного оборудования (альбом)

— ОВЭ75-БИ-Л2-ДЦ — Исходные требования на длинноцикловое оборудование

— ОВЭ75-БИ-Л2-МТ — Требования к монтажу (включая вес самых тяжёлых частей)

— ОВЭ75-БИ-Л2-ЭС — Электроснабжение и электрооборудование: однолинейные схемы, предварительный перечень

— ОВЭ75-БИ-Л2-АСУ — Схема комплекса технических средств АСУ

— ОВЭ75-БИ-Л2-СТ — Стоимостной блок: порядок сбора ТКП и бюджетной оценки поставки

Позиционные обозначения контуров в графах арматуры и приборов приведены в соответствии с реестром контуров регулирования и блокировок раздела предварительных схем трубопроводов и КИПиА.

# 2. Исходные данные для формирования перечня

## 2.1 Потоки лота

Перечень линий построен на потоках технологической схемы комплекса; в границах лота каждый поток раскрывается в одну или несколько линий с самостоятельными параметрами.

| Откуда | Куда | Что передаётся | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Выщелачивание | Электроэкстракция и кристаллизация | Богатый (продукционный) раствор после контрольной фильтрации | 130,0 м³/ч; 42,2 тыс. м³/год на купорос |
| Кристаллизация | Электроэкстракция | Раствор от растворения оборотного медного купороса | через репульпатор поз. 4.1.21 |
| Кристаллизация | NNH (Финляндия) | Смешанный медно-никелевый купорос в биг-бегах | товарный продукт |
| Кристаллизация | ЦЭН КГМК | Маточник 2 (t ≥ 30–40 °С при транспортировке) | из бака поз. 4.1.26 |

Источник: ТЗ на БИ ред. 3.6 п. 2.7 «Общее описание технологии ОВЭ»; ИД ч.1 разд. 2 и ч.2 разд. 2, 4.1

## 2.2 Точки передачи потоков на границах лота

Точка передачи определяет, где заканчивается линия в объёме поставки лота и начинается зона ответственности смежной системы; арматура на границе входит в перечень лота.

| Пункт ТЗ | Поток | Граница |
| --- | --- | --- |
| 4.3.1 | Фильтрат от фильтр-пресса контрольной фильтрации (богатый раствор) | Фланец трубопровода от ёмкости сбора фильтрата фильтр-пресса (ИД ч.2, рис. 4.1, поз. 4.1.19) |
| 4.3.2 | Компрессорный сжатый воздух | Предварительно фланец трубопровода на внешней стене цеха; уточняется при БИ/ОТР |
| 4.3.3 | Пар на выпарные аппараты и подогрев раствора в ёмкостях | То же |
| 4.3.4 | Оборотный медный купорос | Фланец выгрузки центрифуги (поз. 4.1.6) |
| 4.3.5 | Смешанный медно-никелевый купорос | Купорос, расфасованный в биг-беги |
| 4.3.6 | Водоснабжение и водоотведение оборудования | Уточняется при БИ/ОТР (ТУ на подключение) |
| 4.3.7 | Электроэнергия | Предварительно шкафы управления 0,4 кВ (уточняется при БИ/ОТР) |

## 2.3 Аппараты и агрегаты, задающие точки подключения линий

| Наименование | Количество | Определяющие параметры |
| --- | --- | --- |
| Испаритель I ступени (выпарной аппарат) | 1 (1 нитка) | Напряжённость 22 800 м³/(м²·ч) по соковому пару; поток 49 417 м³/ч; расчётный D 2,17 м |
| Испаритель II ступени (выпарной аппарат) | 1 | Напряжённость 22 000 м³/(м²·ч); поток 23 032 м³/ч; расчётный D 1,05 м |
| Паровой эжектор | 1 | 288 кг/ч по соковому пару; Q расч. 375 кг/ч; P = 0,013 атм (10 мм рт. ст.) |
| Барометрический конденсатор | 1 | Поток 3,24 т/ч; Q расч. 4,5 т/ч; P = 0,075 атм (55 мм рт. ст.) |
| Репульпатор (реактор с мешалкой) | 1 | Запас объёма 0,5 ч; поток 2,5 м³/ч; расч. 1,27 м³ |
| Бак маточника | 1 | Запас объёма 0,5 ч; поток 1,39 м³/ч; расч. 0,69 м³ |
| Пульсирующая (фильтрующая) центрифуга | 2 | Поток 1,70 т/ч; Q расч. 2,5 т/ч |
| Репульпатор растворения купороса | 2 | Время контакта 1,0 ч; поток 5,93 м³/ч |
| Испаритель I ступени | 1 | Напряжённость 22 000 м³/(м²·ч); поток 17 647 м³/ч; расч. D 0,80 м |
| Испаритель II ступени | 1 | Напряжённость 22 000 м³/(м²·ч); поток 5530 м³/ч; расч. D 0,25 м |
| Паровой эжектор | 1 | 69 кг/ч по соковому пару; Q расч. 90 кг/ч; P = 0,013 атм |
| Барометрический конденсатор | 1 | Поток 9,1 т/ч; Q расч. 12,0 т/ч; P = 0,075 атм |
| Бак маточника 2 | 1 | Запас объёма 12,0 ч; поток 0,80 м³/ч; расч. 9,64 м³ |
| Репульпатор | 1 | Запас объёма 0,5 ч; поток 1,2 м³/ч; расч. 0,60 м³ |
| Пульсирующая (фильтрующая) центрифуга | 2 | Поток 0,80 т/ч; Q расч. 1,5 т/ч |
| Пароэжекторный блок (ПЭБ) | по 1 на нитку | — |
| Оборудование фасовки, пробоотбора и коммерческого учёта медно-никелевого купороса | Комплект | Остаточная влажность купороса 4–6 % |

# 3. Перечень трубопроводов лота

Атрибуты каждой линии: номер, среда, точки начала и конца, расход, рабочие температура и давление, характер агрессивности и признаки категорирования, предварительное материальное исполнение, предварительный условный проход и источник данных. Арматура и приборы по тем же номерам линий приведены в разделе 4.

## 3.1 Нитка 1 — кристаллизация медного купороса

Диаметры получены по расходам ИД ч.2 при принятых скоростях: растворы 0,8–1,0 м/с, контуры циркуляции пульпы 2,2–2,4 м/с, вода оборотного цикла 1,5–1,8 м/с, глухой и рабочий пар 35–40 м/с, соковый пар под вакуумом 50 м/с. Значения подтверждаются гидравлическим расчётом при выпуске предварительных схем P&ID.

| № линии | Среда | Откуда — куда | Расход | T, °C | Давление | Агрессивность, категория | Материал | DN | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Л2-Н1-01 | Богатый раствор (фильтрат контрольной фильтрации) | Граница лота (фланец ёмкости сбора фильтрата поз. 4.1.19) — испаритель I ступени нитки 1 | 5,07 м³/ч (42,2 тыс. м³/год) | 65–75 | Напор насоса подачи; определяется | Сернокислый раствор, 17,9 кг/м³ H₂SO₄, 102,9 кг/м³ меди; хлорид-ион 20–35 г/м³ | Сталь 904L или согласованный аналог | 50 | ИД ч.2 табл. 3.1; расчёт БИ по скорости 1,0 м/с |
| Л2-Н1-02 | Пульпа контура циркуляции I ступени | Испаритель I ступени — выносной нагреватель — испаритель I ступени | 633 м³/ч | 40 | Напор циркуляционного насоса; определяется | Кипящий сернокислый раствор с кристаллами до 2,0 мм; эрозионно-коррозионный износ | Сталь 904L или согласованный аналог | 300–350 | ИД ч.2 табл. 3.1, рис. 4.4; расчёт БИ по скорости 2,4 м/с |
| Л2-Н1-03 | Соковый пар I ступени | Испаритель I ступени — барометрический конденсатор нитки 1 | 49 417 м³/ч | 40 | 0,06–0,08 атм абсолютных | Влажный кислый пар с уносом капель | Сталь 904L или согласованный аналог | 600 | ИД ч.2 табл. 4.1; расчёт БИ по скорости 50 м/с |
| Л2-Н1-04 | Соковый пар II ступени | Испаритель II ступени — паровой эжектор и конденсатор нитки 1 | 23 032 м³/ч | 20 | 0,013–0,02 атм абсолютных | Влажный кислый пар глубокого разрежения | Сталь 904L или согласованный аналог | 400 | ИД ч.2 табл. 4.1; расчёт БИ по скорости 50 м/с |
| Л2-Н1-05 | Глухой (греющий) пар | Граница лота (фланец выпарного аппарата) — выносной нагреватель I ступени | 2,1 т/ч | 159 | 0,6 МПа | Насыщенный пар; категория по ТР ТС 032/2013 | Сталь по ГОСТ 32569 с тепловой изоляцией | 80–100 | ИД ч.2 табл. 3.1, п. 1.3.13; расчёт БИ по скорости 35 м/с |
| Л2-Н1-06 | Конденсат глухого пара | Выносные нагреватели — граница лота (конденсатный тракт площадки) | 3,0 т/ч по участку (около 25,0 тыс. т/год) | Определяется | Определяется | Чистый конденсат | Сталь по ГОСТ 32569 | 32–40 | ИД ч.2 рис. 4.4/4.5; расчёт БИ |
| Л2-Н1-07 | Рабочий (острый) пар эжекторов и пароэжекторного блока | Граница лота (фланец эжектора) — паровой эжектор II ступени и эжектор пароэжекторного блока нитки 1 | 1,02 т/ч (0,75 + 0,27) | 159 | 0,6 МПа | Насыщенный пар; категория по ТР ТС 032/2013 | Сталь по ГОСТ 32569 с тепловой изоляцией | 50 | ИД ч.2 рис. 4.4; расчёт БИ по скорости 35 м/с |
| Л2-Н1-08 | Оборотная вода кислой системы охлаждения | Граница лота (кислый оборотный цикл) — барометрический конденсатор нитки 1 и обратно | 380 м³/ч подача и возврат | 22,5 / 27,5 | Напор оборотного цикла; определяется | Оборотная вода до 0,5 кг/м³ H₂SO₄; кислотостойкое исполнение | Кислотостойкое исполнение по ИД ч.2 п. 2.5 | 300 | ИД ч.2 рис. 4.4, п. 1.3.12, п. 2.5; расчёт БИ по скорости 1,8 м/с |
| Л2-Н1-09 | Оборотная вода на конденсатор пароэжекторного блока | Кислый оборотный цикл — конденсатор пароэжекторного блока нитки 1 | 32 м³/ч | 22,5 / 27,5 | Напор оборотного цикла; определяется | Оборотная вода до 0,5 кг/м³ H₂SO₄ | Кислотостойкое исполнение | 80–100 | ИД ч.2 рис. 4.4; расчёт БИ |
| Л2-Н1-10 | Барометрическая труба конденсатора | Барометрический конденсатор нитки 1 — гидрозатвор барометрического бака | Самотёчный слив воды и конденсата | 27,5 | Гидростатический столб; высота трубы около 10,5 м | Слабокислая оборотная вода | Кислотостойкое исполнение | 350–400 | Расчёт БИ (минимальная высота 9,56 м; принято около 10,5 м) |
| Л2-Н1-11 | Пульпа выгрузки через солевую колонну | Испаритель II ступени — солевая колонна — центрифуга I стадии | 1,70 т/ч по кристаллам медного купороса | 20 | Гидростатический столб пульпы 7,0–7,9 м | Кристаллическая пульпа плотностью до 1,45 т/м³; абразивный износ | Сталь 904L или футеровка PFA/PVDF; арматура износостойкая | Определяется | ИД ч.2 табл. 3.1; расчёт БИ (высота солевых колонн) |
| Л2-Н1-12 | Маточный раствор нитки 1 | Бак маточника поз. 4.1.5 — испаритель I ступени нитки 2 | 1,42 м³/ч (11,81 тыс. м³/год) | 30–40 (обогреваемая линия) | Напор насоса; определяется | Сернокислый раствор, 61 кг/м³ H₂SO₄; кристаллизация при охлаждении | Сталь 904L или согласованный аналог, с обогревом и изоляцией | 25–32 | ИД ч.2 табл. 3.1; ТЗ ред. 4.1 п. 4.1; расчёт БИ |
| Л2-Н1-13 | Фугат центрифуги I стадии | Центрифуга I стадии — бак маточника поз. 4.1.5 | По балансу нитки; определяется | 20–40 | Напор насосов фугата; определяется | Сернокислый раствор с мелкой кристаллической взвесью | Сталь 904L или согласованный аналог | Определяется | ИД ч.2 рис. 4.4 (спецификация насосов фугата) |

## 3.2 Нитка 2 — кристаллизация смешанного медно-никелевого купороса

| № линии | Среда | Откуда — куда | Расход | T, °C | Давление | Агрессивность, категория | Материал | DN | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Л2-Н2-01 | Питание нитки 2 (маточник нитки 1) | Бак маточника поз. 4.1.5 — испаритель I ступени нитки 2 | 1,42 м³/ч по балансу; значение 2,5–2,6 м³/ч по табл. 3.1 ИД подлежит сверке | 30–40 | Напор насоса; определяется | Сернокислый раствор, 61 кг/м³ H₂SO₄ | Сталь 904L или согласованный аналог, с обогревом | 25–32 | ИД ч.2 табл. 3.1; расчёт БИ |
| Л2-Н2-02 | Пульпа контура циркуляции | Испаритель I ступени нитки 2 — нагреватель — испаритель | 251 м³/ч | 40 | Напор циркуляционного насоса; определяется | Кипящий сернокислый раствор с кристаллами до 2,0 мм | Сталь 904L или согласованный аналог | 200 | ИД ч.2 табл. 3.1, рис. 4.5; расчёт БИ по скорости 2,4 м/с |
| Л2-Н2-03 | Соковый пар I ступени | Испаритель I ступени нитки 2 — барометрический конденсатор нитки 2 | 17 647 м³/ч | 40 | 0,06–0,08 атм абсолютных | Влажный кислый пар с уносом капель | Сталь 904L или согласованный аналог | 350 | ИД ч.2 табл. 4.1; расчёт БИ по скорости 50 м/с |
| Л2-Н2-04 | Соковый пар II ступени | Испаритель II ступени нитки 2 — паровой эжектор и конденсатор | 5 530 м³/ч | 20 | 0,013–0,02 атм абсолютных | Влажный кислый пар глубокого разрежения | Сталь 904L или согласованный аналог | 200 | ИД ч.2 табл. 4.1; расчёт БИ по скорости 50 м/с |
| Л2-Н2-05 | Глухой (греющий) пар | Граница лота (фланец выпарного аппарата) — нагреватель I ступени нитки 2 | 0,85–0,95 т/ч | 159 | 0,6 МПа | Насыщенный пар; категория по ТР ТС 032/2013 | Сталь по ГОСТ 32569 с тепловой изоляцией | 65 | ИД ч.2 табл. 3.1; расчёт БИ по скорости 35 м/с |
| Л2-Н2-06 | Рабочий (острый) пар эжекторов и пароэжекторного блока | Граница лота (фланец эжектора) — эжекторы нитки 2 | 0,34 т/ч (0,18 + 0,16) | 159 | 0,6 МПа | Насыщенный пар | Сталь по ГОСТ 32569 с тепловой изоляцией | 32–40 | ИД ч.2 рис. 4.5; расчёт БИ |
| Л2-Н2-07 | Оборотная вода кислой системы охлаждения | Кислый оборотный цикл — барометрический конденсатор нитки 2 и обратно | 138 м³/ч | 22,5 / 27,5 | Напор оборотного цикла; определяется | Оборотная вода до 0,5 кг/м³ H₂SO₄ | Кислотостойкое исполнение | 150–200 | ИД ч.2 рис. 4.5; расчёт БИ по скорости 1,8 м/с |
| Л2-Н2-08 | Оборотная вода на конденсатор пароэжекторного блока | Кислый оборотный цикл — конденсатор пароэжекторного блока нитки 2 | 18 м³/ч | 22,5 / 27,5 | Напор оборотного цикла; определяется | Оборотная вода до 0,5 кг/м³ H₂SO₄ | Кислотостойкое исполнение | 65 | ИД ч.2 рис. 4.5; расчёт БИ |
| Л2-Н2-09 | Барометрические трубы нитки 2 | Конденсаторы нитки 2 и пароэжекторного блока — гидрозатворы барометрических баков | Самотёчный слив | 27,5 | Гидростатический столб; высота около 10,5 м | Слабокислая оборотная вода | Кислотостойкое исполнение | 200–250; для пароэжекторного блока 100–125 | Расчёт БИ (высота и диаметры барометрических труб) |
| Л2-Н2-10 | Промывной фильтрат на центрифугу | Линия исходного фильтрата — центрифуга II стадии | 0,15 м³ на 1 т кристаллов | 65–75 | Напор насоса; определяется | Сернокислый раствор | Сталь 904L или согласованный аналог | Определяется | ИД ч.2 табл. 3.1 |
| Л2-Н2-11 | Маточный раствор 2 | Бак маточника 2 поз. 4.1.26 — граница лота (передача в цех электролиза никеля) | 0,22 м³/ч (1,8 тыс. м³/год) | 30–40 (не ниже 25–30) | Напор насоса; определяется | Насыщенный раствор, 400 кг/м³ H₂SO₄; кристаллизация при охлаждении | Сталь 904L или согласованный аналог, с обогревом и изоляцией | 25–32 по минимальному проходу | ИД ч.2 п. 1.4.2.2; расчёт БИ |

## 3.3 Общие системы участка

| № линии | Среда | Откуда — куда | Расход | T, °C | Давление | Агрессивность, категория | Материал | DN | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Л2-ОС-01 | Бедный электролит на растворение купороса | Граница с отделением электроэкстракции — репульпаторы растворения поз. 4.1.7 | 3,2–3,5 м³/ч (27,3 тыс. м³/год отсечка из контура циркуляции) | 50 | Напор насоса; определяется | Сернокислый раствор, 120 кг/м³ H₂SO₄ | Сталь 904L или футеровка PFA/PVDF | Определяется | ИД ч.2 табл. 3.1; ТЗ ред. 4.1 п. 5.1 |
| Л2-ОС-02 | Раствор от растворения медного купороса | Репульпаторы растворения поз. 4.1.7 — граница с отделением электроэкстракции (репульпатор поз. 4.1.21) | 5,93 м³/ч | 65–75 | Напор насоса; определяется | Сернокислый раствор с содержанием меди 95–120 кг/м³ | Сталь 904L или футеровка PFA/PVDF | Определяется | ИД ч.2 табл. 3.1 (время контакта 1,0 ч; поток 5,93 м³/ч) |
| Л2-ОС-03 | Воздух КИП осушенный | Граница лота (фланец на внешней стене цеха) — пневмоприводы арматуры и шкафы автоматизации | 30–60 нм³/ч (оценка по числу пневмоприводов) | Определяется | 250–400 кПа | Осушенный сжатый воздух | Коррозионностойкая сталь | Определяется | Оценка БИ; требования Приложения №5 к ТЗ (воздухоподготовка) |
| Л2-ОС-04 | Дренажи, опорожнения и промывные воды | Аппараты и трубопроводы участка — резервный реактор выщелачивания либо узел нейтрализации | Периодические; определяется | Определяется | Самотёк или напор насоса; определяется | Сернокислые растворы и промывные воды | Сталь 904L либо футерованные и полимерные трубы по средам | Определяется | ИД ч.2 разд. 4.2.1, п. 2.5 |

# 4. Трубопроводная арматура и приборы КИПиА по линиям

Арматура сгруппирована по назначению: отсечная и запорная, регулирующая, предохранительная, специальные позиции. Приборы приведены по контурам регулирования и блокировок предварительных схем трубопроводов и КИПиА с позиционными обозначениями этих схем. Количество единиц по группам — в разделе 5, парк приборов по видам измерений — в разделе 6.

## 4.1 Нитка 1 — кристаллизация медного купороса

| № линии | Среда | Трубопроводная арматура на линии | Приборы КИПиА на линии |
| --- | --- | --- | --- |
| Л2-Н1-01 | Богатый раствор (фильтрат контрольной фильтрации) | Отсечная арматура на границе лота; регулирующий клапан питания; обратный клапан; дренаж | FIC-01 — расход питания нитки (электромагнитный расходомер в футеровке PFA); LIC-01 — уровень в испарителе I ступени с воздействием на клапан питания; контроль температуры |
| Л2-Н1-02 | Пульпа контура циркуляции I ступени | Полнопроходная запорная арматура на всасе и нагнетании; обратный клапан; байпас плотномера с отсечной арматурой | TIC-01 — температура I ступени 40 °C с каскадом на клапан греющего пара; DIC-01 — плотность пульпы на байпасе (раствор 1,2–1,3; пульпа до 1,45 т/м³); контроль давления на нагнетании |
| Л2-Н1-03 | Соковый пар I ступени | Клапан-разбиватель вакуума; отсечная арматура при остановах | PIC-01 — разрежение в барометрическом конденсаторе, уставка 0,075 атм; контроль температуры пара |
| Л2-Н1-04 | Соковый пар II ступени | Клапан-разбиватель вакуума; отсечная арматура | PIC-02 — разрежение II ступени 0,013–0,02 атм с воздействием на клапан рабочего пара эжектора; TI-02 — температура II ступени 20 °C |
| Л2-Н1-05 | Глухой (греющий) пар | Регулирующий клапан греющего пара; отсечная арматура; конденсатоотводчик; предохранительный клапан межтрубного пространства | Контур TIC-01 — каскад на клапан греющего пара; FIQ — учёт пара на подогреватели; контроль давления |
| Л2-Н1-06 | Конденсат глухого пара | Конденсатоотводчики с байпасом; обратный клапан; отсечная арматура на границе | Контроль расхода возвращаемого конденсата; контроль качества конденсата на проскок раствора |
| Л2-Н1-07 | Рабочий (острый) пар эжекторов и пароэжекторного блока | Регулирующие клапаны рабочего пара эжектора и пароэжекторного блока; отсечная арматура; фильтр пара | Контуры PIC-01 и PIC-02 — управление рабочим паром по разрежению; контроль давления рабочего пара |
| Л2-Н1-08 | Оборотная вода кислой системы охлаждения | Отсечная арматура на границе; регулирующая арматура расхода орошения; обратный клапан | Контроль расхода и температуры воды на конденсатор; связь с контуром PIC-01 |
| Л2-Н1-09 | Оборотная вода на конденсатор пароэжекторного блока | Отсечная и настроечная арматура | Контроль расхода и температуры воды |
| Л2-Н1-10 | Барометрическая труба конденсатора | Запорная арматура опорожнения гидрозатвора; воздушник | LIC гидрозатвора барометрической трубы; контроль срыва гидрозатвора |
| Л2-Н1-11 | Пульпа выгрузки через солевую колонну | Полнопроходная износостойкая арматура выгрузки (шланговая или шаровая); отсечная арматура колонны; промывочная линия | DIC-01 — плотность пульпы как задание на выгрузку; контроль работы центрифуги (вибрация, температура подшипников, ток, частота пульсаций) |
| Л2-Н1-12 | Маточный раствор нитки 1 | Регулирующий клапан питания нитки 2; отсечная арматура; промывочная врезка | FIC-01 нитки 2 — расход питания; TIC обогреваемого бака поз. 4.1.5 (30–40 °C); LIC бака |
| Л2-Н1-13 | Фугат центрифуги I стадии | Отсечная и обратная арматура насосов фугата; промывочная линия | LIC бака фугата; защита насосов от сухого хода по мощности или давлению |

## 4.2 Нитка 2 — кристаллизация смешанного медно-никелевого купороса

| № линии | Среда | Трубопроводная арматура на линии | Приборы КИПиА на линии |
| --- | --- | --- | --- |
| Л2-Н2-01 | Питание нитки 2 (маточник нитки 1) | Регулирующий клапан питания; отсечная арматура; обратный клапан | FIC-01 — расход питания нитки 2 с учётом промывных вод; LIC-01 — уровень в испарителе I ступени |
| Л2-Н2-02 | Пульпа контура циркуляции | Полнопроходная запорная арматура; обратный клапан; байпас плотномера | TIC-01 — температура I ступени 40 °C; DIC-02 — плотность пульпы контура циркуляции |
| Л2-Н2-03 | Соковый пар I ступени | Клапан-разбиватель вакуума; отсечная арматура | PIC-01 — разрежение в конденсаторе нитки 2, уставка 0,075 атм |
| Л2-Н2-04 | Соковый пар II ступени | Клапан-разбиватель вакуума; отсечная арматура | PIC-02 — разрежение II ступени; TI-02 — температура 20 °C |
| Л2-Н2-05 | Глухой (греющий) пар | Регулирующий клапан греющего пара; отсечная арматура; конденсатоотводчик | Каскад TIC-01 на клапан греющего пара; FIQ — учёт пара |
| Л2-Н2-06 | Рабочий (острый) пар эжекторов и пароэжекторного блока | Регулирующие клапаны рабочего пара; отсечная арматура; фильтр пара | Управление по контурам PIC-01 и PIC-02; контроль давления рабочего пара |
| Л2-Н2-07 | Оборотная вода кислой системы охлаждения | Отсечная арматура; настроечная арматура расхода орошения; обратный клапан | Контроль расхода и температуры оборотной воды |
| Л2-Н2-08 | Оборотная вода на конденсатор пароэжекторного блока | Отсечная и настроечная арматура | Контроль расхода и температуры воды |
| Л2-Н2-09 | Барометрические трубы нитки 2 | Запорная арматура опорожнения; воздушник | LIC гидрозатворов; контроль срыва гидрозатвора |
| Л2-Н2-10 | Промывной фильтрат на центрифугу | Регулирующий клапан дозирования промывного фильтрата; отсечная арматура | FIC-02 — дозирование промывного фильтрата на центрифугу нитки 2 |
| Л2-Н2-11 | Маточный раствор 2 | Отсечная арматура на границе; обратный клапан; промывочная и дренажная врезки | TIC обогреваемого бака поз. 4.1.26 (30–40 °C); LIC бака; контроль температуры на выдаче |

## 4.3 Общие системы участка

| № линии | Среда | Трубопроводная арматура на линии | Приборы КИПиА на линии |
| --- | --- | --- | --- |
| Л2-ОС-01 | Бедный электролит на растворение купороса | Регулирующий клапан подачи бедного электролита; отсечная арматура на границе; обратный клапан | Контроль расхода и температуры; LIC репульпаторов растворения |
| Л2-ОС-02 | Раствор от растворения медного купороса | Отсечная арматура на границе; обратный клапан; промывочная врезка | Контроль расхода и температуры; контроль плотности раствора |
| Л2-ОС-03 | Воздух КИП осушенный | Отсечная арматура на границе; фильтры-регуляторы у потребителей | Контроль давления воздуха КИП; сигнализация нижнего давления |
| Л2-ОС-04 | Дренажи, опорожнения и промывные воды | Запорная арматура дренажей и опорожнений; обратные клапаны на сборных коллекторах | Контроль уровня в сборных ёмкостях; контроль отсутствия постоянных стоков в наружные сети |

# 5. Сводная оценка объёма трубопроводной арматуры

Оценка выполнена по предварительным схемам трубопроводов и КИПиА и составу оборудования лота; точность соответствует принятому коридору плюс-минус 20–30 процентов по количеству. Класс герметичности, тип привода и присоединительные размеры фланцев определяются на стадии Базового инжиниринга после фиксации расчётных параметров линий.

| Группа арматуры | Назначение и состав | Исполнение, оценка количества |
| --- | --- | --- |
| Регулирующая | Питание ниток — 2; греющий пар подогревателей — 2; рабочий пар эжекторов и пароэжекторных блоков — 4; разбиватели вакуума — 2; промывной фильтрат — 1; бедный электролит на растворение — 1; прочие — 2–4 | Всего 12–16 клапанов; смачиваемые части 904L либо футеровка PFA/PVDF |
| Запорно-отсечная и обратная | Отключение аппаратов, насосов и участков; обратные клапаны насосов; дренажи, воздушники, байпасы приборов | Оценочно 150–220 единиц; растворы — 904L либо футеровка, пар и конденсат — сталь по ГОСТ 32569 |
| Арматура на кристаллической пульпе | Выгрузка солевых колонн, подача на центрифуги, опорожнения аппаратов | Полнопроходная износостойкая (шланговая или шаровая); выбор исполнения — по ТКП |
| Арматура кислого оборотного цикла | Подача и возврат орошения барометрических конденсаторов и конденсаторов пароэжекторных блоков | Кислотостойкое исполнение до 0,5 кг/м³ H₂SO₄ |
| Предохранительная и защитная | Предохранительные клапаны межтрубных пространств подогревателей; клапаны-разбиватели вакуума | Паровые линии — по ТР ТС 032/2013 |

Суммарная оценка по лоту — 12–16 регулирующих клапанов и 150–220 единиц запорно-отсечной и обратной арматуры.

# 6. Сводная оценка парка приборов КИПиА

Парк приборов сформирован по реестру контуров регулирования и блокировок предварительных схем трубопроводов и КИПиА. Приборы, входящие в комплектные поставки оборудования, учитываются отдельной строкой и не дублируются в полевом парке.

| Вид измерения | Точки и контуры | Исполнение и примечания |
| --- | --- | --- |
| Расход | Питание ниток, дозирование промывного фильтрата, учёт пара на подогреватели и эжекторы | Электромагнитные расходомеры в футеровке PFA; байпасы для замены без останова |
| Уровень | Испарители I и II ступеней, баки маточников и фугата, гидрозатворы барометрических труб | Радарные уровнемеры в исполнении 904L либо с фторопластовым покрытием |
| Температура | I ступень 40 °C, II ступень 20 °C, обогреваемые баки 30–40 °C, растворение купороса 65–75 °C | Смачиваемые части 904L либо фторопласт |
| Давление и разрежение | Разрежение конденсаторов 0,075 атм и II ступеней 0,013–0,02 атм; давление пара и напоров насосов | Датчики с разделительными мембранами из тантала или фторопласта |
| Плотность | Контуры циркуляции I и II ступеней обеих ниток | Плотномеры на байпасе; тип согласуется с Заказчиком |
| Комплектные системы | Центрифуги (вибрация, температура подшипников, ток двигателя, частота пульсаций), фасовка и коммерческий учёт | Интеграция в систему управления по Modbus TCP |

Оценка сигналов: 70–90 аналоговых и 120–160 дискретных на участок; укрупнённая оценка по типовым наборам на агрегат даёт 350–500 сигналов с резервом каналов ввода и вывода не менее 30 процентов — эта верхняя граница принята для выбора комплекса технических средств системы управления.

# 7. Критичные и длинноцикловые приборы

В принятой редакции 4.1 Технического задания строка «Спецификация на КИПиА» для Лота №2 исключена: в составе Базового инжиниринга выдаётся только перечень, полный перечень приборов с позиционными обозначениями относится к детальному инжинирингу. Требования к приведённым ниже позициям закрываются опросными листами.

| Позиция | Назначение | Количество | Требования | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поточные плотномеры контуров циркуляции | Управление выгрузкой через солевые колонны | 4 шт. (по два на нитку) | Радиоизотопное исполнение требует лицензирования; выбор типа согласуется с Заказчиком | Уточняется по ТКП изготовителя |
| Электромагнитные расходомеры в футеровке | Питание ниток, промывной фильтрат | 3–4 шт. | Футеровка PFA; байпасные линии с отсечной арматурой для замены без останова | Уточняется по ТКП изготовителя |
| Радарные уровнемеры коррозионностойкого исполнения | Испарители, баки маточников и фугата | 8–12 шт. | Смачиваемые части 904L либо фторопласт; степень защиты не ниже IP65 | Уточняется по ТКП изготовителя |
| Датчики давления и разрежения с разделительными мембранами | Вакуумные линии, паровые линии, напоры насосов | 12–18 шт. | Мембраны из тантала или фторопласта; диапазон включает глубокое разрежение 0,013 атм | Уточняется по ТКП изготовителя |
| Комплектные системы контроля центрифуг | Вибрация, температура подшипников, ток, частота пульсаций | 4 комплекта | Поставляются с оборудованием; интеграция по Modbus TCP | Уточняется по ТКП изготовителя |

Все средства измерений принимаются из Государственного реестра средств измерений Российской Федерации и заказываются с первичной поверкой, включая комплектные средства измерений в составе поставляемого оборудования. Каналы измерений, участвующие в защитах и гарантийных замерах, подлежат аттестации по ГОСТ Р 8.596-2002.

# 8. Категорирование трубопроводов и нормативная база

Категория и группа каждого трубопровода устанавливаются по ГОСТ 32569-2013 по рабочим параметрам и свойствам среды; трубопроводы пара и горячей воды дополнительно категорируются по ТР ТС 032/2013. Категорирование выполняется после фиксации расчётных давления и температуры по каждой линии и оформляется отдельной графой перечня при выпуске схем трубопроводов и КИПиА.

| Документ | Что устанавливает |
| --- | --- |
| ГОСТ 32569-2013 | Категории и группы технологических трубопроводов, материалы, испытания — базис line list |
| ГОСТ 21.208-2013 | Условные обозначения средств автоматизации в схемах — оформление перечня приборов |
| ГОСТ 33259-2015 | Фланцы арматуры и трубопроводов — присоединительные размеры (границы лота заданы по фланцам) |
| ТР ТС 032/2013 | Паропроводы 0,6 МПа и арматура на них — оценка соответствия |
| ГОСТ 21.408-2013 | Правила выполнения рабочей документации автоматизации техпроцессов (функциональные схемы, перечни сигналов) |
| ГОСТ Р 8.596-2002; ФЗ-102 от 26.06.2008 | Метрологическое обеспечение измерительных каналов; СИ — только из Госреестра, с первичной поверкой |

# 9. Метрологическое обеспечение и применяемые линейки приборов

— Метрологическое обеспечение — по ФЗ №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», ГОСТ Р 8.596-2002, ГОСТ 8.417-2024

— СИ должны быть в Государственном реестре СИ РФ, иметь паспорта, руководства по эксплуатации, методики поверки и заказываться с первичной поверкой — в том числе комплектные СИ в составе поставляемого оборудования. Поставка неповеренных СИ не допускается

— В спецификацию включить инструменты для обслуживания на всём жизненном цикле: диагностика оптических сетей, метрологическое оборудование (в т.ч. калибраторы), ручные пирометры, тепловизоры, калибровочные грузы и калибровочные цепи для бункерных и конвейерных весов. Весь комплект согласуется с Заказчиком

Приборы принимаются из линеек, эксплуатируемых на площадке Заказчика и включённых в перечни средств, рекомендованных к применению в приоритетном порядке. Выбор конкретного производителя выполняется на этапе закупочных процедур; для значимых объектов критической информационной инфраструктуры дополнительно проверяется наличие изделия в реестре промышленной продукции.

| Категория средств измерений | Рекомендованные линейки |
| --- | --- |
| Датчики давления | ЭМИС-БАР; АИР, САПФИР, ЭЛЕМЕР-АИР, ЭЛЕМЕР-100; Агат-100, Агат-500; AMZ, APZ; ДЕМ, ТАМ, ДДМВ; Метран-55, Метран-75, Метран-150; ПД; PTM, PTM-M, PTM-RS; РИЗУР-Д15; RS |
| Манометры и калибраторы давления | ЭЛМЕТРО-Паскаль (калибраторы); МПТИ, ВПТИ, МВПТИ, ДМ, ДВ, ДА, МП, ВП, МВП, МДП; ТМ, ТВ, ТМВ, ЦМ, ККМ, ДСП, МО; ДНМ, ДТМ, ДТНМ (дифманометры); СДВ, ИДД, СДВ-SMART; ЭНИ; ТЖИУ |
| Плотномеры | ПР-1К; УРАЛ (радиоизотопные комплексы); РИЗУР-800 (вибровилка); Лофиус-1П (вибровилка); iDensity-137/60, -22, -22 Free, -HF, -STD |
| Расходомеры | ЭЛЕМЕР-РЭМ (УЗ), ЭЛЕМЕР-РВ (вихревые), РЭМ (электромагн.); ЭЛМЕТРО-Флоус (УЗ), ЭЛМЕТРО-Фломак (массовые); ВЗЛЕТ МР (УЗ), ВЗЛЕТ ЭР / ТЭР (электромагн.); ЭМИС-МАСС, ЭМИС-ВИХРЬ, ЭМИС-МАГ, ЭМИС-ПЛАСТ; КТМ100/600/700, УЗС, КТМ РуМАСС; УЛЬТРАСОНИК, OPTISONIC, URM, УЛЬТРАВИХРЬ, OPTIFLUX; Геликон РУЛ; РИЗУР-МР9000 (массовые), РИЗУР-ВР8000 (вихревые); ИНМАСС (массовые), Кальмар (УЗ) |
| Уровнемеры (радар, поплавок, магнитострикция, вибро, кондуктометрия, радиоизотопы) | Полный перечень производителей по 6 методам измерения уровня |
| Газоанализ, температура, масса, влажность | Полные перечни по категориям «Измерение газового состава», «Измерение температуры», «Измерение массы», «Измерение влажности» |

Источник: Приложение №5 к Техническому заданию: перечни средств, рекомендованных к применению в приоритетном порядке

В спецификацию обслуживания включаются средства метрологического обеспечения на весь жизненный цикл: калибраторы давления и температуры, ручные пирометры, тепловизоры, калибровочные грузы и цепи для бункерных и конвейерных весов, средства диагностики линий связи. Состав комплекта согласуется с Заказчиком.

# 10. Открытые позиции

Ниже перечислено то, что определяется на стадии Базового инжиниринга и при согласовании с Заказчиком и не может быть зафиксировано в настоящей редакции перечня.

Определяется на стадии БИ: Гидравлический расчёт и подтверждение Ду/скоростей — при выпуске предварительных P&ID

Определяется на стадии БИ: Выбор арматуры на пульпе (904L против футерованной) — по ТКП и опыту эксплуатации аналогов

Определяется на стадии БИ: Фиксация перечня ±20–30 % как базы бюджетной оценки класса 3 — после выпуска P&ID (полный перечень приборов с позиционными обозначениями — детальный этап)

Определяется на стадии БИ: Полный перечень блокировок с уставками — к выпуску P&ID (формат по Прил. №5: позиционная привязка всех участников)

Определяется на стадии БИ: Выбор типа плотномера (радиоизотопный требует лицензирования в области радиационной безопасности) — согласовать с Заказчиком

Определяется на стадии БИ: Трассировка, длины и отметки линий, число дренажей, воздушников и опор — после выпуска компоновочных решений

Определяется на стадии БИ: Категории и группы трубопроводов по ГОСТ 32569-2013 и ТР ТС 032/2013 — после фиксации расчётных давления и температуры по каждой линии

Определяется на стадии БИ: Перечень линий с тепловым сопровождением и тип обогрева — по результатам теплотехнического расчёта с учётом климатических условий площадки

Определяется на стадии БИ: Классы герметичности, типы приводов и присоединительные размеры арматуры — при выпуске опросных листов на арматуру