| КВАНТ рабочие материалы проекта | ОВЭ-75 · АО «Кольская ГМК» (АО «Кольская горно-металлургическая компания») Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год · шифр КГМК.ОВЭ-75 |
| --- | --- |

ВЕДОМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ

ЧЕРНОВИК — рабочий материал базового инжиниринга Не является выпущенной документацией. Ведомость собрана из единого реестра закладных решений проекта; формулировки требований подлежат переносу в пояснительные записки, опросные листы, перечни сигналов и задания смежникам дословно, с сохранением идентификаторов Z-NN.

Ведомость сформирована 02.09.2026.

# Общие сведения

Реестр закладных решений для последующей цифровизации комплекса ОВЭ-75. Закладки — гильзы, штуцеры, площадки, каналы, резервы, строки опросных листов, протоколов и заданий — проектируются на стадии базового инжиниринга: дооснащение действующего производства обходится в 3–5 раз дороже закладки в проект и требует остановок технологии, тогда как закладка на стадии БИ стоит около нуля. Реестр — единый источник для пояснительных записок, опросных листов, перечней сигналов, заданий смежникам и настоящей сводной ведомости; каждая запись вносится в базовый состав соответствующего лота. Источник формулировок — «Реестр предложений по повышению эффективности производства, автоматизации и контролю», редакция 2.0 от 28.08.2026 (разд. 1 — базовый состав, разд. 2 — абзацы «Подготовка в базовом составе», разд. 3 — закладные части).

Сводка: закладок 46 (Лот №1 — 11, №2 — 6, №3 — 9, №4 — 4, общезаводских — 16). Реестр закладных решений обновлён 28.08.2026.

Колонка «Куда внесено» указывает документы Базового инжиниринга, в состав которых включается требование; колонка «Обоснование» — эффект, ради которого закладка вносится в базовый состав.

## Лот №1 · Цех обжига — 11 закладок

| № | Узел | Требование (закладка в базовый состав) | Куда внесено | Обоснование | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z-01 | Печь КС · футеровка Закладные гильзы термопар футеровки | Два-три пояса закладных гильз под кабельные термопары в кладке (12–18 точек по поясам и радиусам) с кабельными выводами; гильзы включаются в задание на проект футеровки до его заказа — установка после кладки невозможна. Дополнительно 4–6 стационарных пирометров по периметру корпуса. | — задание на проект футеровки — ОЛ печи КС — спецификация КИП — перечень сигналов | Перекладка футеровки по состоянию вместо календарных 3 лет: продление кампании на 6–12 мес возвращает 3–5 суток работы линии в год (250–450 т катодного эквивалента) и даёт раннее обнаружение перегрева корпуса. | Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 п. 4 внесено в БИ |
| Z-02 | Печь КС Быстрые каналы давления слоя | 2–4 быстродействующих датчика давления слоя и газовой коробки с опросом не ниже 100 Гц; веер 8–10 термопар слоя на двух уровнях и четырёх радиусах (регулирование по медиане); контроль моментов забрасывателя и затвора выгрузки; снятие эталонных спектров пульсаций 0,5–5 Гц в программе пусконаладки. | — спецификация КИП — перечень сигналов — задание на прикладное ПО ПЛК — программа ПНР | Предупреждение агломерации слоя за 30–60 минут со штатным переходом на вспомогательное дутьё: слив и чистка слоя занимают 3–7 суток (0,7–1,6 тыс. т недовыпуска); дополнительный КИП 5–8 млн ₽ окупается одной предотвращённой остановкой. | Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 п. 1 внесено в БИ |
| Z-03 | Газовый тракт Второй пост газоанализа остаточного O₂ | Дублированное измерение остаточного кислорода: пост на выходе печи и второй пост перед сернокислотным цехом, обогреваемые линии отбора, сигналы 4–20 мА/HART; газоанализаторы — длинноцикловая позиция (6–10 мес), вносятся в опросные листы базового инжиниринга. | — ОЛ газоанализа — спецификация КИП — P&ID — перечень длинноцикловых позиций | Опора контура коррекции обогащения дутья и баланса серы на границе цехов: возврат 5–8 % кислорода без изменения принятой технологии. | Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 п. 3 внесено в БИ |
| Z-04 | Граница цеха обжига Узел технического учёта кислорода | Узел учёта кислорода на границе цеха: расходомер в кислородном исполнении с заводским обезжириванием, класс измерения — коммерческий, поставка с первичной поверкой; расчётные показатели нм³/т в системе; приборное подтверждение удельного расхода — в программе гарантийных испытаний. | — P&ID — спецификация КИП — программа гарантийных испытаний | Норма исходных данных 37,1 млн нм³/год превышает балансовую потребность примерно на 16 %; возврат 1,9–3,0 млн нм³/год — порядка 8–15 млн ₽/год. | Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 п. 3 внесено в БИ |
| Z-05 | Газовый тракт Термопары холодных точек и зонды коррозии | Сетка 12–20 поверхностных термопар на расчётных холодных точках (бункеры и изоляторные коробки электрофильтров, врезки, компенсаторы, тупиковые участки); расчётный канал кислотной точки росы (218–221 °C при SO₃ 0,72 %) с сигнализацией «запас менее 20 °C»; два-три штуцера под зонды скорости коррозии; формализованные последовательности прогрева и продувки в ПЛК. | — ведомость холодных точек — ОЛ электрофильтров (обогрев бункеров) — задание на прикладное ПО ПЛК — спецификация КИП | Одна предотвращённая остановка на ремонт прокорродировавшего участка (2–3 суток раз в два года) сохраняет 200–300 т катодного эквивалента и 5–15 млн ₽ ремонта. | Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 п. 8 внесено в БИ |
| Z-06 | Электрофильтры Полупериодные контроллеры агрегатов питания | В ОЛ электрофильтров и агрегатов питания: микропроцессорные контроллеры с полупериодным режимом и цифровым интерфейсом; поосная телеметрия напряжения, тока и частоты искрений (12–16 сигналов на аппарат); циклограмма встряхивания последнего поля со снятым питанием с оптимизацией по пылемеру; регистрация вольт-амперных характеристик полей со сравнением с эталоном ПНР. Внести до размещения заказа — аппарат длинноциклового изготовления (9–14 мес). | — ОЛ электрофильтров — ОЛ агрегатов питания — перечень сигналов — программа ПНР | Гарантия остаточной запылённости 0,1 г/нм³ перед сернокислотным цехом (степень очистки 99,5–99,7 %) переносится на изготовителя; попутно минус 30–60 % энергии коронирования (0,1–0,3 млн кВт·ч/год). | Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 пп. 4, 6 внесено в БИ |
| Z-07 | Дымосос, воздуходувка Площадки под вибродатчики и измерительные ТТ 6 кВ | Обработанные площадки под стационарные датчики вибрации и температуры подшипников — в ОЛ машин газового тракта; измерительные трансформаторы тока 6 кВ для токовой диагностики приводов; резерв 4–6 аналоговых каналов на агрегат в пределах штатного запаса 30 %; место шкафа диагностики в помещении АСУТП; эталонные спектры и вибрационная приёмка — в программе ПНР. | — ОЛ дымососа и воздуходувки — однолинейные схемы 6 кВ — перечень сигналов — программа ПНР | Стационарная диагностика с первого дня — перевод машин единственной нитки газового тракта на обслуживание по состоянию; дооснащение после пуска в 3–5 раз дороже. | Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 п. 11 внесено в БИ |
| Z-08 | Дымосос, воздуходувка Частотно-регулируемые приводы | ЧРП дымососа вместо направляющего аппарата (нормировано 400 кВт при потребных 150–250 кВт) и воздуходувки дутья как точного органа контура соотношения кислород/воздух; подстроечные приводы насосов вместо дросселирования; двигатели классов IE3/IE4 для парка свыше 7,5 кВт; счётчики с цифровым интерфейсом по фидерам от 30 кВт. | — однолинейные схемы — ОЛ машин — спецификация электрооборудования | 0,7–1,2 ГВт·ч/год по дымососу; суммарно 1–1,7 ГВт·ч/год вспомогательной энергии (4–7 млн ₽/год) с разнесением по агрегатам в ТЭП. | Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 п. 31 внесено в БИ |
| Z-09 | Шихтоподготовка, выгрузка огарка Пробоотборники шихты и огарка, экспресс-лаборатория | Два автоматических механических пробоотборника: сборный конвейер шихты после смесителя и тракт выгрузки огарка с охлаждаемым отбором; помещение экспресс-лаборатории цеха с рентгенофлуоресцентным спектрометром и анализатором серы (цикл анализа 30–60 минут вместо раза в смену); требования представительности отбора — в ОЛ конвейерных трактов. | — ОЛ конвейерных трактов — компоновка (помещение лаборатории) — задание на лабораторную систему | Состав шихты — главное возмущение печи: удержание температуры слоя и SO₂ в гарантийном коридоре при сменах рецепта; партии недожога обнаруживаются до выщелачивания. | Реестр идей ред. 2.0, разд. 2 п. 17 (базовая часть) внесено в БИ |
| Z-10 | Свеча аспирации Готовность свечи к автоматическому контролю выбросов | Нормируемое измерительное сечение свечи с прямыми участками; две резервные врезки с заглушками; площадка обслуживания с лестницей; питание первой категории и кабельная трасса; место под стойку и шлюз передачи данных; фиксация в документах границы «газ на сернокислотный цех выбросом не является» (патрубок дымососа). | — задание на аспирацию и газоходы — компоновка — раздел электроснабжения — раздел сетей | Объект I категории негативного воздействия: после получения КЭР — программа оснащения автоматическим контролем выбросов со сроком до 4 лет; дооснащение действующей свечи — 3–10 млн ₽ плюс остановки аспирации, сблокированной с технологией. | Реестр идей ред. 2.0, разд. 2 п. 15 (подготовка в базовом составе) внесено в БИ |
| Z-11 | Пароконденсатный тракт (РОУ) Закладные РОУ под противодавленческую машину | Тройники и отсечная арматура в обвязке байпаса редукционно-охладительной установки; площадка 6×4 м с фундаментом; кабельная трасса и резервная ячейка в распределительном устройстве. | — P&ID пароконденсатного тракта — строительное задание — однолинейная схема РУ | Опция паровой машины на перепаде РОУ ставится позднее без врезок и остановки паросилового тракта. | Реестр идей ред. 2.0, разд. 2 п. 14 (подготовка в базовом составе) внесено в БИ |

## Лот №2 · Участок купоросов — 6 закладок

| № | Узел | Требование (закладка в базовый состав) | Куда внесено | Обоснование | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z-12 | Выпарка, кристаллизация Байпасы плотномеров и раздельные расходомеры пара | Байпасные линии под поточные плотномеры в P&ID обеих ниток; раздельные расходомеры греющего пара по ступеням; расчётный блок пересыщения в ТЗ на прикладное ПО; резервные гильзы температур по высоте аппарата; снятие кривых растворимости и ширины метастабильной зоны — в программе ПНР. | — P&ID Лота №2 — перечень линий — ТЗ на прикладное ПО — ОЛ испарителей | Детерминированное регулирование по пересыщению стабилизирует метастабильную зону кристаллизации — крупность кристаллов и влажность в гарантийном коридоре; готовность к надстройке прогнозирующего управления. | Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 п. 21; разд. 2 п. 7 (подготовка) внесено в БИ |
| Z-13 | Подогреватели Термосопротивления и расходомеры подогревателей | Пары термосопротивлений на входе и выходе и индивидуальные расходомеры пара каждого подогревателя — в перечень линий; расчётный блок коэффициента теплопередачи в ТЗ на прикладное ПО; пороги чистки — в технологический регламент; фиксация коэффициента чистых поверхностей на ПНР как базы гарантийных сравнений. | — перечень линий — спецификация КИП — ТЗ на прикладное ПО — технологический регламент | Чистка по состоянию вместо календарной: зарастание видно по тренду коэффициента теплопередачи, а не по падению производительности нитки. | Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 п. 22 внесено в БИ |
| Z-14 | Кристаллизация Петли под поточную гранулометрию | Байпасные линии с фланцами и арматурой на обеих ступенях обеих ниток кристаллизации; смотровые штуцеры в ОЛ испарителей; питание и сетевые порты на этажерке под проточную измерительную ячейку. | — P&ID Лота №2 — ОЛ испарителей — раздел сетей | Опция поточной гранулометрии подключается конфигурацией без остановки выпарки; крупность кристаллов — прямая защита товарного качества купороса. | Реестр идей ред. 2.0, разд. 2 п. 9 (подготовка в базовом составе) внесено в БИ |
| Z-15 | Замкнутый контур выпарки Регулируемая отсечка и пробоотборные линии | Регулируемый диапазон отсечки — в ОЛ выпарки; полное тегирование потоков замкнутого контура; байпасные пробоотборные линии с площадками под будущий поточный анализатор; влагомер и весы кека — в ОЛ весоизмерения. | — ОЛ выпарки — перечень сигналов — ОЛ весоизмерения | Готовность к прогнозу накопления примесей и оптимальной отсечке на выпарку без врезок в действующий контур. | Реестр идей ред. 2.0, разд. 2 п. 10 (подготовка в базовом составе) внесено в БИ |
| Z-16 | Узел растворения купороса Узел квалифицированного возврата конденсата | Контур автоматической маршрутизации профицита конденсата (4,7 м³/ч) в P&ID: кондуктометр и pH-метр на напорной линии, электромагнитный расходомер, два футерованных клапана и насос; кондиционный поток — на репульпатор и приготовление реагентов, некондиционный — обратно в кислый контур или на нейтрализацию (перевод за 5–10 с); учёт — в интерфейсную карту кислой системы оборотного водоснабжения. | — P&ID Лота №2 — перечень линий — интерфейсная карта СОВ | Замещение до 39 тыс. м³/год свежей производственной воды (около половины потребления комплекса) и инструментально подтверждённый нулевой сброс. | Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 п. 24 внесено в БИ |
| Z-17 | Фасовка купороса Автоматическая станция фасовки с паспортом партии | Требования ОЛ подняты до автоматической станции: подача и герметичный обжим горловины, дозирование, виброуплотнение, завязка, отвод конвейером без постоянного присутствия людей; электронный паспорт каждого контейнера (≈19 в сутки): масса коммерческого учёта, влажность по СВЧ-влагомеру, автоматический пробоотбор, QR-этикетка; блокировка отгрузки несоответствующего контейнера; строительное задание (фундамент весов, зона накопления, проезд погрузчика). Позиция длительного цикла — 8–12 мес. | — ОЛ станции фасовки — строительное задание — перечень длинноцикловых позиций — задание на лабораторную систему | Минус один-два явочных работника в зоне канцерогена (аэрозоли солей никеля, ПДК 0,005 мг/м³), снижение класса условий труда, закрытие рисков претензий получателя. | Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 п. 23 внесено в БИ |

## Лот №3 · Электроэкстракция — 9 закладок

| № | Узел | Требование (закладка в базовый состав) | Куда внесено | Обоснование | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z-18 | Серии электролиза Стационарный съём 180 милливольтовых точек (1 Гц) | 180 милливольтовых точек по ваннам обеих серий: модули аналогового ввода с гальванической развязкой каналов, опрос с частотой 1 Гц, хранение сырых рядов не менее 3 лет (≈50 ГБ/год); единая синхронизация времени; журнал дозировок; посадочное место и питание I категории под аналитический вычислитель. | — перечень сигналов Лота №3 — спецификация серверной — ТЗ на АСУТП | Данные для советчика выхода по току и ранней диагностики коротких замыканий копятся с первого дня — надстройка подключается без врезок и остановок серии. | Реестр идей ред. 2.0, разд. 2 п. 1 (подготовка в базовом составе) внесено в БИ |
| Z-19 | Краны ванного зала Закладные на кранах: ИК-пост, балка, дискреты зон | В ОЛ кранов: закладная площадка, питание и канал связи на мосту под инфракрасный пост контроля коротких замыканий с привязкой к паре электродов; конструктивный резерв под измерительную токовую балку (масса, питание, канал с тележки); дискретные входы зонных блокировок; интерфейс «карта коротких замыканий» — в перечне сигналов; кабельные короба вдоль рядов. | — ОЛ кранов — перечень сигналов — задание на прикладные функции АСУ | ИК-контроль и токовая карта серии реализуются без доработки крана после поставки; доработка крана в эксплуатации требует остановок зала и повторных испытаний ПС. | Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 пп. 15, 17; разд. 2 п. 8 (подготовка) внесено в БИ |
| Z-20 | Катодосдирочная машина Посты машинного зрения и идентификация матриц в ОЛ КСМ | В ОЛ катодосдирочной машины: два инспекционных поста (камеры с бестеневой подсветкой после промывки и на укладке); детерминированная пороговая классификация дефектов с автоматической отбраковкой листа до формирования пакета; передача кодов дефектов с привязкой лист — матрица — ванна по очереди выгрузки; закладные, питание и резерв 2 м выходного конвейера под отдельный пост; поле «код дефекта листа/пакета» в межлотовом протоколе. | — ОЛ КСМ — перечень сигналов — межлотовый протокол Лот №3 — Лот №4 | Стопроцентный контроль сортности при такте 120 листов/ч; локализация ванн с дендритами за 1–2 цикла; исключение пересортицы М00к (0,5 % выпуска — 350 т/год с дисконтом); высвобождение двух контролёров в смену (8–10 млн ₽/год). | Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 п. 12 внесено в БИ |
| Z-21 | Электролит Анализаторные помещения и петли DN25 | Помещение анализаторной у циркуляционных баков — в компоновке; байпасные петли DN25 (футерованное исполнение, электрообогрев) от трёх точек — богатый фильтрат на межцеховой границе и питание каждой из двух серий — с термостатированной пробоподготовкой и самотёчным возвратом пробы; контуры анализа (медь, серная кислота, хлор, железо) с уставками; позиция в перечне длинноциклового оборудования. | — компоновка Лота №3 — ОЛ поточных анализаторов — перечень длинноцикловых позиций — перечень сигналов | Поточная химия электролита с лабораторным арбитражем межцеховой границы: коррекция дозирования и защита катода от примесей между лабораторными циклами. | Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 п. 14 внесено в БИ |
| Z-22 | Выпрямительные агрегаты Задание на стык выпрямителей: уставка, поддерживающий ток, шунты, счётчики | В задание на выпрямительные агрегаты: гарантийный КПД тракта не ниже 0,975–0,98 в рабочей точке 42,45 кА с методикой приёмочных измерений и кривыми КПД в диапазоне 30–47 кА; дистанционная плавная уставка тока 20–100 % с ограничителем градиента; режим поддерживающего тока 5–10 % номинала; шунты постоянного тока класса 0,2 и счётчики переменного тока класса 0,5S комплектно; телеметрия температур тиристоров и трансформаторов; карта допустимых токовых пауз — запросом в ОЛ поставщика анодов. | — задание на выпрямительные агрегаты — ОЛ поставщика анодов — перечень сигналов | Минус 20–30 кВт·ч/т на крупнейшей статье энергопотребления (1,4–2,1 ГВт·ч/год, 6–9 млн ₽/год); перевод серии на резерв за 5–15 минут вместо часов; дооснащение измерениями после пуска многократно дороже закладки в заказ. | Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 пп. 27, 29, 30; разд. 2 пп. 4–5 (подготовка) внесено в БИ |
| Z-23 | Узел выпрямления Регистратор ПКЭ, ФКУ и векторные группы | Гармонический расчёт узла с моделью выпрямителей; пункты задания: пульсность, сдвиг векторных групп преобразовательных трансформаторов (квазидвадцатичетырёхпульсная схема), гарантия вклада в коэффициент гармоник; ячейки и фундаменты под фильтрокомпенсирующие устройства — в однолинейной схеме; стационарный регистратор качества электроэнергии класса A на границе балансовой принадлежности; семисуточный приёмочный замер — в программе ПНР. | — однолинейные схемы — задание на выпрямители — спецификация РУ — программа ПНР | Качество электроэнергии по ГОСТ 32144 и пульсации выпрямленного тока в коридоре 1–3 % обеспечиваются без последующей реконструкции распределительного устройства. | Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 пп. 28, 30 внесено в БИ |
| Z-24 | Сеть постоянного тока Контроль изоляции с локализацией, клеммы и перемычки | Схема контроля изоляции обеих серий с локализацией утечек по секциям; 20–30 сигналов в перечень ввода-вывода; конструктивные требования к испытательным клеммам и перемычкам — в комплекте ванн и обвязки; снятие базовых значений сопротивления изоляции чистого зала и тарировка локализации — на ПНР. | — комплект ванн (ОЛ) — перечень сигналов — схема электроснабжения серий | Выполнение требования разд. 7.10 ПУЭ о контроле изоляции электролизных установок; локализация утечки за часы вместо обхода всего зала. | Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 п. 19 внесено в БИ |
| Z-25 | Ванный зал СКУД-калитки крановых зон с блокировками | Калитки и барьеры крановых зон — в компоновке; кабельные трассы; дискретные входы состояния калиток — в ОЛ кранов; карта зон — в прикладных функциях АСУ; сценарные испытания блокировок с имитацией входа человека при движущемся кране — в программе ПНР. | — компоновка Лота №3 — ОЛ кранов — перечень блокировок — программа ПНР | Совмещение автоматических кранов и людей в одном зале без остановки серии; периодический контроль блокировок обязателен по Прил. №5. | Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 п. 17 внесено в БИ |
| Z-26 | Реагентное хозяйство Реагентный узел как автоматическая весовая станция | Компоновка автоматического реагентного узла с весовым дозированием добавок пропорционально ампер-часам; локальный шкаф ввода-вывода; датчики аэрозоля; весовые каналы с поверкой; методика испытаний «доза — эффект» — в программе ПНР. | — компоновка Лота №3 — спецификация КИП — перечень сигналов — программа ПНР | Нормирование расхода добавок по массе и удержание тумана серной кислоты ниже ПДК 1 мг/м³, подтверждаемое аттестованной методикой. | Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 п. 20 внесено в БИ |

## Лот №4 · Склад готовой продукции — 4 закладок

| № | Узел | Требование (закладка в базовый состав) | Куда внесено | Обоснование | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z-27 | Склад готовой продукции AGV-ready: ровность пола, зарядная, Wi-Fi | Класс ровности пола — в задании на корпус (требование системы автоматического складирования); зарядная на два-три поста; сплошное покрытие склада беспроводной сетью; ОЛ машин в двух исполнениях (автоматическое и водительское); блокировка «стоп при подаче вагонов» — в карте сигналов. | — строительное задание на корпус — ОЛ штабелёров — карта сигналов блокировок — раздел сетей | Безлюдное исполнение штабелёров вводится без переделки пола и сетей; такт 4 мин (пик 7 пакетов/ч) подтверждается обкаткой на ПНР; резерв — водительское исполнение для нештатных режимов. | Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 п. 25 внесено в БИ |
| Z-28 | Погрузка вагонов Управляемая уставка массы пакета и таблица ЦМ-943 | Строка дистанционно управляемой уставки массы пакета — в ОЛ машины и межлотовом протоколе; машиночитаемая таблица ограничений схем размещения и крепления по ЦМ-943 (симметрия, нагрузки на ось и тележку), единая для алгоритма и приёмосдатчиков; резерв канала связи с автоматизированной системой железнодорожного цеха — в схеме сети. | — ОЛ КСМ — межлотовый протокол — схема сети | Оптимизационный набор вагона до грузоподъёмности 69,5–70 т по фактическим массам пакетов; расчёт детерминирован и воспроизводим — пригоден для коммерческого архива отгрузок. | Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 п. 26 внесено в БИ |
| Z-29 | Железнодорожный фронт Вагонные весы | Вагонные весы класса точности «высокий» с открытыми программными компонентами для автоматической передачи данных; контрольная точка оптимизационного набора вагона — невязка возвращается в расчёт; аттестация весовых каналов как коммерческого учёта, поставка с первичной поверкой. | — строительное задание — спецификация весоизмерения — перечень сигналов | Замыкание контура «уставка — набор — контроль» по фактическим массам; доказательный коммерческий архив отгрузок. | Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 п. 26 внесено в БИ |
| Z-30 | Выходной контроль упаковки Закладные под рамки машинного зрения | Закладные и кронштейны, питание и сеть под две рамки выходного контроля упаковки; поле результата контроля — в модели данных склада. | — строительное задание — раздел сетей — задание на прикладное ПО склада | Портал контроля ставится опцией без остановки потока отгрузки; состояние упаковки фиксируется до вагона — защита в претензионной работе. | Реестр идей ред. 2.0, разд. 2 п. 16 (подготовка в базовом составе) внесено в БИ |

## Общезаводские закладки (все лоты и стыки границ) — 16 закладок

| № | Узел | Требование (закладка в базовый состав) | Куда внесено | Обоснование | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z-31 | АСУТП всех лотов Write-теги с ограничителями: шаблон «внешняя уставка» | Типовой шаблон «внешняя уставка» для всех главных контуров: write-тег с ограничителями диапазона и скорости, сторожевым таймером и безударным возвратом на локальное задание; «динамический паспорт» главных контуров (постоянные времени и запаздывания из ступенчатых испытаний ПНР) — в состав исполнительной документации. | — реестры сигналов всех лотов — задание на прикладное ПО ПЛК — программа ПНР | Любая надстройка оптимизации подключается конфигурацией за недели — без врезок и остановок производства; ПАЗ независим во всех режимах. | Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 п. 34 внесено в БИ |
| Z-32 | ИТ-инфраструктура Серверы оптимизации, OPC UA и сегмент КИИ | Резервированная пара серверов оптимизации в серверной; шлюз OPC UA; выделенный сегмент сети «оптимизация» за промышленным межсетевым экраном в логике требований к критической информационной инфраструктуре. Стороннее прикладное ПО в базовый состав не входит — закладываются шаблоны, каналы и серверные места. | — спецификация серверной — раздел сетей — раздел информационной безопасности | Готовность к надстройкам оптимизации без пересмотра сетевой архитектуры и повторной аттестации сегментов после пуска. | Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 п. 34 внесено в БИ |
| Z-33 | Архив технологических данных Секундный архив ≥5 лет, NTP/PTP, журнал оператора | Секундная история ключевых тегов в архивной системе с хранением полного разрешения не менее 5 лет; единая синхронизация времени всех контроллеров (NTP/PTP); электронный журнал оператора; журналирование и ведение записи с первого дня пусконаладки — эталонный массив данных пускового периода; СХД в спецификации с питанием I категории. | — ТЗ на АСУТП (ГОСТ 34.602) — спецификация СХД — программа ПНР | Массив пускового периода — исходные данные идентификации моделей усовершенствованного управления и базис гарантийных разборов; после пуска его не восстановить. | Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 пп. 34, 39 внесено в БИ |
| Z-34 | Энергобаланс Теплосчётчики шести контуров | Теплосчётчики на шесть контуров (пар котла-утилизатора, питательная вода, три контура оборотного водоснабжения, конденсат) — отдельной группой «энергобаланс» спецификации КИП; пар — вихревыми расходомерами с коррекцией по давлению и температуре; единая синхронизация времени и передача в архивную систему. | — спецификация КИП — перечень линий — ТЗ на АСУТП | Приборное ядро сводной энергетической карты (около 9 МВт сбросного тепла на градирни) и год честных данных для ТЭО опций утилизации тепла. | Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 п. 33 внесено в БИ |
| Z-35 | Оборотное водоснабжение Штуцеры на обратках СОВ и площадка теплонасосной | Штуцеры Ду150–200 с отсечной арматурой на обратках трёх контуров оборотного водоснабжения; площадка 12×6 м с фундаментом и кабельный резерв у насосной; низкотемпературный график калориферов — в заданиях смежному разделу отопления и вентиляции. | — P&ID оборотного водоснабжения — строительное задание — задания смежникам (ОВ) | Опция утилизации 7–9 МВт сбросного тепла (рекуперация на приток, тепловые насосы) ставится без остановки контуров охлаждения. | Реестр идей ред. 2.0, разд. 2 п. 6 (подготовка в базовом составе) внесено в БИ |
| Z-36 | Обходы и мобильный контроль NFC-метки и штатные точки замера | Кислотостойкие NFC/QR-метки на 180 ваннах и позициях оборудования всех четырёх лотов; штатные безопасные точки милливольтового замера на межванновой ошиновке на высоте не более 1700 мм (без лесов и стремянок — требование Прил. №5); покрытие залов беспроводной сетью; формат передачи результатов в архивную систему. | — перечни точек по четырём лотам — комплект ванн и ошиновки (ОЛ) — раздел сетей | Закрывает открытый пункт БИ «точки и способ милливольтового контроля ванн»; замеры выполняются между перерывами тока, опорные напряжения всех 180 ванн снимаются на ПНР. | Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 п. 18 внесено в БИ |
| Z-37 | Тяжёлый монтаж Реперные марки в КД и допуски ±2 мм | Штатные реперные марки и контрольные точки в конструкторской документации каждой тяжёлой единицы (печь, котёл-утилизатор, электрофильтры, ванны, машины, краны) — требованием опросных листов; таблицы монтажных допусков (борта смежных ванн ±2 мм на ряду 63 м) с методом контроля — в разделах «Требования к монтажу» всех четырёх лотов; пункты разбивочной основы вне вибрационных зон — в компоновке; координаты «как смонтировано» — атрибутами цифровой модели. | — ОЛ поставщиков тяжёлого оборудования — разделы «Требования к монтажу» — компоновка — задание на цифровую модель | Проектные 0,06 В на ванну достижимы только в допуске ±2 мм; уход контактов на 10 мВ по 180 ваннам — около 0,7 ГВт·ч/год, треть запаса гарантии удельного расхода 2050 кВт·ч/т. | Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 п. 43 внесено в БИ |
| Z-38 | Прослеживаемость партий Межлотовый протокол ключей прослеживаемости | Модель ключей «пакет — ванна — режим» в межлотовом интерфейсном протоколе Лот №3 — Лот №4; формат QR-этикетки пакета; требование хранения привязки не менее 10 лет; сырые ряды напряжений ванн и токов серий — в архиве не менее 5 лет. | — межлотовый протокол — ТЗ на АСУТП — задание на прикладное ПО | Досье партии в претензионной работе и при регистрации марки; глубина претензионного разбора обеспечена архивом сырых рядов. | Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 п. 13 внесено в БИ |
| Z-39 | Освещение Стабилизированная освещённость зон машинного зрения | Зоны машинного зрения (посты КСМ, рамки выходного контроля упаковки, весовые) — стабилизированная освещённость без пульсаций; явный перечень зон-исключений из-под датчиков присутствия и сценариев управляемого освещения; требования управляемости — в пояснительную записку и задания смежникам (светотехнический расчёт остаётся этапом РД). | — задания смежникам (ЭО) — пояснительная записка — перечень зон-исключений | Достоверность оптического контроля и весовых каналов; экономия управляемого освещения 0,7–1,1 ГВт·ч/год реализуется не в ущерб машинному зрению. | Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 пп. 12, 32 внесено в БИ |
| Z-40 | Опросные листы Раздел открытых данных состояния (свыше 30 кВт) | Типовой раздел во все ОЛ динамического оборудования свыше 30 кВт и критичного: встроенные датчики вибрации и температуры подшипников, наработка, счётчики пусков, токи приводов; выдача числовых значений (не битовых статусов «норма/авария») по стандартному цифровому протоколу; карта регистров — в составе документации поставщика; единый «сервер надёжности» вместо изолированных островов. | — шаблон ОЛ всех лотов — ведомости сигналов — спецификация серверной | Дооснащение закрытых комплектных машин после пуска в 3–5 раз дороже закладки в проект; единый сервер экономит 3–8 млн ₽ на дублируемых серверах. | Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 п. 35 внесено в БИ |
| Z-41 | Модель данных Единый словарь тегов = P&ID = цифровая модель | Словарь данных (кодировка тегов) единый с P&ID и цифровой информационной моделью; сквозной словарь тегов комплектных поставок; единая нормативно-справочная информация с кодами корпоративной системы планирования. | — ТЗ на АСУТП — задание на ЦИМ — реестры сигналов — межлотовые протоколы | Сшивка проектных, монтажных и эксплуатационных данных без ручного сопоставления — основа всех последующих цифровых сервисов и суточного план-факта. | Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 пп. 37, 39 внесено в БИ |
| Z-42 | АСУТП всех лотов Резерв каналов ввода-вывода 30 % | Резерв каналов ввода-вывода контроллеров и портов сети не менее 30 % по всем лотам (норматив Прил. №5); резерв выдерживается при каждом добавлении точек учёта и диагностики настоящего реестра — контроллеры не пересчитываются. | — реестры сигналов — спецификации шкафов АСУТП — схема сети | Все закладки реестра подключаются в штатный запас; исчерпание резерва означало бы замену шкафов под каждую надстройку. | Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 пп. 11, 37, 40 (норматив Прил. №5) внесено в БИ |
| Z-43 | Серверная Серверные места с питанием I категории | Посадочные места, питание I категории и охлаждение под аналитические серверы и СХД секундного архива — в спецификации серверной; резерв портов коммутаторов сети. | — спецификация серверной — раздел электроснабжения — раздел сетей | Вычислительная инфраструктура надстроек (советчики, балансовый монитор, ЛИМС) ставится в готовые места без реконструкции серверной. | Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 п. 39; разд. 2 п. 1 (подготовка) внесено в БИ |
| Z-44 | Испытания и пуск Машиночитаемые ПМИ и перечни блокировок | Программы и методики испытаний всех лотов — в машиночитаемой структуре «шаг — регистрируемые теги — критерий приёмки — форма акта»; машиночитаемый перечень блокировок; модуль пусковых карт — в ТЗ на АСУТП; требование к комплектным поставщикам передавать ПМИ в структурированном электронном виде, а не сканами; помещение штаба пуска с рабочими местами — в компоновке. | — ТЗ на АСУТП (ГОСТ 34.602) — ОЛ комплектных поставок — программы испытаний — компоновка | Экономия двух-трёх инженеров-документалистов на 4–6 мес ПНР и 5–10 суток на стыках этапов; гарантийные показатели считаются автоматически из аттестованных каналов, а не оспариваются задним числом. | Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 п. 44; разд. 2 п. 3 (подготовка) внесено в БИ |
| Z-45 | Комплектные поставки КНР Двуязычные ПМИ и удалённая приёмка | Пункты удалённой заводской приёмки (прогон КСМ на полном такте 120 листов/ч по согласованному чек-листу с видеофиксацией), двуязычные русско-английские программы и методики испытаний и поддержка не менее 2 лет — в ОЛ всех комплектных поставщиков КНР; канал и шлюз — в разделе сетей; типовая схема доступа — в разделе информационной безопасности, согласуется с Заказчиком на стадии БИ, а не в период пуска. | — ОЛ комплектных поставок КНР — раздел сетей — раздел информационной безопасности | Снижение риска принять несоответствующую машину, экономия трёх-пяти очных выездов (5–15 млн ₽) и исполнимость гарантийной поддержки: диагностика по видео и данным в день обращения. | Реестр идей ред. 2.0, разд. 3 п. 3 (закладная часть) внесено в БИ |
| Z-46 | Межлотовые границы Карта точек учёта и балансовый контур | Карта точек учёта на межлотовых границах: расходомеры-плотномеры богатого фильтрата и бедного электролита, весы огарка и пылей — дополнением перечня линий (без них баланс металла не сведётся); выделенный «балансовый контур» приборов с классами точности и поверкой; такт архивирования не реже минуты; 15–20 балансовых точек водных контуров, 4–6 кондуктометров-индикаторов перетока и прямые участки DN150–350 — в ведомости линий. | — перечень линий — спецификация КИП — ТЗ на АСУТП — интерфейсные карты | Ежесуточное сведение балансов металла и воды: утечка или перелив видны за часы вместо недель (1 % потерь кислого контура — 45 тыс. м³/год с кислотой мимо контура); инструментальная доказательная база бессточности. | Реестр идей ред. 2.0, разд. 1 пп. 36, 37, 40 внесено в БИ |

# Открытые позиции

— Точки установки, типоразмеры и количество закладных элементов (гильз, штуцеров, бобышек, площадок обслуживания) определяются на стадии БИ по компоновочным решениям и уточняются по техническим предложениям изготовителей.

— Объём закладок, попадающих в границы поставки комплектного оборудования, подтверждается изготовителем в составе технико-коммерческого предложения и фиксируется в опросных листах.

— Резервы по кабельным трассам, каналам и площадям под последующее дооснащение принимаются на стадии БИ и подлежат согласованию с Заказчиком.

— Перечень закладок, переносимых в задания смежным разделам (ЭОМ, АК, СС, ВК), формируется на стадии БИ после выпуска компоновочных решений.

Источник формулировок — «Реестр предложений по повышению эффективности производства, автоматизации и контролю», редакция 2.0 от 28.08.2026 (раздел 1 — базовый состав, раздел 2 — подготовка в базовом составе, раздел 3 — закладные части).