ООО «КВАНТ»

инжиниринг · поставка · сопровождение проектов

Заказчик: АО «Кольская ГМК»

Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год

Шифр объекта КГМК.ОВЭ-75

БАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ — ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА

Лот №2 «Участок купороса»

Тепловыделения и выделения вредностей от оборудования (данные для смежных разделов)

Обозначение документа

ОВЭ75-БИ-Л2-ТВ

ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА · НЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА · РЕВИЗИЯ 0 Документ выпущен для согласования состава и решений с Заказчиком. Численные значения предварительные, подлежат уточнению по исходным данным Заказчика и техническим предложениям изготовителей. Не подлежит применению для закупки, изготовления и строительства.

| Должность | Подпись, дата | Фамилия |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  |
| Главный инженер проекта |  |  |
| Разработал |  |  |

Ревизия 0 · 02.09.2026

Москва, 2026

Лист регистрации ревизий

| Ревизия | Дата | Содержание изменений | Разработал | Проверил |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 02.09.2026 | Первая выдача. Черновик для согласования состава и решений с Заказчиком. |  |  |

Основание разработки

Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга (ред. 4.1 от 25.08.2026) с приложениями; исходные данные Заказчика (части 1 и 2). Документ соответствует пункту состава Базового инжиниринга: D-27, D-28.

# 1. Общие положения

## 1.1 Назначение документа

Документ содержит данные о тепловыделениях от поверхностей оборудования Лота №2 «Участок купороса» в помещения и о выделениях вредных веществ от оборудования в помещения, а также вытекающие из них исходные требования смежным разделам. Документ выполняет пункты состава Базового инжиниринга «тепловыделения от поверхностей оборудования в помещения цеха» и «выделение вредностей от оборудования в помещения цеха» Технического задания на Базовый инжиниринг ред. 4.1.

Приведённые данные являются исходными для разработки раздела отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (расчёт воздухообмена, подбор систем общеобменной и аварийной вентиляции, местных отсосов и отопления) и для разработки раздела охраны окружающей среды проектной документации (инвентаризация источников выбросов, расчёт рассеивания, нормативы допустимых выбросов). Оба раздела выполняются генеральным проектировщиком; настоящий документ данные для них формирует, но сами расчёты воздухообмена и рассеивания не содержит.

Участок получения медного и медно-никелевого купороса. Проработанный вариант размещения — существующее здание гидрометаллургического участка с заглублением гидрозатворов барометрических труб в приямки; базовый сценарий — новый корпус с высотой до низа ферм не менее 13,5 м. Определяющая особенность лота по настоящему разделу: аппаратный контур герметичен и работает под разрежением, поэтому постоянных выделений из аппаратов нет — выделения сосредоточены на узлах выгрузки центрифуг, фасовки продукта и пробоотбора, а тепловыделения ограничены потерями изолированных поверхностей выпарки.

Источник: ИД ч.2 (табл. 3.1 — параметры потоков и тепловые нагрузки, рис. 4.4 и 4.5 — спецификации ниток выпарки, п. 1.3.12 и 1.3.13 — параметры пара и оборотной воды, разд. 4.2.1 — материальное исполнение); ТЗ на БИ ред. 4.1 (п. 4.1 — составы сред, п. 4.4 — состав оборудования); расчётная модель КВАНТ

Связанные документы выпуска по лоту:

— ОВЭ75-БИ-Л2-ПЗ — Пояснительная записка

— ОВЭ75-БИ-Л2-КР — Компоновочные решения (планы, разрезы)

— ОВЭ75-БИ-Л2-СО — Спецификация оборудования с техническими характеристиками

— ОВЭ75-БИ-Л2-ОЛ — Опросные листы основного оборудования (альбом)

— ОВЭ75-БИ-Л2-PID — Предварительные схемы трубопроводов и КИПиА (P&ID)

— ОВЭ75-БИ-Л2-НГ — Планы строительных конструкций и фундаментов с предварительными нагрузками

## 1.2 Границы объёма

| Раздел объёма | Состав |
| --- | --- |
| Выдаётся в составе Базового инжиниринга | Ведомость тепловыделений от поверхностей оборудования в помещения с указанием места, величины, характера выделения и источника оценки; перечень выделяющихся вредных веществ с гигиеническими нормативами; ведомость источников выделений с характером и требованиями к локализации; требования к укрытиям, местным отсосам и аспирации технологического оборудования; характеристика помещений и режимов работы; сводные данные по воздействию на окружающую среду в объёме, вытекающем из балансов лота. |
| Выполняет смежный проектировщик | Расчёт воздухообмена и подбор систем общеобменной вентиляции, отопления, кондиционирования и аварийной вентиляции; расчёт производительности местных отсосов по принятым укрытиям; расчёт систем противодымной вентиляции; расчёт рассеивания выбросов, нормативы допустимых выбросов и разделы охраны окружающей среды проектной документации. |
| Уточняется по данным изготовителей и по результатам обследования | Фактические температуры поверхностей, толщины и конструкция теплоизоляции по конструкторской документации; интенсивности пылевыделения и аэрозолеобразования по опросным листам и техническим предложениям на укрытия, центрифуги, узлы фасовки, аспирационное и газоочистное оборудование; уровни шума и вибрации по паспортам оборудования; подтверждение расчётных значений тепловизионным обследованием и замерами воздуха рабочей зоны при пусконаладочных работах. |

## 1.3 Статус и достоверность данных

Статус данных настоящего документа установлен редакцией 4.1 Технического задания, принятой Заказчиком: предварительные расчётные данные по аналогам. Подтверждение величин выполняется на детальном этапе по данным изготовителей оборудования, а по выделениям вредностей — дополнительно замерами воздуха рабочей зоны при пусконаладочных работах и в рамках программы производственного контроля.

| Категория | Признак | Порядок использования |
| --- | --- | --- |
| Задано исходными данными | Величина приведена в исходных данных Заказчика или в Техническом задании | Принимается без изменения |
| Расчёт по балансу | Величина получена из теплового или материального баланса лота как статья, не отведённая теплоносителями и не унесённая материальными потоками | Принимается как расчётная верхняя оценка; уточняется после теплового расчёта изоляции |
| Оценка по аналогам | Величина принята по опыту аналогичных переделов и задана диапазоном | В расчёт воздухообмена принимается верхняя граница диапазона |
| По техническому предложению изготовителя | Характеристика исходными данными не задана и определяется комплектацией | Резервируются производительность системы и место размещения оборудования; величина вносится в ведомость итерацией после получения технических предложений |

Записи в графах ведомостей: «По техническому предложению изготовителя» — характеристика исходными данными не задана и вносится по техническому предложению; «Определяется на стадии БИ» — величину дают расчёты и решения текущей стадии; знак «—» — характеристика к позиции не применима.

## 1.4 Нормативная база

| Документ | Область применения |
| --- | --- |
| СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» | Ассимиляция тепло- и влаговыделений, местные отсосы |
| СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» | Нормируемая плотность теплового потока; температура поверхности изоляции в обслуживаемых зонах не выше 45 °C |
| СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии» | Степень агрессивности среды к бетону и стали, кислотостойкое исполнение полов и приямков |
| ГОСТ 12.1.005-88 | Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны; предельно допустимые концентрации и классы опасности вредных веществ |
| СанПиН 1.2.3685-21 | Гигиенические нормативы: предельно допустимые концентрации, параметры микроклимата, тепловое облучение, шум, вибрация, магнитные поля |
| ГОСТ 12.1.003-2014 | Шум — общие требования безопасности и допустимые уровни на рабочих местах |
| ГОСТ 12.1.012-2004 | Вибрационная безопасность — допустимые уровни на рабочих местах |
| СП 12.13130.2009 | Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности |
| СП 2.2.3670-20 | Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда, производственный контроль |
| ГОСТ 12.4.021-75 | Системы вентиляционные — общие требования к устройству и эксплуатации |
| СП 60.13330 | Отопление, вентиляция, кондиционирование — базис расчёта отопления и вентиляции генпроектировщиком по выданным данным |
| ФККО (приказ Росприроднадзора) | Классификация образующихся отходов — номенклатура и классы опасности на стадии Базового инжиниринга |

## 1.5 Режим работы и условия эксплуатации

Тепловыделения и выделения вредностей приведены для установившегося режима работы оборудования. Режим работы лота и климатические условия площадки определяют расчётные режимы систем вентиляции и отопления и режим работы источников выбросов.

| Условие | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Режим работы | Круглосуточный, 347 суток в году, фонд времени 8 322 ч | ИД ч.2; расчётная модель КВАНТ |
| Расчётный режим | Работа обеих ниток выпарки на номинальной нагрузке; тепловыделения приведены для суммы ниток | Расчётная модель КВАНТ |
| Периодические операции | Выгрузка центрифуг, фасовка продукта, пробоотбор, промывки и опорожнения аппаратов при плановых остановках | ИД ч.2 разд. 4.2.1 |
| Наиболее холодная пятидневка | −34 °C при обеспеченности 0,98; −30 °C при 0,92 | ИД ч.1 |
| Наиболее холодные сутки | −40 °C | ИД ч.1 |
| Отопительный период | 271 сутки при средней температуре наружного воздуха −4,5 °C | ИД ч.1 |
| Строительно-климатическая зона | IIА, субарктический климат | ИД ч.1 |

Из климатических условий площадки вытекают требования, учитываемые при выдаче данных в раздел отопления и вентиляции: в холодный период года тепловыделения оборудования частично замещают отопление производственных помещений, поэтому расчёт систем выполняется на два режима — тёплый период с максимальным воздухообменом на ассимиляцию теплоизбытков и холодный период с проверкой достаточности тепловыделений; в нерабочих зонах предусматривается дежурное отопление на +5 °C; наружные ворота и проёмы с интенсивным движением транспорта оборудуются воздушно-тепловыми завесами.

# 2. Методика определения

## 2.1 Общий подход

Тепловыделения от поверхностей оборудования в помещения определены двумя независимыми путями с последующим сопоставлением результатов.

Путь первый — по тепловым балансам лота. Тепло, не отведённое целевыми теплоносителями (пар, оборотная вода, отходящие газы) и не унесённое материальными потоками продуктов, поступает в объём помещения. Для оборудования, тепловой баланс которого задан исходными данными Заказчика, этот путь даёт верхнюю оценку без дополнительных допущений и является основным.

Путь второй — по поверхностям оборудования. Тепловой поток от изолированных поверхностей принимается по нормируемой плотности теплового потока, от неизолированных — по суммарному коэффициенту теплоотдачи, учитывающему конвекцию и излучение, и разности температур поверхности и воздуха помещения. Этот путь применяется там, где баланс аппарата исходными данными не задан, и служит проверкой первого пути.

Тепловыделение электроприводов принимается равным 10 % потребляемой мощности приводов, размещённых в отапливаемых помещениях: потери в двигателе и передаче переходят в теплоту помещения, полезная работа передаётся перемещаемой среде или материалу.

Выделения вредностей определены по составам перерабатываемых материалов и растворов из материальных балансов лота с указанием характера выделения — постоянного или связанного с периодическими операциями. Количественные интенсивности выделений в единицах массы за единицу времени приводятся там, где они следуют из балансов; в остальных случаях выдаются перечень контролируемых веществ, гигиенические нормативы и целевые концентрации в воздухе рабочей зоны, а количественная оценка выполняется после фиксации расходов местных отсосов совместно со смежным проектировщиком.

## 2.2 Расчётные предпосылки

| Величина | Принятое значение | Основание |
| --- | --- | --- |
| Нормируемая плотность теплового потока изолированных поверхностей горячих трактов | 150–300 Вт/м² | СП 61.13330.2012 |
| Предельная температура поверхности изоляции в обслуживаемых зонах | не выше 45 °C | СП 61.13330.2012 |
| Суммарный коэффициент теплоотдачи неизолированной поверхности (конвекция и излучение) | 10 Вт/(м²·К) — принято, уточняется на стадии БИ | Расчётная модель КВАНТ |
| Доля потребляемой мощности электропривода, переходящая в теплоту помещения | 10 % | Расчётная модель КВАНТ |
| Невязка теплового баланса выпарки — потери корпусов, трубопроводов и баков | не более 5 % подведённой тепловой мощности (сходимость расчёта испарения I ступени составила 95 %) | Расчётная модель КВАНТ |
| Подведённая тепловая мощность подогревателей I ступеней | 1,22 МВт по нитке 1 (поверхность 63 м²) и 0,52 МВт по нитке 2 (поверхность 25 м²) при греющем паре 0,6 МПа | ИД ч.2 табл. 3.1 и п. 1.3.13; расчётная модель КВАНТ |
| Температура сред в аппаратах | I ступени 40 °C, II ступени 20 °C, гидрозатворы барометрических труб около 27,5 °C | ИД ч.2 табл. 3.1 |
| Разрежение в аппаратном контуре | 0,075 атм в барометрических конденсаторах, 0,013 атм на II ступенях — постоянных выделений из аппаратов в помещение нет | ИД ч.2 табл. 4.2 |

## 2.3 Порядок уточнения

Уточнение приведённых величин выполняется в следующем порядке. Тепловыделения пересчитываются после теплового расчёта изоляции с фактическими поверхностями и толщинами и после получения конструкторской документации изготовителей — результатом является тепловой паспорт по помещениям в форме «аппарат — поверхность, м² — температура поверхности, °C — тепловой поток, Вт». Интенсивности выделений вредностей уточняются после фиксации расходов местных отсосов и по данным изготовителей укрытий и газоочистного оборудования. Итоговое подтверждение обеих групп величин выполняется замерами при пусконаладочных работах.

# 3. Тепловыделения от оборудования в помещения

## 3.1 Распределение теплового баланса лота

Ниже приведено распределение тепловых потоков лота с указанием того, куда отводится каждая статья. Из распределения выделяется часть, поступающая в объём помещений и подлежащая ассимиляции вентиляцией.

| Статья теплового баланса | Тепловой поток | Куда отводится |
| --- | --- | --- |
| Подведённая тепловая мощность подогревателей I ступеней (греющий пар 0,6 МПа) | 1,22 МВт (нитка 1) + 0,52 МВт (нитка 2) = 1,74 МВт | Испарение раствора в корпусах испарителей |
| Самоиспарение перегретого питания | 261 кг/ч по нитке 1 при охлаждении питания с 70 до 40 °C | Соковый пар II ступени и конденсация |
| Нагрузка барометрических конденсаторов и конденсаторов пароэжекторных блоков | 2,17 + 0,19 + 0,67 + 0,11 ≈ 3,1 МВт | Оборотная вода кислой системы 568 м³/ч с нагревом около 5 К, далее на градирню |
| Потери корпусов аппаратов, трубопроводов и баков | не более 5 % подведённой мощности: около 87 кВт | В объём помещения участка — определяющая статья настоящего документа |
| Тепло, выводимое с продуктом и растворами | Смешанный купорос 6 658 т/год с остаточной влажностью 4–6 %; маточник-2 при температуре не ниже 30–40 °C | Выводится за границы участка |

Из приведённого распределения следует, что определяющая часть подведённого тепла уходит с соковым паром в конденсаторы и далее оборотной водой на градирню кислой системы, минуя объём помещения. В помещение поступают только потери изолированных поверхностей аппаратов, трубопроводов и обогреваемых баков, а также тепловыделение электроприводов.

## 3.2 Ведомость тепловыделений в помещения

| Место (помещение, зона) | Источник тепловыделения | В помещение, кВт | Характер | Источник оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона выпарки: этажерка и отметка 0,000, обе нитки | Корпуса испарителей I ступеней, выносные подогреватели, паропроводы глухого и острого пара, обогреваемые баки маточника и репульпатор растворения: потери изолированных поверхностей — не более 5 % подведённой тепловой мощности 1,74 МВт | 90 | Постоянный | Расчётная модель КВАНТ по невязке теплового баланса |
| Зона выпарки, отметка 0,000 и приямки | Открытые зеркала воды в гидрозатворах барометрических труб (около 27,5 °C) и корпуса испарителей II ступеней (20 °C) — низкотемпературный вклад | Учтено в строке 1 | Постоянный | Расчётная модель КВАНТ |
| Зона выпарки, фугования и фасовки | Электроприводы: циркуляционные насосы 2 × 22 и 2 × 11 кВт, насосы репульпаторов 7,5 и 3 кВт, центрифуги 15 кВт, насосы фугата 1,5 кВт — установленная мощность по спецификациям 114 кВт, полная оценочно 160–220 кВт; около 10 % потребляемой мощности | 10–20 | Постоянный | ИД ч.2 рис. 4.4 и 4.5; Расчётная модель КВАНТ |
| Зона выпарки (аппараты конденсации) | Барометрические конденсаторы и конденсаторы пароэжекторных блоков: нагрузка 3,1 МВт отводится оборотной водой кислой системы на градирню, в помещение поступают только потери изолированных поверхностей | Учтено в строке 1 | Постоянный | ИД ч.2 рис. 4.4 и 4.5; Расчётная модель КВАНТ |
| Помещение вакуум-насосов пароэжекторных блоков | Водокольцевые вакуум-насосы ВВН1-6 и ВВН1-3: тепловыделение приводов и охлаждение рабочей жидкости водяного кольца | Уточняется | Постоянный | По техническому предложению изготовителя |
| Зона фасовки и склад тары | Оборудование фасовки в биг-беги, пробоотбора и коммерческого учёта; напольный транспорт | Уточняется | Периодический | По техническому предложению изготовителя |
| Итого в объём помещений участка | Принимается для выдачи в раздел отопления и вентиляции: 90 кВт по технологическим аппаратам и трубопроводам и 10–20 кВт по электроприводам | 100–110 | Постоянный | Расчётная модель КВАНТ |

Для зоны выпарки принято 90 кВт при расчётном значении 87 кВт — верхняя граница потерь изолированных поверхностей. Запись «Уточняется» означает, что величина определяется по техническому предложению изготовителя.

## 3.3 Пояснения к ведомости

Определяющей для расчёта воздухообмена является оценка 100–110 кВт. Для зоны выпарки принимается 90 кВт как верхняя граница потерь изолированных поверхностей; после выбора тепловой изоляции с фактическими поверхностями и толщинами значение уточняется в меньшую сторону. Тепловыделения участка невелики, и определяющим для расчёта вентиляции является не тепло, а влаговыделения зоны выпарки и локализация пыли кристаллогидрата на узлах выгрузки центрифуг и фасовки.

Температура доступных поверхностей изоляции в обслуживаемых зонах ограничивается 45 °C, что одновременно является требованием безопасности и условием, при котором принятая оценка потерь остаётся действительной.

# 4. Выделения вредностей от оборудования

## 4.1 Перечень контролируемых веществ и гигиенические нормативы

Перечень составлен по составам перерабатываемых материалов и растворов из материальных балансов лота. Гигиенические нормативы приведены для воздуха рабочей зоны и используются как целевые показатели при расчёте воздухообмена и при назначении программы производственного контроля.

| Вещество или фактор | Норматив в воздухе рабочей зоны | Класс опасности | Основание и примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Пыль кристаллогидрата — соли никеля | 0,005 мг/м³ | 1 | ГОСТ 12.1.005-88; канцероген. Лимитирующая вредность участка: определяет обязательность местных отсосов на узлах выгрузки и фасовки |
| Пыль кристаллогидрата — соли меди | 0,5 мг/м³ | 2 | ГОСТ 12.1.005-88 |
| Аэрозоль серной кислоты | 1 мг/м³ | 2 | ГОСТ 12.1.005-88. Источник — растворы с содержанием серной кислоты 17,9–61 кг/м³, маточник второй ступени до 400 кг/м³, кислая оборотная вода до 0,5 г/л |
| Пары воды (влаговыделения) | Нормируется параметрами микроклимата | — | СанПиН 1.2.3685-21. Источники — открытые зеркала гидрозатворов, приямки, промывочные операции |
| Тепловыделения от поверхностей | Температура поверхности изоляции не выше 45 °C | — | СП 61.13330.2012 — требование для обслуживаемых зон |

## 4.2 Ведомость источников выделений

| Вещество или фактор | Источник выделения | Характер | Оценка | Требования к местным отсосам и аспирации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пыль кристаллогидрата (соли меди и никеля) | Зона выгрузки фильтрующих центрифуг (4 машины), узел фасовки смешанного купороса в биг-беги, узел пробоотбора | Периодический — цикл выгрузки центрифуги, операции фасовки и пробоотбора | Количественные выделения — по данным изготовителя узла фасовки; предварительно по аналогам. Остаточная влажность продукта 4–6 % | Укрытия зоны выгрузки центрифуг с местным отсосом; аспирация узла фасовки с фильтром в комплекте узла (в границах поставки лота); герметичные тракты соли |
| Аэрозоль серной кислоты | Смотровые и ревизионные люки аппаратов, точки пробоотбора растворов, разъёмные соединения, приямки сбора проливов | Периодический — при обслуживании и пробоотборе | Аппаратный контур герметичен и работает под разрежением, постоянных выделений из аппаратов нет | Местные отсосы от пробоотборных шкафов и от люков на время обслуживания; вывод дыхательных линий баков на организованный отсос |
| Пары воды | Открытые зеркала воды в гидрозатворах барометрических труб (около 27,5 °C), приямки сбора проливов, промывочные операции при остановках | Постоянный; при промывках — периодический | Определяется на стадии БИ по площади открытых поверхностей и температуре зеркал | Местная вытяжка из приямков гидрозатворов; общеобменная вентиляция зоны выпарки с учётом влаговыделений |
| Тепло | Изолированные корпуса испарителей I ступеней, выносные подогреватели, паропроводы, обогреваемые баки маточника и репульпатор растворения | Постоянный | 100–110 кВт в объём помещений участка | Тепловая изоляция с ограничением температуры доступных поверхностей 45 °C; общеобменная вентиляция |
| Шум | Фильтрующие центрифуги с частотой вращения 1 800 об/мин, циркуляционные насосы, водокольцевые вакуум-насосы | Постоянный | Уровни — по опросным листам изготовителей | Кожухи и виброизоляция при необходимости; центрифуги устанавливаются на индивидуальных виброизолированных фундаментах |

## 4.3 Влаговыделения

Влаговыделения — определяющий фактор при расчёте вентиляции зоны выпарки. Аппаратный контур герметичен и работает под разрежением, поэтому соковый пар в помещение не поступает: он конденсируется в барометрических конденсаторах и конденсаторах пароэжекторных блоков. Источники влаги в помещении — открытые зеркала воды в гидрозатворах барометрических труб при температуре около 27,5 °C, приямки сбора проливов, промывочные операции при плановых остановках и остаточная влажность продукта 4–6 % на узлах фугования и фасовки. Количественная оценка выполняется на стадии БИ после фиксации компоновки приямков и площадей открытых зеркал.

## 4.4 Вещества, отсутствующие в выделениях лота

В выделениях участка отсутствуют диоксид серы и иные кислые газы: процесс низкотемпературный, растворы не разлагаются, залповые выделения технологией исключены — срыв вакуума прекращает испарение, а гидрозатворы удерживают столб жидкости. Горючие и взрывоопасные вещества в технологии не применяются, среды негорючие водные.

# 5. Требования к укрытиям, местным отсосам и аспирации

## 5.1 Принцип локализации выделений

Локализация выделений выполняется в первую очередь укрытиями и местными отсосами в местах образования, и только оставшаяся часть выделений ассимилируется общеобменной вентиляцией. Требования к укрытиям формируются Базовым инжинирингом и транслируются в опросные листы и технические условия поставки оборудования; расчёт производительности отсосов и подбор вентиляционного оборудования выполняет смежный проектировщик по настоящим данным.

Общие требования к укрытиям: конструкция укрытия обеспечивает разрежение в объёме укрытия при всех режимах работы оборудования; присоединительные патрубки и места подключения воздуховодов назначаются изготовителем оборудования и фиксируются в опросных листах; укрытия не препятствуют обслуживанию, осмотру и ремонту; съёмные элементы фиксируются и имеют уплотнения; воздуховоды выполняются с уклоном и ревизиями, а на участках с влажным или агрессивным воздухом — с дренажом конденсата.

## 5.2 Перечень укрытий и местных отсосов

| Узел (оборудование) | Тип укрытия и отсоса | Назначение | Граница поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| Фильтрующие центрифуги с пульсирующей выгрузкой (4 машины) | Укрытие зоны выгрузки с местным отсосом | Локализация пыли кристаллогидрата при выгрузке и промывке | Лот №2 |
| Узел фасовки смешанного купороса в биг-беги с полиэтиленовым вкладышем | Укрытие узла налива с аспирацией и фильтром | Локализация пыли солей меди и никеля | Лот №2, в комплекте узла фасовки |
| Узлы пробоотбора продукта и растворов | Пробоотборные шкафы с местным отсосом | Локализация пыли и аэрозоля | Лот №2 |
| Смотровые и ревизионные люки аппаратов, разъёмные соединения | Стационарные или переносные отсосы на время обслуживания | Локализация аэрозоля серной кислоты при вскрытии | Определяется на стадии БИ |
| Гидрозатворы барометрических труб и приямки сбора проливов | Местная вытяжка из приямка | Удаление влаго- и аэрозолевыделений | Определяется на стадии БИ |
| Дыхательные линии баков маточника, репульпаторов и баков растворения | Вывод дыхательных линий на организованный отсос либо в аппаратный контур | Исключение выделений в помещение при заполнении и опорожнении | Лот №2 |

## 5.3 Очистка аспирационного воздуха

Аспирационный воздух узла фасовки очищается в фильтре, входящем в комплект узла; данные о концентрациях до и после очистки принимаются по паспорту фильтра и по аналогам. Выхлопы водокольцевых вакуум-насосов пароэжекторных блоков (2 шт.) содержат воздух подсосов и остаточный водяной пар после двух ступеней конденсации; кислые компоненты улавливаются конденсацией и водяным кольцом насосов, унос направляется в кислую оборотную воду. Количество выхлопа равно подсосам воздуха и определяется расчётом герметичности вакуумной системы на стадии БИ.

# 6. Исходные данные для раздела отопления и вентиляции

## 6.1 Характеристика помещений

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности приняты предварительно и подтверждаются расчётом по СП 12.13130.2009 после фиксации состава оборудования и объёмов горючих материалов. Расчётные параметры внутреннего воздуха, не заданные исходными данными, назначаются смежным разделом по категории работ.

| Помещение (зона) | Категория по СП 12.13130 | Характеристика среды | Особенности режима |
| --- | --- | --- | --- |
| Зона выпарки (этажерка и отметка 0,000) | Д — предварительно | Мокрый процесс, негорючие водные среды; влаговыделения; аэрозоль серной кислоты при обслуживании; полы кислотостойкие с бортиками и трапами в сборные приямки | Круглосуточный; определяющее — удаление влаговыделений |
| Зона фугования (фильтрующие центрифуги) | Д — предварительно | Пыль кристаллогидрата при выгрузке; повышенная влажность; кислотостойкие полы | Круглосуточный; определяющее — местные отсосы от укрытий выгрузки |
| Зона фасовки и склад тары | Уточняется расчётом (полимерная тара и вкладыши) | Пыль смешанного купороса; сухая зона; напольный транспорт | Периодический — по циклу фасовки |
| Помещение вакуум-насосов пароэжекторных блоков | Д — предварительно | Шум; влаговыделения от рабочей жидкости водяного кольца | Круглосуточный |
| Приямки гидрозатворов и сбора проливов | Уточняется расчётом | Кислые растворы, влаговыделения; кислотостойкое исполнение по СП 28.13330 | Постоянно; местная вытяжка, контроль перед спуском персонала |

## 6.2 Требования к системам отопления и вентиляции

— Ассимиляция теплоизбытков зоны выпарки: расчётная тепловая нагрузка 100–110 кВт.

— Удаление влаговыделений зоны выпарки — определяющий фактор расчёта воздухообмена; источники и площади открытых зеркал приведены в разделе влаговыделений.

— Местные отсосы от укрытий выгрузки центрифуг и от узла фасовки; аспирация узла фасовки с фильтром входит в комплект узла и в границы поставки лота.

— Раздельные системы сухой зоны фасовки и склада тары и влажной зоны выпарки и фугования; исключение перетоков влажного кислого воздуха в сухую зону.

— Местная вытяжка из приямков гидрозатворов и сбора проливов; контроль воздуха перед допуском персонала в приямки.

— Исполнение вентиляционного оборудования и воздуховодов влажной зоны — коррозионностойкое, с учётом присутствия аэрозоля серной кислоты и кислой оборотной воды с содержанием серной кислоты до 0,5 г/л.

— Отопление и воздушно-тепловые завесы ворот — по общим для площадки климатическим параметрам.

## 6.3 Состав передаваемых данных

В раздел отопления и вентиляции передаются следующие материалы настоящего документа. Передача выполняется в составе выпуска Ревизии 0 и повторяется итерацией после получения технических предложений изготовителей.

| Материал | Состав |
| --- | --- |
| Ведомость тепловыделений | Место, источник, величина в киловаттах, характер выделения, источник оценки — по разделу тепловыделений настоящего документа |
| Перечень контролируемых вредных веществ | Вещество, гигиенический норматив в воздухе рабочей зоны, класс опасности, целевая концентрация — по разделу вредностей настоящего документа |
| Ведомость источников выделений | Источник, характер выделения, оценка, требования к локализации — по разделу вредностей |
| Перечень укрытий и местных отсосов | Узел, тип укрытия, назначение, граница поставки — по разделу локализации выделений |
| Характеристика помещений | Категория по взрывопожарной опасности, характеристика среды, режим работы, расчётные параметры воздуха — по разделу исходных данных для отопления и вентиляции |
| Влаговыделения | Перечень источников и площадей открытых поверхностей; количественная оценка выполняется на стадии БИ |
| Физические факторы | Источники шума, вибрации, теплового облучения и магнитных полей с целевыми показателями — по соответствующему разделу |

# 7. Данные для раздела охраны окружающей среды

## 7.1 Выбросы в атмосферу

Технологический контур участка работает под разрежением, организованных горячих выбросов нет. Источники выбросов: выхлопы двух водокольцевых вакуум-насосов пароэжекторных блоков (несконденсировавшиеся газы — воздух подсосов и остаточный водяной пар после двух ступеней конденсации); аспирационный выброс узла фасовки после фильтра (пыль смешанного купороса — соли меди и никеля); дыхательные линии баков (периодические, малые).

Количество выхлопа вакуум-насосов равно подсосам воздуха и определяется расчётом герметичности вакуумной системы на стадии БИ. Данные до и после очистки по аспирации узла фасовки принимаются по опросному листу и паспорту изготовителя. Залповые выбросы технологией исключены: срыв вакуума прекращает испарение, гидрозатворы удерживают столб жидкости. Режим работы источников — 8 322 ч в году.

## 7.2 Прочие среды воздействия

По прочим средам воздействия: постоянных сбросов в водные объекты и канализацию участок не имеет — контур кислой оборотной воды замкнут через градирню, профицит воды около 4,7 м³/ч отсекается в производство как оборотная вода, периодические воды промывок и опорожнений возвращаются в технологию. Смешанный купорос является товарной продукцией, а не отходом. Расходные отходы: отработанные фильтровальные элементы и сита центрифуг, брак тары, шлам зачистки аппаратов при плановых ремонтах.

Расчёт рассеивания, нормативы допустимых выбросов и разделы охраны окружающей среды проектной документации выполняются генеральным проектировщиком; настоящий документ передаёт для них предварительные расчётные данные по балансам лота.

# 8. Физические факторы и контроль воздуха рабочей зоны

## 8.1 Физические факторы

| Фактор | Источник | Целевой показатель | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| Шум | Фильтрующие центрифуги 1 800 об/мин, циркуляционные насосы, водокольцевые вакуум-насосы | По нормам для рабочих мест; уровни — по опросным листам | ГОСТ 12.1.003-2014; СанПиН 1.2.3685-21 |
| Вибрация | Фильтрующие центрифуги | По нормам для рабочих мест | ГОСТ 12.1.012-2004; центрифуги на индивидуальных виброизолированных фундаментах |
| Тепловое облучение | Изолированные поверхности аппаратов и паропроводов | Температура доступных поверхностей не выше 45 °C | СП 61.13330.2012 |

## 8.2 Контроль воздуха рабочей зоны

Контроль воздуха рабочей зоны организуется по программе производственного контроля: периодический отбор проб в зонах фугования, фасовки и пробоотбора на содержание солей никеля и меди и аэрозоля серной кислоты, переносной контроль при вскрытии аппаратов и при работах в приямках. Уборка полов влажная, с возвратом смывов в технологию через сборные приямки.

# 9. Открытые позиции

Ниже перечислено то, что на стадии Базового инжиниринга не может быть определено окончательно и требует данных Заказчика, результатов расчётов текущей стадии либо технических предложений изготовителей. Каждая позиция закрывается до выдачи разделов отопления и вентиляции и охраны окружающей среды проектной документации.

Определяется на стадии БИ: Количественные выделения пыли и аэрозолей от узла фасовки и центрифуг — по опросным листам изготовителей (предварительно по аналогам)

Определяется на стадии БИ: Тепловыделения после выбора изоляции (фактическая поверхность и толщины) — уточнение к выдаче в раздел отопления и вентиляции

Определяется на стадии БИ: Подтверждение категории Д расчётом и класса среды по СП 28.13330

Определяется на стадии БИ: Расчёт подсосов воздуха и количественный состав выхлопа водокольцевых вакуум-насосов до и после конденсации

Определяется на стадии БИ: Данные до и после очистки по аспирации узла фасовки — по опросному листу и паспорту изготовителя

Определяется на стадии БИ: Количественная оценка влаговыделений от гидрозатворов и приямков после фиксации компоновки приямков и площадей открытых зеркал

Определяется на стадии БИ: Тепловыделение водокольцевых вакуум-насосов пароэжекторных блоков — по техническим предложениям изготовителей