ООО «КВАНТ»

инжиниринг · поставка · сопровождение проектов

Заказчик: АО «Кольская ГМК»

Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год

Шифр объекта КГМК.ОВЭ-75

БАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ — ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА

Лот №4 «Склад готовой продукции»

Электроснабжение и электрооборудование: однолинейные схемы, предварительный перечень

Обозначение документа

ОВЭ75-БИ-Л4-ЭС

ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА · НЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА · РЕВИЗИЯ 0 Документ выпущен для согласования состава и решений с Заказчиком. Численные значения предварительные, подлежат уточнению по исходным данным Заказчика и техническим предложениям изготовителей. Не подлежит применению для закупки, изготовления и строительства.

| Должность | Подпись, дата | Фамилия |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  |
| Главный инженер проекта |  |  |
| Разработал |  |  |

Ревизия 0 · 02.09.2026

Москва, 2026

Лист регистрации ревизий

| Ревизия | Дата | Содержание изменений | Разработал | Проверил |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 02.09.2026 | Первая выдача. Черновик для согласования состава и решений с Заказчиком. |  |  |

Основание разработки

Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга (ред. 4.1 от 25.08.2026) с приложениями; исходные данные Заказчика (части 1 и 2). Документ соответствует пункту состава Базового инжиниринга: D-33, E-02…E-17.

# 1. Общие положения

## 1.1 Назначение документа

Документ содержит сведения по электроснабжению и электрооборудованию Лот №4 «Склад готовой продукции» в объёме, принятом на стадии Базового инжиниринга: характеристику источников и порядок получения технических условий, обоснование принятой схемы электроснабжения, расчёт электрических нагрузок с категориями надёжности, решения по компенсации реактивной мощности, предварительную оценку трансформаторной мощности, принципиальные решения по кабельным линиям, объём расчёта токов короткого замыкания, решения по заземлению, молниезащите и освещению, классификацию взрывоопасных зон, предварительный перечень основного электрооборудования и состав опросных листов.

Документ выполняет требование состава Базового инжиниринга «Сведения по электроснабжению и электрооборудованию по Приложению №3 (объём сведений уточняется с учётом согласованных границ проектирования)» (ТЗ на БИ ред. 4.1) и раскрывает пункты Приложения №3 к ТЗ, отнесённые к стадии Базового инжиниринга.

Режим работы объекта: согласуется при разработке БИ; для оценки годового потребления принят круглогодичный фонд 8 760 ч (ТЗ на БИ ред. 4.1).

Источник: ТЗ на БИ ред. 4.1 (п. 1.3 — базис размещения, состав БИ по Лоту №4, п. 6.2 — границы); Приложение №3 к ТЗ; Приложение №5 к ТЗ (весоизмерение, электропитание систем автоматизации); расчётная модель КВАНТ (сводная нагрузка комплекса)

Связанные документы выпуска по лоту:

— ОВЭ75-БИ-Л4-ПЗ — Пояснительная записка

— ОВЭ75-БИ-Л4-КР — Компоновочные решения (планы, разрезы)

— ОВЭ75-БИ-Л4-СО — Спецификация оборудования с техническими характеристиками

— ОВЭ75-БИ-Л4-ОЛ — Опросные листы основного оборудования (альбом)

— ОВЭ75-БИ-Л4-АСУ — Схема комплекса технических средств АСУ

## 1.2 Объём Приложения №3, принятый на стадии Базового инжиниринга

Приложение №3 к ТЗ содержит общие требования Заказчика к проектированию в части электроснабжения и электрооборудования и само оговаривает, что применение его требований и объём поставки в составе Базового инжиниринга уточняются по каждому лоту с учётом согласованных границ проектирования. Ниже приведён объём, принятый в настоящей ревизии; он подлежит согласованию с Заказчиком до начала работ.

| Пункт | Требование Приложения №3 | Объём стадии Базового инжиниринга | Относится к последующим стадиям |
| --- | --- | --- | --- |
| E-02 | краткую характеристику источников электроснабжения. Точки подключения к электрическим сетям определяются в соответствии с Техническими условиями на подключение, запрашиваемыми в процессе проектирования на основании расчета электрических нагрузок | Раздел 2: характеристика источников, уровни напряжения, границы поставки; расчёт нагрузок для запроса технических условий (раздел 4) | Точки подключения и разрешённая мощность — по техническим условиям сетевой организации; запрос выполняет Заказчик |
| E-03 | краткое обоснование принятой схемы электроснабжения | Раздел 3: принятая схема электроснабжения и её обоснование | Уточнение схемы после получения технических условий |
| E-04 | сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности: сводная таблица всего технологического оборудования, являющегося потребителями электроэнергии, разбивка нагрузок по категориям надежности электроснабжения (I, II, III категории по ПУЭ), указание пусковых токов и коэффициентов одновременности, итоговая суммарная потребляемая мощность объекта (для запроса технических условий у сетевой организации) | Раздел 4: перечень электроприёмников, установленная и расчётная мощность, категории надёжности, итог для запроса технических условий; пусковые характеристики приводов мощностью от 100 кВт — по каталожным данным | Пусковые токи и коэффициенты одновременности всех электроприёмников — по данным изготовителей приводов на детальном этапе |
| E-05 | принципиальные решения по воздушным и кабельным линиям | Раздел 7: принципиальные решения по кабельным линиям, требования к исполнению и прокладке | Трассировка, кабельные журналы, планы прокладки — рабочая документация |
| E-06 | краткое описание проектных решений по компенсации реактивной мощности | Раздел 5: решения по компенсации реактивной мощности | Выбор типа и мощности компенсирующих устройств — после получения технических условий |
| E-07 | сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов | Раздел 6: расчётная нагрузка склада как исходные данные для подстанции корпуса | Выбор трансформаторов подстанции корпуса — вне границ поставки лота |
| E-08 | мероприятия по заземлению (занулению) и молниезащите (в том числе выбор типа заземлителя: глубинные электроды, сетка, химические электроды) | Раздел 9: мероприятия по заземлению и молниезащите, тип системы заземления | Выбор типа заземлителя — по удельному сопротивлению грунтов на основании инженерных изысканий |
| E-09 | краткое описание системы рабочего и аварийного освещения, выбор типов светильников для разных зон (промышленные, взрывозащищенные, антикоррозионные), определение зон аварийного и эвакуационного освещения | Раздел 10: система рабочего и аварийного освещения, требования к исполнению по зонам, зоны аварийного и эвакуационного освещения | Светотехнический расчёт и выбор типов светильников — рабочая документация |
| E-10 | принципиальные схемы распределения электроэнергии на всех уровнях напряжения, в том числе схемы главных распределительных щитов (ГРЩ) и трансформаторных подстанций (ТП) | Разделы 3 и 14: принципиальные схемы распределения электроэнергии на всех уровнях напряжения, схемы главных распределительных устройств и подстанций | Полные схемы всех щитов 0,4 кВ — детальный этап |
| E-11 | предварительный выбор сечений основных питающих кабелей | Раздел 7: расчётные токи основных питающих линий и порядок предварительного выбора сечений | Окончательные сечения — после расчёта токов короткого замыкания по техническим условиям |
| E-12 | Планы расположения электрооборудования и кабельных трасс | Раздел 14: размещение основного электрооборудования и главные кабельные коридоры в составе компоновочных решений лота | Детальная трассировка кабелей и планы прокладки — рабочая документация |
| E-13 | Схемы заземления и молниезащиты | Раздел 9: принципиальные решения по заземлению и молниезащите | Рабочие схемы сеток заземления и молниеприёмников — рабочая документация |
| E-14 | Расчет токов короткого замыкания для предварительного выбора оборудования | Раздел 8: расчёт токов короткого замыкания для предварительного выбора оборудования | Расчёт уставок релейной защиты и карты селективности — детальный этап |
| E-15 | Чертежи с нанесением взрывоопасных зон в соответствии с классами (по ГОСТ IEC 60079-10-1 / ПУЭ) | Раздел 11: обоснование отсутствия взрывоопасных зон при литий-ионных тяговых аккумуляторах | При изменении типа аккумуляторов — классификация зоны зарядной по ПУЭ |
| E-16 | Спецификация основного оборудования и материалов с указанием технических характеристик для оборудования длительного цикла изготовления | Раздел 12: предварительный перечень основного электрооборудования, включая оборудование длительного цикла изготовления | Спецификации кабельной продукции, кабельных конструкций и светильников — рабочая документация |
| E-17 | Комплект опросных листов на основное электротехническое оборудование | Раздел 13: перечень и состав опросных листов на основное электротехническое оборудование | Заполнение опросных листов — после согласования перечня оборудования |

Источник: Приложение №3 к ТЗ (общие требования в части электроснабжения и электрооборудования); ТЗ на БИ ред. 4.1

Стоимостная часть электротехнического раздела — сбор технико-коммерческих предложений на основное и длинноцикловое электрооборудование и оценка стоимости комплектной поставки — выполняется в составе стоимостного блока лота.

## 1.3 Нормативная база

| Документ | Применение |
| --- | --- |
| ПУЭ (изд. 7) | Категории надёжности электроснабжения; электроустановки зарядной (при свинцово-кислотных аккумуляторов) |
| СП 52.13330 (актуальная редакция) | Освещение зоны автоматической техники и весовых |
| ГОСТ Р 21.101-2020 | Граница состава Базового инжиниринга и рабочей документации: спецификации материалов и кабельные журналы — рабочая документация |

Перечень приведён в объёме, необходимом для решений настоящей ревизии, и дополняется на последующих стадиях проектирования.

# 2. Источники электроснабжения и точки подключения

Электроснабжение склада готовой продукции предусматривается на напряжении 0,4 кВ от комплектной трансформаторной подстанции корпуса склада. Базис размещения по ТЗ на БИ ред. 4.1 (п. 1.3) — новый склад в составе нового строительства; резервный сценарий — размещение в существующем корпусе с питанием от его трансформаторных подстанций, располагаемый резерв мощности которых определяется обследованием.

Потребителей напряжением выше 1 кВ склад не имеет. Собственная трансформаторная подстанция в границы Лота №4 не входит; настоящий документ выдаёт для неё исходные данные — расчётную нагрузку склада и категории надёжности электроснабжения.

Точка подключения 0,4 кВ фиксируется при выдаче задания на корпус; для нового строительства она определяется техническими условиями и решениями генерального проектировщика по генеральному плану.

## 2.1 Порядок получения технических условий

Точки подключения к электрическим сетям определяются техническими условиями на технологическое присоединение, запрашиваемыми на основании расчёта электрических нагрузок. Распределение ответственности и последовательность действий приведены ниже и подлежат закреплению договором: сроки сетевой организации являются внешним условием и не относятся к графику выпуска Базового инжиниринга.

| Мероприятие | Исполнитель | Срок и условие |
| --- | --- | --- |
| Расчёт электрических нагрузок лота для запроса технических условий | Исполнитель БИ | Выполнен в объёме настоящей ревизии; уточняется после утверждения перечня оборудования и получения предложений изготовителей |
| Сводная заявка на технологическое присоединение по комплексу | Исполнитель БИ | Формируется по сводной нагрузке комплекса — приведена в разделе 4 |
| Запрос и получение технических условий у сетевой организации | Заказчик | Сроки определяются сетевой организацией и не входят в график выпуска БИ |
| Уточнение точек подключения, разрешённой мощности, требований к коэффициенту мощности и качеству электроэнергии | Исполнитель БИ | После получения технических условий |
| Проектирование питающих сетей до границы поставки | Генеральный проектировщик | На стадии ОТР по материалам БИ |

До получения технических условий принимаются следующие допущения: уровень напряжения питающей сети и мощность короткого замыкания в точке присоединения исходными данными не заданы; расчёты токов короткого замыкания и выбор аппаратов выполняются после их получения. Все численные значения настоящего раздела предварительные.

# 3. Обоснование принятой схемы электроснабжения

Принята радиальная схема распределения на напряжении 0,4 кВ: вводно-распределительное устройство склада с автоматическим вводом резерва для потребителей I категории, от него — фидеры технологических групп (приёмный конвейер, весовое хозяйство, упаковка и маркировка, зарядная станция штабелёров, освещение, электрообогрев весовых приямков).

Обоснование: технологические электроприёмники склада маломощны и не имеют приводов единичной мощностью 100 кВт и выше, поэтому распределение выполняется на одном уровне напряжения. Автоматический ввод резерва предусматривается для систем автоматизации, весоизмерения и промышленного телевидения, для которых Приложением №5 к ТЗ установлена I категория надёжности с источниками бесперебойного питания.

Источники бесперебойного питания принимаются двойного преобразования с автоматическим байпасом и сетевыми платами с поддержкой SNMP: для систем автоматизации — с временем автономной работы не менее 10 мин, для системы весоизмерения — не менее 20 мин (Приложение №5 к ТЗ).

## 3.1 Основные решения и их обоснование

| Решение | Обоснование |
| --- | --- |
| Питание на напряжении 0,4 кВ от подстанции корпуса | Приводов единичной мощностью 100 кВт и выше в лоте нет |
| Вводно-распределительное устройство с автоматическим вводом резерва | I категория для систем автоматизации, весоизмерения и промышленного телевидения (Приложение №5 к ТЗ) |
| Раздельные фидеры технологических групп | Локализация отказов; независимое обслуживание приёмного тракта, весового хозяйства и зарядной станции |
| Источники бесперебойного питания с байпасом и мониторингом по SNMP | Приложение №5 к ТЗ: не менее 10 мин для систем автоматизации, не менее 20 мин для весоизмерения |
| Электрообогрев весовых приямков | Условия площадки: температура наиболее холодной пятидневки минус 34 °С; стабильность показаний весового оборудования |

# 4. Электрические нагрузки

## 4.1 Основание расчёта и стадия достоверности

Расчёт электрических нагрузок выполняется для запроса технических условий и для предварительного выбора трансформаторной мощности, аппаратов и проводников. Основание — нормированные исходными данными Заказчика мощности электроприёмников, перечень оборудования лота и расчётная модель проекта в части не нормированных исходными данными потребителей.

Значения разделены по достоверности: нормированные исходными данными Заказчика принимаются без изменения; полученные расчётом Исполнителя приводятся с указанием расчётного основания; оценочные значения приводятся диапазоном и помечены как ориентировочные. Мощности, не заданные ни исходными данными, ни расчётом, отнесены к уточнению по техническим предложениям изготовителей.

Источник: ТЗ на БИ ред. 4.1 (п. 1.3 — базис размещения, состав БИ по Лоту №4, п. 6.2 — границы); Приложение №3 к ТЗ; Приложение №5 к ТЗ (весоизмерение, электропитание систем автоматизации); расчётная модель КВАНТ (сводная нагрузка комплекса)

## 4.2 Электроприёмники, определённые исходными данными

Ниже приведены мощности электроприёмников лота, определённые исходными данными Заказчика и расчётом; они приняты в качестве основы для расчёта нагрузок.

| Электроприёмник (группа) | Мощность | Источник |
| --- | --- | --- |
| Зарядная станция штабелёров | 2–3 поста по 10–20 кВт | Оценка Исполнителя |
| Приёмный конвейер, весовое хозяйство, упаковка и маркировка, системы автоматизации, весоизмерения и промышленного телевидения, освещение, электрообогрев весовых приямков | Суммарно определяется по предложениям изготовителей | Оценка Исполнителя |
| Установленная мощность склада (оценка) | 100–200 кВт | Оценка Исполнителя |
| Средняя нагрузка склада | ≈0,08 МВт; годовое потребление ≈0,7 млн кВт·ч | Расчёт КВАНТ, сводный блок электрических нагрузок |

## 4.3 Сводная таблица электроприёмников по перечню оборудования

Таблица построена по перечню основного и вспомогательного оборудования лота. Для позиций, мощность которых исходными данными не задана, значение определяется по техническим предложениям изготовителей после согласования перечня оборудования. Категории надёжности и режимы работы приведены предварительно по назначению оборудования; окончательное категорирование выполняется протоколом с Заказчиком.

| Электроприёмник | Кол-во | Установленная мощность | Режим работы | Категория | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Упаковка |  |  |  |  |  |
| Оборудование для защитной упаковки медных катодов | Комплект | уточняется по ТКП изготовителя | по графику отгрузки | II | Не задана исходными данными |
| Маркировка |  |  |  |  |  |
| Оборудование для маркировки и подготовки к транспортировке пакетов | Комплект | уточняется по ТКП изготовителя | по графику отгрузки | II | Не задана исходными данными |
| Учёт |  |  |  |  |  |
| Оборудование коммерческого учёта и формирования партий | Комплект | уточняется по ТКП изготовителя | по графику приёмки | II | Не задана исходными данными |
| Отгрузка |  |  |  |  |  |
| Оборудование отгрузки партий в ж/д и автомобильный транспорт | Комплект | уточняется по ТКП изготовителя | по графику отгрузки | II | Не задана исходными данными |
| Складирование |  |  |  |  |  |
| Система автоматического складирования с подсистемами позиционирования | Комплект | уточняется по ТКП изготовителя | по графику приёмки | I | Не задана исходными данными |

Источник: Перечень основного и вспомогательного оборудования лота (ИД ч.1 табл. 24, ИД ч.2 табл. 4.1 и 4.2, ТЗ на БИ ред. 4.1); расчётная модель КВАНТ

Электроприёмники общего назначения — освещение, вентиляция и отопление помещений, электрообогрев приборов и трубопроводов, ремонтные потребители, подъёмно-транспортное оборудование — учитываются в расчёте нагрузок отдельными группами; их мощности определяются по компоновочным решениям и заданиям смежных разделов на стадии БИ.

## 4.4 Итоговые нагрузки лота и место в сводной нагрузке комплекса

| Показатель | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность склада (оценка) | 100–200 кВт | Оценка Исполнителя |
| Средняя нагрузка склада | ≈0,08 МВт | Расчёт КВАНТ, сводный блок нагрузок комплекса |
| Годовое потребление электроэнергии | ≈0,7 млн кВт·ч | Расчёт КВАНТ: 0,08 МВт × 8 760 ч |
| Коэффициент использования установленной мощности | 0,4–0,8 (ориентировочно) | Согласование средней и установленной мощности |

Сводная нагрузка комплекса, формируемая для запроса технических условий: средняя нагрузка около 17,3 МВт, установленная около 21 МВт. Доминирующая составляющая — выпрямление электроэкстракции Лота №3 (около 15,7 МВт средних). Составляющие по лотам: цех обжига около 0,98 МВт, участок купороса около 0,19 МВт, отделение электроэкстракции 16,07 МВт, склад готовой продукции около 0,08 МВт.

Источник: Расчётная модель КВАНТ, сводный блок электрических нагрузок комплекса; ИД ч.1 табл. 26; ИД ч.2 табл. 8.5

## 4.5 Категории надёжности электроснабжения

Разбивка нагрузок по категориям надёжности выполнена по ПУЭ (п. 1.2.17–1.2.21) исходя из последствий перерыва электроснабжения. Категорирование предварительное и утверждается протоколом с Заказчиком на стадии БИ.

| Группа электроприёмников | Категория | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Системы автоматизации, весоизмерения и промышленного телевидения | I | Приложение №5 к ТЗ: источники бесперебойного питания не менее 10 мин для систем автоматизации и не менее 20 мин для весоизмерения, с автоматическим вводом резерва |
| Приёмный конвейер и весовое хозяйство | II | Перерыв питания останавливает приёмку продукции с выходного конвейера катодосдирочной машины |
| Зарядная станция, освещение общего назначения, ремонтные потребители | III | Перерыв питания допустим |

Электропитание систем автоматизации выполняется по требованиям Приложения №5 к ТЗ: напряжение 230 В, 50 Гц, стабилизированное; серверное оборудование и инженерные станции — по I категории особой группы с источниками бесперебойного питания двойного преобразования и автоматическим переключением на сеть через устройство автоматического ввода резерва; средний уровень — с преобразованием в 24 В постоянного тока и резервированием; полевые приборы — от индивидуальных источников питания, для сигналов аналогового и дискретного ввода-вывода предусматриваются отдельные блоки питания.

## 4.6 Пусковые токи и коэффициенты одновременности

Приводов единичной мощностью 100 кВт и выше в лоте нет; каталожные пусковые характеристики крупных приводов не приводятся. Пусковые токи и коэффициенты одновременности электроприёмников определяются на детальном этапе по данным изготовителей комплектного оборудования.

Коэффициенты спроса и одновременности для расчёта нагрузок принимаются по группам электроприёмников; принятые значения приведены в разделе 6 и помечены как ориентировочные. Уточнение выполняется по утверждённой сводной таблице электроприёмников и данным изготовителей.

# 5. Компенсация реактивной мощности

Отдельные установки компенсации реактивной мощности предварительно не предусматриваются: нагрузка склада мелкая, доля двигательной нагрузки невелика. Компенсация выполняется на трансформаторной подстанции корпуса, вне границ поставки Лота №4.

При подтверждении по предложениям изготовителей значительной доли нелинейной нагрузки (зарядные устройства тяговых аккумуляторов, преобразователи приводов, источники бесперебойного питания) предусматриваются меры по ограничению высших гармоник — устройства с корректором коэффициента мощности либо фильтры на вводе; необходимость определяется расчётом сети на стадии БИ.

# 6. Мощности сетевых и трансформаторных объектов

Оценка выполнена по установленной мощности электроприёмников с применением коэффициентов спроса и коэффициента мощности. Коэффициенты приняты ориентировочно: сводная таблица электроприёмников с фактическими коэффициентами формируется после согласования перечня оборудования и получения данных изготовителей.

| Показатель | Значение | Основание |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность склада | 100–200 кВт | Раздел 4 настоящего документа |
| Коэффициент использования | 0,4–0,8 | Согласование средней и установленной мощности |
| Коэффициент мощности | 0,85 (принят ориентировочно) | Уточняется по данным изготовителей |
| Расчётная полная мощность склада (вклад в нагрузку подстанции корпуса) | ориентировочно 60–120 кВ·А | Расчёт по принятым коэффициентам |
| Трансформаторная подстанция | В границы поставки Лота №4 не входит | ТЗ на БИ ред. 4.1, границы Лота №4 |

Значения приведены как исходные данные для подстанции корпуса склада и для проверки резерва мощности существующих подстанций в резервном сценарии размещения. Коэффициенты приняты ориентировочно и уточняются по спецификации оборудования после получения предложений изготовителей.

Требования к трансформаторным объектам: сухие трансформаторы или трансформаторы с негорючим заполнением при размещении в здании; исполнение по условиям среды помещения; контроль температуры обмоток с выводом сигналов в систему автоматизации; учёт электроэнергии на вводах в объёме требований Заказчика.

# 7. Принципиальные решения по линиям электропередачи и выбор сечений

Воздушные линии в границах поставки лота не предусматриваются: распределение электроэнергии выполняется кабельными линиями внутри здания и по кабельным сооружениям площадки. Наружные линии до границы поставки относятся к разделу генерального проектировщика.

## 7.1 Требования к кабельным линиям

— Кабели с медными жилами; изоляция и оболочка, не распространяющие горение, с пониженным дымогазовыделением.

— Прокладка по кабельным конструкциям склада и в полу зоны приёмки; в зоне работы автопогрузчиков-штабелёров трассы защищаются от механических повреждений.

— Кабели систем автоматизации, весоизмерения и промышленного телевидения прокладываются отдельно от силовых; линии связи выполняются одномодовым оптическим кабелем с разъёмами SC либо витой парой (Приложение №5 к ТЗ).

— Кабельные вводы в шкафы — через герметичные сальники снизу; шкафы устанавливаются на цоколе (Приложение №5 к ТЗ).

## 7.2 Порядок предварительного выбора сечений

Сечения основных питающих кабелей выбираются последовательно по следующим условиям: по длительно допустимому току с учётом способа прокладки, числа совместно проложенных кабелей и расчётной температуры среды; по допустимой потере напряжения в нормальном режиме и при пуске наибольшего электродвигателя; по термической стойкости к току короткого замыкания (после выполнения расчёта раздела 8); по условию срабатывания защиты при однофазном коротком замыкании в сети 0,4 кВ; по механической прочности.

Расчётный ток линии определяется по установленной мощности с учётом коэффициента мощности и коэффициента полезного действия электроприёмника. Значения коэффициентов на настоящей стадии приняты ориентировочно и уточняются по данным изготовителей.

## 7.3 Основные питающие линии

| Линия | Нагрузка | Напряжение | Расчётный ток (предварительно) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод на вводно-распределительное устройство склада | Расчётная нагрузка 50–100 кВт (ориентировочно) | 0,4 кВ | ориентировочно 85–170 А | Два ввода с автоматическим вводом резерва |
| Линия к зарядной станции штабелёров | 20–60 кВт | 0,4 кВ | ориентировочно до 100 А | Число постов уточняется по парку техники |
| Линии технологических групп (приёмный конвейер, весовое хозяйство, упаковка) | По группам | 0,4 кВ | определяется на стадии БИ | Определяется сводной таблицей электроприёмников |
| Линии питания источников бесперебойного питания систем автоматизации и весоизмерения | По комплектации | 0,4 кВ | уточняется по ТКП изготовителя | Автоматический ввод резерва до источника |

Приведённые токи предварительные: они получены по установленной мощности и принятым ориентировочно коэффициентам. Сечения кабелей определяются после утверждения сводной таблицы электроприёмников и получения технических условий; кабельные журналы и планы прокладки выполняются в составе рабочей документации.

# 8. Расчёт токов короткого замыкания

Расчёт выполняется в объёме, необходимом для предварительного выбора оборудования. Исходные данные, требуемые для расчёта: мощность (ток) короткого замыкания в точке присоединения по техническим условиям сетевой организации; параметры силовых трансформаторов; длины, сечения и способ прокладки питающих линий; параметры электродвигателей, участвующих в подпитке места короткого замыкания.

На момент выпуска настоящей ревизии технические условия не получены, поэтому мощность короткого замыкания в точке присоединения не задана. Расчёт выполняется после её получения; в настоящем документе зафиксирован его объём.

| Позиция | Содержание |
| --- | --- |
| Расчётные точки | Шины распределительного устройства высшего напряжения, шины 0,4 кВ подстанции, концы основных питающих линий |
| Определяемые величины | Начальное действующее значение периодической составляющей тока трёхфазного короткого замыкания, ударный ток, установившийся ток; для сети 0,4 кВ — ток однофазного короткого замыкания |
| Проверяемое оборудование | Коммутационные аппараты — по отключающей способности и электродинамической стойкости; проводники и шины — по термической стойкости; аппараты защиты — по чувствительности |
| Учёт подпитки | От электродвигателей напряжением выше 1 кВ и от синхронных машин площадки — по данным технических условий |
| Результат | Предварительный выбор аппаратов и проводников; исходные данные для задания на релейную защиту |

Расчёт уставок релейной защиты, карты селективности и проверка чувствительности защит в полном объёме относятся к детальному этапу проектирования.

# 9. Заземление, уравнивание потенциалов и молниезащита

Система заземления сети 0,4 кВ — TN-S; выполняется основная система уравнивания потенциалов с присоединением металлических конструкций склада, стеллажного оборудования и кабельных конструкций.

Весовое оборудование, шкафы систем автоматизации и весоизмерения заземляются отдельными проводниками; для тензометрических каналов предусматриваются меры защиты от помех и выравнивание потенциалов между грузоприёмным устройством и фундаментом.

Молниезащита корпуса склада относится к разделу генерального проектировщика; в настоящем документе выдаются требования к заземлению оборудования лота и к присоединению его к заземляющему устройству здания.

Тип заземлителя определяется по удельному сопротивлению грунтов на основании инженерных изысканий и относится к детальному этапу проектирования.

Принципиальная схема заземления и молниезащиты приводится в составе настоящего документа и компоновочных решений лота; рабочие схемы сеток заземления и молниеприёмных устройств выполняются в составе рабочей документации.

# 10. Электрическое освещение

Предусматриваются рабочее, аварийное (освещение безопасности и эвакуационное) и ремонтное освещение; нормируемая освещённость складской зоны с автоматической техникой, зон весового хозяйства и операторских — по СП 52.13330.

Для зон работы систем машинного зрения, сканеров маркировки и систем позиционирования требуется стабильная освещённость с ограничением коэффициента пульсации; конкретные параметры (уровень, спектр, отсутствие засветок) принимаются по требованиям изготовителей систем позиционирования и уточняются по их предложениям.

Аварийное освещение относится к I категории надёжности. Зоны эвакуационного освещения — пути эвакуации, зоны у ворот отгрузки, проезды автопогрузчиков-штабелёров.

Светотехнический расчёт и выбор типов светильников выполняются в составе рабочей документации.

# 11. Взрывоопасные зоны и исполнение электрооборудования

Взрывоопасные зоны технологическим процессом склада не образуются: обращаемый продукт — катодная медь, негорючий материал; категория помещений по пожарной опасности ожидаемо Д, что подтверждается расчётом в составе проектной документации.

Зарядная станция штабелёров при применении литий-ионных тяговых аккумуляторов водородовыделения не даёт, класс взрывоопасной зоны не назначается. При замене типа аккумуляторов на свинцово-кислотные для помещения зарядной назначаются взрывоопасная зона и вентиляция по ПУЭ, а электрооборудование зарядной принимается во взрывозащищённом исполнении.

Тип тяговых аккумуляторов подтверждается предложениями изготовителей складской техники; решение влияет на объёмно-планировочные решения зарядной, вентиляцию и исполнение электрооборудования.

# 12. Предварительный перечень основного электрооборудования

Перечень предварительный: он определяет состав основного электрооборудования, необходимый для запроса технико-коммерческих предложений и для оценки стоимости поставки. Технические характеристики уточняются по утверждённой сводной таблице электроприёмников, результатам расчёта токов короткого замыкания и техническим предложениям изготовителей. Кабельная продукция, кабельные конструкции и светильники относятся к материалам и специфицируются в составе рабочей документации.

| Наименование | Назначение и предварительная характеристика | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Вводно-распределительное устройство склада | Два ввода 0,4 кВ с автоматическим вводом резерва; отходящие линии технологических групп | 1 | Учёт электроэнергии по требованиям Заказчика |
| Распределительные щиты технологических групп | Приёмный конвейер, весовое хозяйство, упаковка и маркировка, освещение, электрообогрев весовых приямков | По схеме | уточняется по ТКП изготовителя |
| Зарядная станция штабелёров | 2–3 поста по 10–20 кВт | 2–3 | Тип тяговых аккумуляторов подтверждается предложениями изготовителей |
| Источники бесперебойного питания систем автоматизации | Двойного преобразования, автономная работа не менее 10 мин, автоматический байпас, сетевые платы с поддержкой SNMP | По схеме автоматизации | Приложение №5 к ТЗ |
| Источники бесперебойного питания системы весоизмерения | Двойного преобразования, автономная работа не менее 20 мин, автоматический байпас, сетевые платы с поддержкой SNMP | По точкам взвешивания | Приложение №5 к ТЗ |
| Щиты электрообогрева весовых приямков | С терморегулированием | По числу приямков | Условия площадки: температура наиболее холодной пятидневки минус 34 °С |

## 12.1 Электрооборудование длительного цикла изготовления

Электрооборудования длительного цикла изготовления в составе лота не выявлено: вводно-распределительное устройство, распределительные щиты, источники бесперебойного питания и зарядные устройства относятся к серийной продукции. Сроки поставки подтверждаются техническими предложениями изготовителей.

# 13. Опросные листы на основное электротехническое оборудование

Комплект опросных листов выдаётся на основное электротехническое оборудование лота. Опросные листы на технологическое оборудование выпускаются отдельным альбомом; настоящий раздел определяет состав электротехнической части.

Перечень опросных листов:

— Вводно-распределительное устройство склада

— Источник бесперебойного питания систем автоматизации

— Источник бесперебойного питания системы весоизмерения

— Зарядная станция штабелёров

Состав данных опросного листа:

— назначение, место установки и характеристика окружающей среды (температура, запылённость, химическая активность, наличие взрывоопасной зоны)

— номинальное напряжение, число фаз и частота; для трансформаторов — схема и группа соединения обмоток, напряжение короткого замыкания

— номинальная мощность (ток), режим работы, допустимая перегрузка

— расчётный ток короткого замыкания в точке установки; требования к электродинамической и термической стойкости, отключающей способности

— степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015, климатическое исполнение и категория размещения

— требования к системе заземления и к присоединению защитных проводников

— состав измерений, защит и сигнализации; интерфейс с системой автоматизации (протокол, состав передаваемых сигналов)

— габариты, масса, способ доставки и монтажа, требования к помещению

— комплектность поставки, запасные части на два года эксплуатации, шефмонтаж и пусконаладка, гарантийные обязательства

— подтверждение соответствия ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011; срок изготовления и поставки

Опросные листы заполняются после согласования перечня основного электрооборудования и используются для запроса технико-коммерческих предложений. Позиции, не определённые на настоящей стадии, помечаются как уточняемые по техническим предложениям изготовителя.

# 14. Графическая часть и планы расположения

Состав графических материалов электротехнической части по лоту приведён ниже. Размещение основного электрооборудования и главные кабельные коридоры показываются в составе компоновочных решений; детальная трассировка кабелей, кабельные журналы и планы прокладки выполняются в составе рабочей документации.

| Материал | Состав и место выпуска |
| --- | --- |
| Однолинейная схема электроснабжения | Главные цепи 0,4 кВ склада; выпускается в составе БИ после утверждения сводной таблицы электроприёмников |
| Планы расположения электрооборудования и кабельных трасс | В составе компоновочных решений лота — ОВЭ75-БИ-Л4-КР |
| Схема комплекса технических средств систем автоматизации | Отдельный лист выпуска — ОВЭ75-БИ-Л4-АСУ |

Требования к размещению электротехнического оборудования: шкафы систем автоматизации не устанавливаются в помещениях электроустановок; силовое оборудование (преобразователи частоты и подобное) и оборудование систем автоматизации размещаются в разных шкафах; средства промышленной автоматизации размещаются на высоте до 1 700 мм от уровня обслуживания, чтобы исключить применение лестниц и стремянок (Приложение №5 к ТЗ).

# 15. Открытые позиции

Ниже перечислено то, что на стадии Базового инжиниринга не может быть определено окончательно и требует решения Заказчика, технических условий сетевой организации, данных инженерных изысканий либо технических предложений изготовителей. Каждая позиция закрывается до выдачи материалов на этап основных технических решений.

Определяется на стадии БИ: Протокол применимых на БИ пунктов Приложения №3 (объём электротехнического раздела) — подлежит согласованию с Заказчиком

Определяется на стадии БИ: Тип тяговых аккумуляторов штабелёров (базово литий-ионные) — подтверждается по техническим предложениям изготовителей: определяет исполнение зарядной и вентиляцию

Определяется на стадии БИ: Технические условия на технологическое присоединение и точка подключения 0,4 кВ — запрашиваются Заказчиком по расчёту нагрузок настоящего документа

Определяется на стадии БИ: Требования к освещённости зон машинного зрения и сканеров — по предложениям изготовителей систем позиционирования

Определяется на стадии БИ: Точная установленная мощность склада — по спецификации оборудования после получения предложений изготовителей