# 1. Общие положения

## 1.1 Назначение документа

Документ содержит данные о тепловыделениях от поверхностей оборудования Лота №1 «Цех обжига» в помещения и о выделениях вредных веществ от оборудования в помещения, а также вытекающие из них исходные требования смежным разделам. Документ выполняет пункты состава Базового инжиниринга «тепловыделения от поверхностей оборудования в помещения цеха» и «выделение вредностей от оборудования в помещения цеха» Технического задания на Базовый инжиниринг ред. 4.1.

Приведённые данные являются исходными для разработки раздела отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (расчёт воздухообмена, подбор систем общеобменной и аварийной вентиляции, местных отсосов и отопления) и для разработки раздела охраны окружающей среды проектной документации (инвентаризация источников выбросов, расчёт рассеивания, нормативы допустимых выбросов). Оба раздела выполняются генеральным проектировщиком; настоящий документ данные для них формирует, но сами расчёты воздухообмена и рассеивания не содержит.

Цех обжига — новое строительство. Главный корпус объединяет отделение фильтрации концентрата, отделение шихтоподготовки с бункерной этажеркой, отделение обжига с котлом-утилизатором и отделение газоочистки; силосные башни огарка и тонкой пыли с узлом налива автоцементовозов вынесены в пристройку у автопроезда, воздуходувка дутья размещена в отдельном шумоизолированном помещении. Определяющая особенность лота по настоящему разделу: единственный крупный источник тепла — печь кипящего слоя с температурой слоя 930 °C и примыкающие горячие тракты, а определяющая вредность — пыль перерабатываемых медьсодержащих материалов, отнесённых ко II классу опасности, с присутствием соединений никеля.

Источник: ИД ч.1 (табл. 23 п. 240 — тепловой баланс печи кипящего слоя, п. 278–282 — котёл-утилизатор, п. 420 и 438 — шнековые холодильники, табл. 26 — расходы энергоресурсов, разд. 6 — класс опасности перерабатываемых материалов, приложение В — режим работы); ТЗ на БИ ред. 4.1 (п. 3.4 — состав оборудования, п. 3.5 — сетка колонн); расчётная модель КВАНТ

Связанные документы выпуска по лоту:

— ОВЭ75-БИ-Л1-ПЗ — Пояснительная записка

— ОВЭ75-БИ-Л1-КР — Компоновочные решения (планы, разрезы)

— ОВЭ75-БИ-Л1-СО — Спецификация оборудования с техническими характеристиками

— ОВЭ75-БИ-Л1-ОЛ — Опросные листы основного оборудования (альбом)

— ОВЭ75-БИ-Л1-PID — Предварительные схемы трубопроводов и КИПиА (P&ID)

— ОВЭ75-БИ-Л1-НГ — Планы строительных конструкций и фундаментов с предварительными нагрузками

## 1.2 Границы объёма

| Раздел объёма | Состав |
| --- | --- |
| Выдаётся в составе Базового инжиниринга | Ведомость тепловыделений от поверхностей оборудования в помещения с указанием места, величины, характера выделения и источника оценки; перечень выделяющихся вредных веществ с гигиеническими нормативами; ведомость источников выделений с характером и требованиями к локализации; требования к укрытиям, местным отсосам и аспирации технологического оборудования; характеристика помещений и режимов работы; сводные данные по воздействию на окружающую среду в объёме, вытекающем из балансов лота. |
| Выполняет смежный проектировщик | Расчёт воздухообмена и подбор систем общеобменной вентиляции, отопления, кондиционирования и аварийной вентиляции; расчёт производительности местных отсосов по принятым укрытиям; расчёт систем противодымной вентиляции; расчёт рассеивания выбросов, нормативы допустимых выбросов и разделы охраны окружающей среды проектной документации. |
| Уточняется по данным изготовителей и по результатам обследования | Фактические температуры поверхностей, толщины и конструкция теплоизоляции по конструкторской документации; интенсивности пылевыделения и аэрозолеобразования по опросным листам и техническим предложениям на укрытия, центрифуги, узлы фасовки, аспирационное и газоочистное оборудование; уровни шума и вибрации по паспортам оборудования; подтверждение расчётных значений тепловизионным обследованием и замерами воздуха рабочей зоны при пусконаладочных работах. |

## 1.3 Статус и достоверность данных

Статус данных настоящего документа установлен редакцией 4.1 Технического задания, принятой Заказчиком: предварительные расчётные данные по аналогам. Подтверждение величин выполняется на детальном этапе по данным изготовителей оборудования, а по выделениям вредностей — дополнительно замерами воздуха рабочей зоны при пусконаладочных работах и в рамках программы производственного контроля.

| Категория | Признак | Порядок использования |
| --- | --- | --- |
| Задано исходными данными | Величина приведена в исходных данных Заказчика или в Техническом задании | Принимается без изменения |
| Расчёт по балансу | Величина получена из теплового или материального баланса лота как статья, не отведённая теплоносителями и не унесённая материальными потоками | Принимается как расчётная верхняя оценка; уточняется после теплового расчёта изоляции |
| Оценка по аналогам | Величина принята по опыту аналогичных переделов и задана диапазоном | В расчёт воздухообмена принимается верхняя граница диапазона |
| По техническому предложению изготовителя | Характеристика исходными данными не задана и определяется комплектацией | Резервируются производительность системы и место размещения оборудования; величина вносится в ведомость итерацией после получения технических предложений |

Записи в графах ведомостей: «По техническому предложению изготовителя» — характеристика исходными данными не задана и вносится по техническому предложению; «Определяется на стадии БИ» — величину дают расчёты и решения текущей стадии; знак «—» — характеристика к позиции не применима.

## 1.4 Нормативная база

| Документ | Область применения |
| --- | --- |
| СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» | Ассимиляция тепловыделений, местные отсосы, воздушные и воздушно-тепловые завесы ворот |
| СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» | Нормируемая плотность теплового потока и предельная температура поверхности изоляции — основа расчёта тепловыделений горячих трактов |
| Федеральный закон № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» | Нормирование выбросов, инвентаризация источников |
| Приказ Минприроды России № 273 от 06.06.2017 | Методы расчёта рассеивания выбросов — высота свечи и приземные концентрации |
| ГОСТ 12.1.005-88 | Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны; предельно допустимые концентрации и классы опасности вредных веществ |
| СанПиН 1.2.3685-21 | Гигиенические нормативы: предельно допустимые концентрации, параметры микроклимата, тепловое облучение, шум, вибрация, магнитные поля |
| ГОСТ 12.1.003-2014 | Шум — общие требования безопасности и допустимые уровни на рабочих местах |
| ГОСТ 12.1.012-2004 | Вибрационная безопасность — допустимые уровни на рабочих местах |
| СП 12.13130.2009 | Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности |
| СП 2.2.3670-20 | Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда, производственный контроль |
| ГОСТ 12.4.021-75 | Системы вентиляционные — общие требования к устройству и эксплуатации |
| ГОСТ 17.2.3.02-2014 | Правила установления допустимых выбросов |
| СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Санитарно-защитная зона — проверка достаточности существующей санитарно-защитной зоны промышленной площадки АО «Кольская ГМК» |
| Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 | Охрана окружающей среды — общие требования к материалам оценки воздействия на окружающую среду и наилучшим доступным технологиям |
| Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 | Обращение с отходами — паспортизация отходов ремонтов (футеровка, рукава) |
| Приказ Росприроднадзора № 242 от 22.05.2017 (ФККО) | Кодирование отходов ремонтов при паспортизации |
| Информационно-технический справочник наилучших доступных технологий по производству меди (актуальная редакция) | Сопоставление удельных выбросов цеха с технологическими показателями наилучших доступных технологий — для раздела оценки воздействия на окружающую среду |

## 1.5 Режим работы и условия эксплуатации

Тепловыделения и выделения вредностей приведены для установившегося режима работы оборудования. Режим работы лота и климатические условия площадки определяют расчётные режимы систем вентиляции и отопления и режим работы источников выбросов.

| Условие | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Режим работы | Круглосуточный, 330 суток в году, фонд времени 7 920 ч | ИД ч.1, приложение В |
| Расчётные режимы | Основной — автогенный обжиг без топлива; вспомогательный — с подогревом дутья мазутной топкой-смесителем. Тепловыделения приведены для обоих режимов; в расчёт воздухообмена принимается вспомогательный | ИД ч.1 табл. 23 п. 240 |
| Пусковые режимы | Разогрев печи горелками МГМГ-10 после продолжительной остановки; сушка футеровки при капитальном ремонте (ремонтный цикл — раз в 3 года) | ИД ч.1 разд. 2.4 и 6 |
| Наиболее холодная пятидневка | −34 °C при обеспеченности 0,98; −30 °C при 0,92 | ИД ч.1 |
| Наиболее холодные сутки | −40 °C | ИД ч.1 |
| Отопительный период | 271 сутки при средней температуре наружного воздуха −4,5 °C | ИД ч.1 |
| Строительно-климатическая зона | IIА, субарктический климат | ИД ч.1 |

Из климатических условий площадки вытекают требования, учитываемые при выдаче данных в раздел отопления и вентиляции: в холодный период года тепловыделения оборудования частично замещают отопление производственных помещений, поэтому расчёт систем выполняется на два режима — тёплый период с максимальным воздухообменом на ассимиляцию теплоизбытков и холодный период с проверкой достаточности тепловыделений; в нерабочих зонах предусматривается дежурное отопление на +5 °C; наружные ворота и проёмы с интенсивным движением транспорта оборудуются воздушно-тепловыми завесами.

# 2. Методика определения

## 2.1 Общий подход

Тепловыделения от поверхностей оборудования в помещения определены двумя независимыми путями с последующим сопоставлением результатов.

Путь первый — по тепловым балансам лота. Тепло, не отведённое целевыми теплоносителями (пар, оборотная вода, отходящие газы) и не унесённое материальными потоками продуктов, поступает в объём помещения. Для оборудования, тепловой баланс которого задан исходными данными Заказчика, этот путь даёт верхнюю оценку без дополнительных допущений и является основным.

Путь второй — по поверхностям оборудования. Тепловой поток от изолированных поверхностей принимается по нормируемой плотности теплового потока, от неизолированных — по суммарному коэффициенту теплоотдачи, учитывающему конвекцию и излучение, и разности температур поверхности и воздуха помещения. Этот путь применяется там, где баланс аппарата исходными данными не задан, и служит проверкой первого пути.

Тепловыделение электроприводов принимается равным 10 % потребляемой мощности приводов, размещённых в отапливаемых помещениях: потери в двигателе и передаче переходят в теплоту помещения, полезная работа передаётся перемещаемой среде или материалу.

Выделения вредностей определены по составам перерабатываемых материалов и растворов из материальных балансов лота с указанием характера выделения — постоянного или связанного с периодическими операциями. Количественные интенсивности выделений в единицах массы за единицу времени приводятся там, где они следуют из балансов; в остальных случаях выдаются перечень контролируемых веществ, гигиенические нормативы и целевые концентрации в воздухе рабочей зоны, а количественная оценка выполняется после фиксации расходов местных отсосов совместно со смежным проектировщиком.

## 2.2 Расчётные предпосылки

| Величина | Принятое значение | Основание |
| --- | --- | --- |
| Нормируемая плотность теплового потока изолированных поверхностей горячих трактов | 150–300 Вт/м² | СП 61.13330.2012 |
| Предельная температура поверхности изоляции в обслуживаемых зонах | не выше 45 °C | СП 61.13330.2012 |
| Суммарный коэффициент теплоотдачи неизолированной поверхности (конвекция и излучение) | 10 Вт/(м²·К) — принято, уточняется на стадии БИ | Расчётная модель КВАНТ |
| Доля потребляемой мощности электропривода, переходящая в теплоту помещения | 10 % | Расчётная модель КВАНТ |
| Потери печи кипящего слоя в окружающую среду | 10,00 % теплового баланса печи: 3,67 ГДж/ч в основном режиме и 6,46 ГДж/ч во вспомогательном | ИД ч.1 табл. 23 п. 240 |
| Поверхность корпуса печи и температура наружной поверхности при шамотной футеровке | около 200 м²; 60–90 °C расчётно | Расчётная модель КВАНТ |
| Температура слоя и выгружаемого огарка | 930 °C в слое; 837,6 °C на выгрузке в холодильник | ИД ч.1 табл. 23 |
| Средняя электрическая нагрузка лота | 976 кВт с учётом потребителей, не нормированных исходными данными (воздуходувка 216 кВт, вакуум-станция 60–90 кВт, аспирация 45–75 кВт) | ИД ч.1 табл. 26; расчётная модель КВАНТ |

## 2.3 Порядок уточнения

Уточнение приведённых величин выполняется в следующем порядке. Тепловыделения пересчитываются после теплового расчёта изоляции с фактическими поверхностями и толщинами и после получения конструкторской документации изготовителей — результатом является тепловой паспорт по помещениям в форме «аппарат — поверхность, м² — температура поверхности, °C — тепловой поток, Вт». Интенсивности выделений вредностей уточняются после фиксации расходов местных отсосов и по данным изготовителей укрытий и газоочистного оборудования. Итоговое подтверждение обеих групп величин выполняется замерами при пусконаладочных работах.

# 3. Тепловыделения от оборудования в помещения

## 3.1 Распределение теплового баланса лота

Ниже приведено распределение тепловых потоков лота с указанием того, куда отводится каждая статья. Из распределения выделяется часть, поступающая в объём помещений и подлежащая ассимиляции вентиляцией.

| Статья теплового баланса | Тепловой поток | Куда отводится |
| --- | --- | --- |
| Приход тепла — экзотермика окисления шихты | 36,74 ГДж/ч (10,2 МВт) в основном режиме; приход 64,58 ГДж/ч (17,9 МВт) во вспомогательном режиме с горением мазута и подогревом дутья | Технологический процесс обжига |
| С отходящими газами | 18,92 ГДж/ч (51,50 %) / 39,37 ГДж/ч (60,96 %) | Котёл-утилизатор, далее газ 387 °C передаётся в сернокислотный цех |
| Тепловосприятие котла-утилизатора | 11,30 ГДж/ч (3,14 МВт) / 17,845 ГДж/ч (4,96 МВт) | Выработка перегретого пара 4,102 / 6,476 т/ч при 1,9 МПа и 375 °C |
| С огарком и обжиговой пылью | 8,99 ГДж/ч (24,46 %) / 11,91 ГДж/ч (18,45 %) | Шнековые холодильники: 7,483 ГДж/ч (2 080 кВт) в оборотную воду |
| На испарение влаги шихты | 5,16 ГДж/ч (14,04 %) / 6,84 ГДж/ч (10,59 %) | Уносится с технологическим газом |
| Потери в окружающую среду | 3,67 ГДж/ч (1 020 кВт) / 6,46 ГДж/ч (1 790 кВт) — 10,00 % баланса | В объём помещений цеха — определяющая статья настоящего документа |

Из приведённого распределения следует, что в объём помещений цеха поступает статья «потери в окружающую среду» теплового баланса печи, потери изолированных поверхностей котла-утилизатора и газовых трактов, а также тепловыделение электроприводов. Тепло отходящих газов и тепло, снимаемое шнековыми холодильниками, в помещения не поступает: газовый тракт герметичен и работает под разрежением, холодильники охлаждаются оборотной водой в закрытых рубашках и валах без контакта с продуктом.

## 3.2 Ведомость тепловыделений в помещения

| Место (помещение, зона) | Источник тепловыделения | В помещение, кВт | Характер | Источник оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отделение обжига | Печь кипящего слоя: корпус, свод и подина. Потери в окружающую среду — 10 % теплового баланса; поверхность корпуса около 200 м², температура наружной поверхности при шамотной футеровке 60–90 °C | 1 020 / 1 790 | Постоянный | ИД ч.1 табл. 23 п. 240 (пересчёт в единицы мощности) |
| Отделение обжига, котла-утилизатора и газоочистки | Изолированные поверхности котла-утилизатора, газохода Ø 2000 «печь — котёл», газоходов тракта до дымососов, паропроводов и питательных трубопроводов при нормируемой плотности теплового потока 150–300 Вт/м² | 200–400 | Постоянный | Расчёт по СП 61.13330.2012; Расчётная модель КВАНТ |
| Отделение обжига (узел мазутного хозяйства) | Топка-смеситель с горелкой подогрева дутья ГМ-4,5 (до 464 кг/ч по мазуту); горелки разогрева печи МГМГ-10 (до 940 кг/ч) — только в пусковых режимах; величина в пусковых режимах уточняется поверочным расчётом топки | Учтено в строке 2 | Периодический | ИД ч.1 табл. 23; поверочный расчёт топки на стадии БИ |
| Шихтоподготовка, обжиг, газоочистка, охлаждение продуктов | Электроприводы технологического оборудования, размещённые в помещениях: конвейеры, шнеки, дисковые питатели, весовые дозаторы, смеситель СШ-25, забрасыватель шихты, затворы, приводы холодильников — около 10 % потребляемой мощности | 20–60 | Постоянный | ИД ч.1 табл. 26; Расчётная модель КВАНТ |
| Помещение воздуходувки; отделение газоочистки | Приводы дутьевой воздуходувки (потребляемая мощность 216 кВт в основном и 409 кВт во вспомогательном режиме) и дымососов ДН-15БНЖ (потребляемая 150–250 кВт при установленной 2 × 400 кВт) — около 10 % потребляемой мощности; учитывается при размещении приводов в помещении | 35–65 | Постоянный | Расчётная модель КВАНТ (досчёт потребителей, не нормированных исходными данными) |
| Отделение охлаждения продуктов | Шнековые холодильники огарка и грубой пыли D2424-6 и тонкой пыли S710-4: наружные поверхности корпусов и приводы. Основной тепловой поток 2 080 кВт отводится оборотной водой 176,9 и 2,197 м³/ч с нагревом 25 → 35 °C | Уточняется | Постоянный | ИД ч.1 табл. 23 п. 420 и 438 |
| Отделение обжига, узлы выгрузки и пересыпок | Открытые участки трактов горячих продуктов: сливной порог печи, течки конусов пылевых бункеров, узлы сопряжения шнеков; величина уточняется тепловым паспортом | Малое | Постоянный | Решение Базового инжиниринга (самотёчная высотная схема трактов) |
| Отделение фильтрации концентрата | Барабанные вакуум-фильтры, ёмкость приёма фильтрата, вакуум-станция: тепловыделение приводов и вакуум-насосов | Уточняется | Постоянный | По техническому предложению изготовителя |
| Итого в объём помещений цеха | Принимается для выдачи в раздел отопления и вентиляции; приводы воздуходувки и дымососов учитываются дополнительно по фактическому размещению | 1 300–2 200 | Постоянный | Расчётная модель КВАНТ (печь по ИД ч.1, изоляция по СП 61.13330.2012) |

В графе тепловыделений для печи кипящего слоя приведены два значения: первое отвечает основному режиму работы (автогенный обжиг), второе — вспомогательному режиму с подогревом дутья. Запись «Уточняется» означает, что величина определяется на стадии БИ по тепловому паспорту либо по техническому предложению изготовителя; запись «Малое» — что вклад позиции в суммарную нагрузку незначителен. Тепловыделение приводов воздуходувки и дымососов учитывается дополнительно к итоговой строке по фактическому размещению приводов.

## 3.3 Пояснения к ведомости

Определяющей для расчёта воздухообмена является суммарная оценка 1 300–2 200 кВт: нижняя граница отвечает основному режиму работы печи, верхняя — вспомогательному режиму с подогревом дутья мазутной топкой. В расчёт систем вентиляции принимается верхняя граница. Тепловыделения сосредоточены в отделении обжига и котла-утилизатора; в отделениях шихтоподготовки и фильтрации концентрата теплоизбытки незначительны, и определяющим для этих помещений является не тепло, а пылевыделение.

В тёплый период года теплоизбытки отделения обжига удаляются из верхней зоны — аэрацией через светоаэрационные фонари либо механической вытяжкой; в холодный период тепловыделения оборудования частично замещают отопление, что учитывается при подборе систем. Компоновка предусматривает раздельные температурно-технологические блоки в одном здании, что позволяет назначить разные режимы вентиляции по отделениям.

# 4. Выделения вредностей от оборудования

## 4.1 Перечень контролируемых веществ и гигиенические нормативы

Перечень составлен по составам перерабатываемых материалов и растворов из материальных балансов лота. Гигиенические нормативы приведены для воздуха рабочей зоны и используются как целевые показатели при расчёте воздухообмена и при назначении программы производственного контроля.

| Вещество или фактор | Норматив в воздухе рабочей зоны | Класс опасности | Основание и примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Диоксид серы | 10 мг/м³ | 3 | ГОСТ 12.1.005-88. Принимается уставкой сигнализации газоанализаторов рабочей зоны в отделении обжига |
| Пыль перерабатываемых медьсодержащих материалов (концентрат, кек, цементная медь, шихта, огарок, обжиговая пыль) | По лимитирующим компонентам | II | ИД ч.1 разд. 6: материал отнесён ко II классу опасности по ГОСТ 12.1.005; пыль сухая, негорючая, взрывобезопасная. Составы: концентрат 67,10 % Cu и 4,20 % Ni; огарок 69,92 % Cu; тонкая пыль 63,18 % Cu и 4,45 % Ni |
| Соединения меди в пересчёте на медь | 0,5 мг/м³ | 2 | ГОСТ 12.1.005-88. Лимитирующий компонент пыли по массовой доле |
| Соединения никеля в пересчёте на никель | 0,005 мг/м³ | 1 | ГОСТ 12.1.005-88; канцероген. Лимитирующий компонент пыли по гигиеническому нормативу — определяет требования к остаточной запылённости и к контролю воздуха рабочей зоны |
| Оксид углерода и оксиды азота при работе мазутных горелок | По СанПиН 1.2.3685-21 | — | Продукты сгорания отводятся в газовый тракт печи; в помещение поступают только при неплотностях. Количественная оценка выполняется на стадии БИ |
| Пары нефтепродуктов узла мазутного хозяйства | По СанПиН 1.2.3685-21 для фактического состава топлива | — | Помещение мазутного узла относится к категории В1-В2 по взрывопожарной опасности |
| Тепловое облучение рабочих мест | не более 140 Вт/м² | — | СанПиН 1.2.3685-21. Источники — корпус печи, сливной порог выгрузки огарка при 930 °C, горячие тракты; уточняется расчётом облучённости |

## 4.2 Ведомость источников выделений

| Вещество или фактор | Источник выделения | Характер | Оценка | Требования к местным отсосам и аспирации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диоксид серы | Неплотности узла загрузки печи и порогов выгрузки, ревизионные люки газового тракта при обслуживании. Надслоевое пространство печи работает при избыточном давлении 50–100 Па | Постоянный в малых количествах, периодический при обслуживании | Количественная оценка — после поаппаратного расчёта отсосов; на свече аспирации следовые количества | Укрытия узла загрузки и порогов выгрузки с гарантированным разрежением, включение в аспирацию; газоанализаторы воздуха рабочей зоны с сигнализацией при 10 мг/м³ |
| Пыль медьсодержащая | Узлы пересыпок ленточных и шнековых конвейеров, станция растаривания биг-бегов кека, пост разгрузки цементной меди, загрузка приёмных и расходных бункеров, дисковые питатели, весовые дозаторы, смеситель | Постоянный | Запылённость до очистки: 0,2–0,5 г/м³ на общеобменных отсосах и 3–10 г/м³ на укрытиях пересыпок и растаривания (диапазоны по аналогичным переделам) | Герметизация трактов, укрытия с отсосом от каждой точки, очистка в рукавных фильтрах до остаточной запылённости не более 10 мг/нм³, возврат уловленной пыли в шихту |
| Пыль огарка и обжиговой пыли | Течки конусов пылевых бункеров котла-утилизатора, циклона и электрофильтров, узлы выгрузки шнековых холодильников, силосные башни, узел налива автоцементовозов | Постоянный; налив — периодический | Пыль горячая, с содержанием сульфата меди до 16,7 % в тонкой фракции; количественная оценка — после поаппаратного расчёта отсосов | Герметичные тракты с углом конусов не менее 60°, отсосы от узлов выгрузки, фильтр на дыхании силосов, налив через герметичный гофрорукав DN 100 с отсосом |
| Пары воды | Отделение фильтрации концентрата: барабанные вакуум-фильтры, ёмкость приёма фильтрата; влага шихты при перегрузках | Постоянный | Основная масса влаги шихты (10 % влажности) испаряется внутри печи и уносится технологическим газом; в помещение — от открытых поверхностей узла фильтрации, оценка на стадии БИ | Местная вытяжка от зоны разгрузки кека и от ёмкости фильтрата; общеобменная вентиляция отделения фильтрации |
| Тепло и тепловое облучение | Корпус и свод печи, сливной порог выгрузки огарка при 930 °C, горячие газоходы и паропроводы | Постоянный | 1 300–2 200 кВт в объём помещений; облучённость на рабочих местах — расчёт на стадии БИ при нормативе не более 140 Вт/м² | Теплоизоляция и экранирование горячих поверхностей, ограничение времени пребывания у порога выгрузки, удаление теплоизбытков из верхней зоны |
| Продукты сгорания мазута | Топка-смеситель с горелкой ГМ-4,5, горелки разогрева печи МГМГ-10, узел приёма и подогрева мазута | Периодический — пусковые и вспомогательный режимы | В помещение поступают только при неплотностях; количественная оценка — на стадии БИ | Обособленное помещение мазутного узла с самостоятельной вентиляцией, контроль оксида углерода, аспирация горелочных рамп |
| Шум | Дымососы ДН-15БНЖ 2 × 400 кВт, дутьевая воздуходувка, приводы конвейеров | Постоянный | Целевой уровень не более 80 дБА на рабочих местах | Размещение воздуходувки в отдельном шумоизолированном помещении, шумозащитные кожухи и глушители на трактах, акустическая обработка помещений |

## 4.3 Влаговыделения

Влаговыделения цеха обжига невелики и сосредоточены в отделении фильтрации концентрата. Основная масса влаги поступающих материалов — влажность медного концентрата 10 %, кека 20 %, цементной меди 12,5 % — испаряется внутри печи кипящего слоя (статья баланса 5,16 ГДж/ч в основном режиме) и уносится технологическим газом за пределы цеха. В помещение влага поступает от открытых поверхностей барабанных вакуум-фильтров, ёмкости приёма фильтрата и от узлов перегрузки влажных материалов до смесителя. Количественная оценка выполняется на стадии БИ по площадям открытых поверхностей и температурам зеркал.

## 4.4 Вещества, отсутствующие в выделениях лота

В выделениях цеха отсутствуют туман серной кислоты и кислые аэрозоли: процесс сухой, конденсация серной кислоты возможна только внутри газового тракта при снижении температуры стенок ниже кислотной точки росы, которая по расчёту составляет 218 °C в основном режиме и 210 °C во вспомогательном. Отсюда требование к тракту — поддержание температуры стенок газоходов и бункеров электрофильтров не ниже 240 °C теплоизоляцией и обогревом холодных мостов, а также продувка тракта при остановках. Рабочая температура газа 387 °C обеспечивает запас 169 °C над точкой росы. Технологический газ печи выбросом цеха не является: он передаётся в сернокислотный цех как сырьё по границе «выходной патрубок дымососа».

# 5. Требования к укрытиям, местным отсосам и аспирации

## 5.1 Принцип локализации выделений

Локализация выделений выполняется в первую очередь укрытиями и местными отсосами в местах образования, и только оставшаяся часть выделений ассимилируется общеобменной вентиляцией. Требования к укрытиям формируются Базовым инжинирингом и транслируются в опросные листы и технические условия поставки оборудования; расчёт производительности отсосов и подбор вентиляционного оборудования выполняет смежный проектировщик по настоящим данным.

Общие требования к укрытиям: конструкция укрытия обеспечивает разрежение в объёме укрытия при всех режимах работы оборудования; присоединительные патрубки и места подключения воздуховодов назначаются изготовителем оборудования и фиксируются в опросных листах; укрытия не препятствуют обслуживанию, осмотру и ремонту; съёмные элементы фиксируются и имеют уплотнения; воздуховоды выполняются с уклоном и ревизиями, а на участках с влажным или агрессивным воздухом — с дренажом конденсата.

## 5.2 Перечень укрытий и местных отсосов

| Узел (оборудование) | Тип укрытия и отсоса | Назначение | Граница поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| Узел загрузки печи кипящего слоя (шнековый забрасыватель шихты) | Герметичное укрытие с отсосом и гарантированным разрежением | Исключение выхода надслоевых газов при избыточном давлении в печи 50–100 Па | Лот №1 |
| Сливной порог выгрузки огарка и загрузочный патрубок холодильника | Укрытие узла сопряжения с отсосом | Локализация пыли и тепловыделений огарка при 837,6 °C | Лот №1 |
| Узлы пересыпок ленточных и шнековых конвейеров | Укрытия пересыпок с отсосом от каждой точки | Локализация пыли II класса опасности | Лот №1 |
| Станция растаривания биг-бегов кека и пост разгрузки цементной меди | Камера растаривания с отсосом от рабочего проёма; укрытие поста разгрузки | Локализация пыли при вскрытии тары | Лот №1 |
| Приёмные и расходные бункеры, дисковые питатели, весовые дозаторы, смеситель | Отсосы от загрузочных и разгрузочных проёмов; аспирация бункеров при загрузке | Вытеснение запылённого воздуха при загрузке, локализация пыли на дозировании | Лот №1 |
| Пылевые бункеры котла-утилизатора, циклона и электрофильтров, шнеки пыли | Герметичные тракты, отсосы от узлов выгрузки | Локализация горячей пыли; исключение подсосов в газовый тракт | Лот №1 |
| Силосные башни огарка и тонкой пыли, узел налива автоцементовозов | Фильтр на дыхательной линии силоса; герметичный гофрорукав DN 100 с отсосом на наливе | Локализация пыли при заполнении силоса и наливе | Лот №1 |
| Ревизионные люки газового тракта и лючки обслуживания печи | Переносные отсосы на время обслуживания | Локализация газа и пыли при вскрытии | Определяется на стадии БИ |

## 5.3 Очистка аспирационного воздуха

Очистка аспирационного воздуха выполняется в рукавных фильтрах с импульсной регенерацией. Суммарный объём аспирации определяется на стадии БИ поаппаратным расчётом отсосов; предварительная оценка для запроса технических предложений — 20–35 тыс. м³/ч. Проектное требование к остаточной запылённости после фильтров — не более 10 мг/нм³; требование закладывается в опросные листы. Уловленная пыль в объёме 500–2 500 т/год при исходной запылённости 2–10 г/м³ полностью возвращается в технологию через бункер оборотных материалов, что исключает образование твёрдых отходов производства. Очищенный воздух эвакуируется дымососами аспирации на свечу — единственный организованный источник выброса цеха. Контроль после очистки — стационарный пылемер на свече и периодический гравиметрический отбор.

# 6. Исходные данные для раздела отопления и вентиляции

## 6.1 Характеристика помещений

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности приняты предварительно и подтверждаются расчётом по СП 12.13130.2009 после фиксации состава оборудования и объёмов горючих материалов. Расчётные параметры внутреннего воздуха, не заданные исходными данными, назначаются смежным разделом по категории работ.

| Помещение (зона) | Категория по СП 12.13130 | Характеристика среды | Особенности режима |
| --- | --- | --- | --- |
| Отделение обжига, котла-утилизатора и газоочистки | Д или Г — уточняется расчётом | Тепловыделения от горячих поверхностей; пыль медьсодержащая; следовые количества диоксида серы у узлов печи; негорючие материалы при высоких температурах | Круглосуточный; определяющее — удаление теплоизбытков из верхней зоны |
| Отделение шихтоподготовки, станция растаривания, пост разгрузки цементной меди | Д или Г — уточняется расчётом | Пыль медьсодержащая II класса опасности: сухая, негорючая, взрывобезопасная; влажные материалы на приёмных узлах | Круглосуточный; определяющее — локализация пыли местными отсосами |
| Отделение фильтрации концентрата | Д — уточняется расчётом | Влаговыделения от открытых поверхностей вакуум-фильтров и ёмкости фильтрата; пылевыделений нет (материал влажный) | Круглосуточный |
| Узел мазутного хозяйства (топка-смеситель, горелочные рампы, насосная) | В1-В2 — уточняется расчётом | Пары нефтепродуктов; повышенные температуры у горелочных устройств | Периодический — вспомогательный и пусковые режимы; самостоятельная вентиляция |
| Электропомещения, помещения агрегатов питания электрофильтров, аппаратные | В1-В3 — уточняется расчётом | Тепловыделения оборудования; требования к температуре и запылённости — по паспортам оборудования | Круглосуточный; при необходимости кондиционирование |
| Помещение дутьевой воздуходувки | Д — уточняется расчётом | Шум; тепловыделение привода | Круглосуточный; шумоизолированное помещение |

## 6.2 Требования к системам отопления и вентиляции

— Ассимиляция теплоизбытков отделения обжига и котла-утилизатора: расчётная тепловая нагрузка 1 300–2 200 кВт, в расчёт принимается верхняя граница (вспомогательный режим работы печи).

— Удаление теплоизбытков из верхней зоны отделения обжига — аэрация через светоаэрационные фонари либо механическая вытяжка; приток организуется в рабочую зону.

— Раздельные системы по отделениям в соответствии с температурно-технологическими блоками главного корпуса; исключение перетоков запылённого воздуха из шихтоподготовки в отделение фильтрации и в электропомещения.

— Самостоятельная приточно-вытяжная вентиляция узла мазутного хозяйства как помещения категории В1-В2, с контролем оксида углерода.

— Воздушно-тепловые завесы наружных ворот автопроезда и ворот приёма материалов при расчётной температуре наиболее холодных суток −40 °C.

— Дежурное отопление нерабочих зон на +5 °C; в холодный период года проверяется достаточность тепловыделений оборудования для поддержания нормируемой температуры без дополнительного отопления отделения обжига.

— Аварийная вентиляция и газоанализаторы воздуха рабочей зоны в отделении обжига по диоксиду серы с уставкой сигнализации 10 мг/м³.

— Кондиционирование или самостоятельные системы охлаждения электропомещений и аппаратных по требованиям паспортов оборудования.

## 6.3 Состав передаваемых данных

В раздел отопления и вентиляции передаются следующие материалы настоящего документа. Передача выполняется в составе выпуска Ревизии 0 и повторяется итерацией после получения технических предложений изготовителей.

| Материал | Состав |
| --- | --- |
| Ведомость тепловыделений | Место, источник, величина в киловаттах, характер выделения, источник оценки — по разделу тепловыделений настоящего документа |
| Перечень контролируемых вредных веществ | Вещество, гигиенический норматив в воздухе рабочей зоны, класс опасности, целевая концентрация — по разделу вредностей настоящего документа |
| Ведомость источников выделений | Источник, характер выделения, оценка, требования к локализации — по разделу вредностей |
| Перечень укрытий и местных отсосов | Узел, тип укрытия, назначение, граница поставки — по разделу локализации выделений |
| Характеристика помещений | Категория по взрывопожарной опасности, характеристика среды, режим работы, расчётные параметры воздуха — по разделу исходных данных для отопления и вентиляции |
| Влаговыделения | Перечень источников и площадей открытых поверхностей; количественная оценка выполняется на стадии БИ |
| Физические факторы | Источники шума, вибрации, теплового облучения и магнитных полей с целевыми показателями — по соответствующему разделу |

# 7. Данные для раздела охраны окружающей среды

## 7.1 Выбросы в атмосферу

Организованный источник выброса цеха — свеча аспирационной установки после рукавных фильтров. Технологический газ печи выбросом не является: он передаётся в сернокислотный цех как сырьё, граница — выходной патрубок дымососа; выбросы после сернокислотного цеха учтены в действующей разрешительной документации Заказчика.

Параметры источника: объём 20–35 тыс. м³/ч (предварительно, до поаппаратного расчёта отсосов), остаточная запылённость не более 10 мг/нм³, режим работы 7 920 ч в году. Верхняя оценка валового выброса твёрдых веществ — не более 2,8 т в год (расчёт: 35 000 м³/ч × 10 мг/м³ × 7 920 ч), в том числе по меди не более 1,9 т и по никелю не более 0,13 т в год. Состав пыли для расчёта рассеивания принимается по балансовым продуктам: огарок 69,92 % меди, тонкая пыль 63,18 % меди и 4,45 % никеля. Диоксид серы на свече — следовые количества; количественная оценка выполняется после поаппаратного расчёта отсосов.

Высота и диаметр свечи определяются расчётом рассеивания по методам, утверждённым приказом Минприроды России № 273 от 06.06.2017, с учётом фоновых концентраций промышленной площадки; нормативы допустимых выбросов оформляются в составе разрешительной документации Заказчика. Уловленная пыль возвращается в шихту полностью, твёрдых отходов производства технология не образует.

## 7.2 Прочие среды воздействия

По прочим средам воздействия настоящий документ передаёт следующее. Постоянных производственных сбросов цех не имеет: фильтрат вакуум-фильтров 23 332 м³ в год возвращается в отделение разделения файнштейна, оборотная охлаждающая вода 179,1 м³/ч возвращается в оборотный цикл с нагревом на 10 °C без контакта с продуктом. Единственный солевой поток — непрерывная продувка котла-утилизатора 0,205 м³/ч, то есть 1 624 м³ в год в основном режиме. Периодические отходы ремонтов: отработанная футеровка печи при капитальном ремонте раз в три года — около 135–150 т боя шамота за кампанию, отработанные рукава фильтров аспирации, лом чёрных металлов.

Расчёт рассеивания, нормативы допустимых выбросов и разделы охраны окружающей среды проектной документации выполняются генеральным проектировщиком; настоящий документ передаёт для них предварительные расчётные данные по балансам лота.

# 8. Физические факторы и контроль воздуха рабочей зоны

## 8.1 Физические факторы

| Фактор | Источник | Целевой показатель | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| Шум | Дымососы ДН-15БНЖ 2 × 400 кВт, дутьевая воздуходувка, приводы конвейеров и шнеков | не более 80 дБА на рабочих местах | ГОСТ 12.1.003-2014; СанПиН 1.2.3685-21 |
| Вибрация | Дымососы, воздуходувка, смеситель, приводы конвейеров | По нормам для рабочих мест | ГОСТ 12.1.012-2004; виброизоляция фундаментов |
| Тепловое облучение | Корпус печи, сливной порог выгрузки огарка при 930 °C, горячие газоходы | не более 140 Вт/м² на рабочих местах | СанПиН 1.2.3685-21; уточняется расчётом облучённости |

## 8.2 Контроль воздуха рабочей зоны

Контроль воздуха рабочей зоны организуется по программе производственного контроля: стационарные газоанализаторы диоксида серы в отделении обжига с сигнализацией при 10 мг/м³, периодический отбор проб воздуха на содержание пыли, соединений меди и никеля в зонах шихтоподготовки, растаривания и выгрузки, переносной контроль при работах в укрытиях и на газовом тракте. Уборка полов выполняется промышленными пылесосами или гидросмывом — сухая уборка сметанием для пыли II класса опасности не допускается.

# 9. Открытые позиции

Ниже перечислено то, что на стадии Базового инжиниринга не может быть определено окончательно и требует данных Заказчика, результатов расчётов текущей стадии либо технических предложений изготовителей. Каждая позиция закрывается до выдачи разделов отопления и вентиляции и охраны окружающей среды проектной документации.

Определяется на стадии БИ: Тепловой паспорт по помещениям (поверхности, температуры) — после расчёта изоляции

Определяется на стадии БИ: Карта источников выделений и воздухообмен по помещениям — раздел отопления и вентиляции

Определяется на стадии БИ: Категории помещений по СП 12.13130 — расчёт после фиксации мазутного хозяйства

Определяется на стадии БИ: Поаппаратный расчёт объёмов аспирации и запылённости до очистки (определяет типоразмер фильтров)

Определяется на последующих стадиях: Высота и диаметр свечи — расчёт рассеивания по методам, утверждённым приказом Минприроды России № 273 от 06.06.2017 с фоном промышленной площадки

Определяется на последующих стадиях: Неорганизованные источники (ворота, налив автоцементовозов вне укрытий)

Требуются данные Заказчика: Фоновые концентрации и статус действующей санитарно-защитной зоны промышленной площадки (входные данные оценки воздействия на окружающую среду)

Определяется на стадии БИ: Количественная оценка следовых SO₂ на свече — после поаппаратного расчёта аспирационных отсосов

Определяется на стадии БИ: Расчёт облучённости на рабочих местах у печи и у порога выгрузки огарка с проверкой норматива 140 Вт/м²

Определяется на стадии БИ: Тепловыделение приводов дутьевой воздуходувки и дымососов — после фиксации размещения приводов компоновочными решениями