# 1. Общие положения

## 1.1 Назначение и состав документа

Документ содержит предварительный перечень трубопроводов (line list), трубопроводной арматуры и приборов контроля и автоматики Лота №1 «Цех обжига» в границах проектирования Базового инжиниринга. Перечень выполняет пункт состава Базового инжиниринга «Предварительный перечень трубопроводной арматуры и приборов КИПиА (line list и перечень по предварительным схемам с точностью плюс-минус 20–30 процентов по количеству)» Технического задания в принятой редакции 4.1.

Вторым пунктом состава документ выполняет «Спецификацию на критичные и длинноцикловые приборы» — раздел 7.

Состав документа: исходные потоки и точки передачи на границах лота; перечень линий с технологическими параметрами; арматура и приборы по линиям; сводная оценка объёма арматуры и парка приборов; критичные и длинноцикловые приборы; нормативная база категорирования трубопроводов; метрологическое обеспечение; открытые позиции.

Источник: ИД ч.1 (табл. 22, 23, 26; разделы 2.3–2.5); ТЗ ред. 4.1 — границы проектирования Лота №1 (п. 3.3) и состав Базового инжиниринга (пункты D-24, D-25); расчётная модель КВАНТ

## 1.2 Степень достоверности перечня

Перечень выпускается на этапе 2 Базового инжиниринга по предварительным схемам трубопроводов и КИПиА. Договорная точность — плюс-минус 20–30 процентов по количеству позиций. Это означает: номенклатура сред, линий и контуров зафиксирована и подлежит уточнению только по результатам согласования схем; количество единиц арматуры и приборов, диаметры и материальное исполнение отдельных линий изменяются в указанном коридоре при выпуске рабочих схем и гидравлических расчётов.

Оценка объёма по лоту: 120–160 линий; 400–500 единиц арматуры; 350–450 приборов. Перечень пригоден как база бюджетной оценки поставки трубопроводов, арматуры и приборов и как исходные данные смежным разделам; он не заменяет полный перечень линий и перечень приборов с позиционными обозначениями, которые выпускаются на детальном инжиниринге по рабочим схемам.

В таблицу перечня включены магистральные и определяющие линии по участкам. Полный перечень объёмом 120–160 линий с разбивкой по врезкам, дренажам, воздушникам и участкам обвязки аппаратов формируется после выпуска предварительных схем трубопроводов и КИПиА.

## 1.3 Принятые исходные показатели перечня

| Параметр | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Точность предварительного перечня | ±20–30 % по количеству (line list по предварительным P&ID) | ТЗ ред. 4.1, состав БИ Лота №1 (принятая редакция) |
| Оценка объёма: линии / арматура / приборы | 120–160 / 400–500 / 350–450 ед. | оценка Исполнителя по реестру контуров P&ID (~45 контуров, ~120 блокировок) |
| Критичные анализаторы | SO₂/O₂ — 2 поста; пылемеры — 2 шт.; обогрев пробоотбора ≥240 °C | решение БИ; расчётная записка КВАНТ (точка росы 221/209 °C) |
| Магистральные газоходы (базовые линии перечня) | Ø2000 (печь–КУ) и Ø1100 (в СКЦ), 09Г2С + ШЛ-0,4 | ИД табл. 23 п.406; разд. 2.5 |
| Спецпозиции арматуры | перекидные шиберы ЭФ/дымососов (АВР ≤60 с), дроссельный затвор огарка, ножевые задвижки | ИД разд. 2.3; решения раздела P&ID |
| Длинноцикловые приборы: срок поставки | газоанализаторы и расходомеры больших Ду — 6–10 мес (оценка) | оценка Исполнителя; контрактуются вместе с длинноцикловым оборудованием |

## 1.4 Кодировка линий и содержание граф

Номер линии в перечне имеет предварительный вид Л1-XX-NN, где XX — буквенный код участка, NN — порядковый номер линии в пределах участка. Кодировка предварительная: при выпуске схем трубопроводов и КИПиА номер расширяется до полного обозначения линии с указанием среды, диаметра, материального исполнения, категории и вида изоляции по ГОСТ 21.408-2013, а приборы получают позиционные обозначения по ГОСТ 21.208-2013.

| Графа | Содержание графы |
| --- | --- |
| Среда | Наименование транспортируемой среды с указанием состояния (раствор, пульпа, пар, газ, вода, реагент) |
| Откуда — куда | Начальная и конечная точка линии; для линий, пересекающих границу лота, указана точка передачи по Техническому заданию |
| Расход | Номинальный расход по исходным данным Заказчика; при двух вариантах технологического режима приведены оба значения через косую черту (основной / вспомогательный) |
| Температура и давление | Рабочие значения по исходным данным; запись «Определяется» означает, что величина в исходных данных не задана и устанавливается расчётом на стадии Базового инжиниринга либо по техническим условиям на подключение |
| Агрессивность, категория | Характер воздействия среды на материал линии и признаки, определяющие категорию трубопровода по ГОСТ 32569-2013 и ТР ТС 032/2013 |
| Материал | Предварительное материальное исполнение линии с указанием изоляции и обогрева; окончательный выбор — после гидравлического и прочностного расчётов |
| DN | Предварительный условный проход; запись «Определяется» означает, что диаметр устанавливается гидравлическим расчётом на стадии Базового инжиниринга |
| Источник | Документ исходных данных, пункт Технического задания либо расчёт Исполнителя, из которого взяты значения строки |

Связанные документы выпуска по лоту:

— ОВЭ75-БИ-Л1-ПЗ — Пояснительная записка

— ОВЭ75-БИ-Л1-PFD — Принципиальная технологическая схема (PFD)

— ОВЭ75-БИ-Л1-PID — Предварительные схемы трубопроводов и КИПиА (P&ID)

— ОВЭ75-БИ-Л1-СО — Спецификация оборудования с техническими характеристиками

— ОВЭ75-БИ-Л1-ОЛ — Опросные листы основного оборудования (альбом)

— ОВЭ75-БИ-Л1-ДЦ — Исходные требования на длинноцикловое оборудование

— ОВЭ75-БИ-Л1-МТ — Требования к монтажу (включая вес самых тяжёлых частей)

— ОВЭ75-БИ-Л1-ЭС — Электроснабжение и электрооборудование: однолинейные схемы, предварительный перечень

— ОВЭ75-БИ-Л1-АСУ — Схема комплекса технических средств АСУ

— ОВЭ75-БИ-Л1-СТ — Стоимостной блок: порядок сбора ТКП и бюджетной оценки поставки

Позиционные обозначения контуров в графах арматуры и приборов приведены в соответствии с реестром контуров регулирования и блокировок раздела предварительных схем трубопроводов и КИПиА.

# 2. Исходные данные для формирования перечня

## 2.1 Потоки лота

Перечень линий построен на потоках технологической схемы комплекса; в границах лота каждый поток раскрывается в одну или несколько линий с самостоятельными параметрами.

| Откуда | Куда | Что передаётся | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Участок сгущения | Цех обжига | Сгущённый концентрат 70 % тв. по пульпопроводу | 73 492 т/год на шихту |
| NNH (Финляндия) | Цех обжига | Медный кек в МКР «биг-бэг» 1–2 т брутто | 24 219 т/год |
| ЦЭН КГМК | Цех обжига | Цементная медь в титановых контейнерах | 9 182 т/год |
| Цех обжига | СКЦ КГМК | Серосодержащие газы после очистки от пыли | выходной патрубок дымососа |
| Цех обжига | Гидрометаллургический цех | Огарок и «грубая» пыль в автоцементовозах | силосная башня 100 м³ |
| Цех обжига | Гидрометаллургический цех | «Тонкая» пыль электрофильтра в автоцементовозах | силосная башня 10 м³ |
| Цех обжига | Сеть предприятия | Перегретый пар КУ после РОУ, 1,9 МПа / 375 °С | 32 488 т/год |

Источник: ТЗ на БИ ред. 3.6 п. 2.7 «Общее описание технологии ОВЭ»; ИД ч.1 разд. 2 и ч.2 разд. 2, 4.1

## 2.2 Точки передачи потоков на границах лота

Точка передачи определяет, где заканчивается линия в объёме поставки лота и начинается зона ответственности смежной системы; арматура на границе входит в перечень лота.

| Пункт ТЗ | Поток | Граница |
| --- | --- | --- |
| 3.3.1 | Пульпа сгущённого медного концентрата | Фланец пульпопровода на внешней стене цеха |
| 3.3.2 | Медный кек NNH в «биг-бэг» | Ворота цеха |
| 3.3.3 | Цементная медь в титановых контейнерах | Ворота цеха |
| 3.3.4 | Огарок и «грубая» пыль печи КС | Фланец выгрузки бункера огарка |
| 3.3.5 | «Тонкая» пыль печи КС | Фланец выгрузки бункера пыли |
| 3.3.6 | Газы печи КС после очистки от пыли → СКЦ | Выходной патрубок дымососа |
| 3.3.7 | Топливо (мазут) для печи КС | Предварительно фланец трубопровода на внешней стене цеха; уточняется при БИ/ОТР (ТУ на подключение) |
| 3.3.8 | Кислород для печи КС | То же |
| 3.3.9 | Компрессорный сжатый воздух | То же |
| 3.3.10 | Пар от котла-утилизатора (после РОУ) | То же |
| 3.3.11 | Оборотная охлаждающая вода и отводимая нагретая вода | То же |
| 3.3.12 | Химически очищенная вода (подпитка КУ) | Предварительно всасывающий патрубок питательного насоса в барабан КУ (уточняется при БИ) |
| 3.3.13 | Электроэнергия | Уточняется при БИ и ОТР (ТУ на подключение) |

## 2.3 Аппараты и агрегаты, задающие точки подключения линий

| Наименование | Количество | Определяющие параметры |
| --- | --- | --- |
| Ленточные транспортёры (в т.ч. реверсивные) | Уточняется на стадии ОТР; 5 реверсивных на загрузку бункеров шихты и печи КС | Производительность до 15 т/ч |
| Ленточные транспортёры для цементной меди | Уточняется на стадии ОТР | Производительность до 15 т/ч |
| Шнековые транспортёры | 2 на подачу шихты; отдельные под пыль КУ / циклона / электрофильтра | Производительность до 15 т/ч |
| Шнековые транспортёры для цементной меди | Уточняется | Производительность до 15 т/ч |
| Приёмные бункера | Концентрат 60 м³, кек 20 м³, цементная медь 10 м³, оборотные материалы 50 м³ | Объём для обеспечения непрерывной работы |
| Расходные бункера шихты | 2 | Объём на смену — 60 м³ |
| Дисковый (тарельчатый) питатель | 2×ZC-300, 1×ZC-800, 1×ZC-1200, 2×ZC-1500 | ZC-300 до 3,6 т/ч; ZC-800 до 8 т/ч; ZC-1200 до 18 т/ч; ZC-1500 до 22 т/ч |
| Дозатор ленточный | по 1 шт. на X=3,2; 4; 5; 16 и 2 шт. на X=25 | по индексу X: до 3,2 / 4 / 5 / 16 / 25 т/ч |
| Шнековый смеситель | 1 | 10–25 т/ч |
| Шнековый забрасыватель шихты | 1 | до 20 т/ч |
| Мазутная горелка (подогрев дутья) | 1 | до 464 кг/ч по мазуту; коэффициент рабочего регулирования тепловой мощности |
| Мазутная горелка (разогрев печи) | 3 | до 940 кг/ч по мазуту |
| Печь кипящего слоя (КС) | 1 | Производительность 10–16 т/ч |
| Воздуходувка дутьевая | по ТЗ на БИ, п. 3.4 | Технологический воздух 6655 нм³/ч (25 °С) / 12 612 нм³/ч (455,3 °С); давление 0,09–0,12 МПа |
| Дроссельный затвор | 1 | — |
| Котёл-утилизатор | 1 | До 30 000 нм³/ч; пар 1,9 МПа, 375 °С |
| Одиночный циклон | 1 | До 32 000 м³/ч |
| Сухой электрофильтр | 2 | До 57 600 м³/ч; электропитание 80 кВ |
| Дымосос | 2 | До 78 000 м³/ч |
| Шнековый холодильник огарка и грубой пыли | 1 | До 15 т/ч; оборотная вода 176,9 т/ч (0,6 МПа, 25→35 °С) |
| Шнековый холодильник тонкой пыли | 1 | До 1 т/ч; оборотная вода 2,197 т/ч |
| Приёмный бункер охлаждённого огарка и грубой пыли | 1 | Объём на сутки работы — 100 м³ |
| Приёмный бункер охлаждённой тонкой пыли | 1 | Объём на сутки работы — 10 м³ |
| Барабанные вакуум-фильтры для пульпы медного концентрата | Уточняется в БИ | По ТЗ на БИ п. 3.4 |
| Ёмкость приёма фильтрата после вакуум-фильтра с насосным оборудованием | Комплект | — |
| Рукавный фильтр(ы) аспирации | Уточняется в БИ | По ТЗ на БИ п. 3.4 |
| Дымосос(ы) аспирации | Уточняется в БИ | По ТЗ на БИ п. 3.4 |

# 3. Перечень трубопроводов лота

Атрибуты каждой линии: номер, среда, точки начала и конца, расход, рабочие температура и давление, характер агрессивности и признаки категорирования, предварительное материальное исполнение, предварительный условный проход и источник данных. Арматура и приборы по тем же номерам линий приведены в разделе 4.

## 3.1 Фильтрация медного концентрата

Границей лота по пульпе сгущённого концентрата является фланец пульпопровода на внешней стене цеха. Пульпопровод и линии возврата сливов — с косвенным обогревом и изоляцией (требование ИД ч.1 разд. 4 по условиям субарктической площадки).

| № линии | Среда | Откуда — куда | Расход | T, °C | Давление | Агрессивность, категория | Материал | DN | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Л1-ФК-01 | Пульпа сгущённого медного концентрата, 70 % твёрдого | Граница лота (фланец на внешней стене цеха) — приёмная ёмкость пульпы | 73 492 т/год сухого; до 10,621 т/ч по сухому | Определяется | Напор насосов участка сгущения; определяется | Абразивная нейтральная пульпа; зарастание, застывание при охлаждении | Сталь с износостойким исполнением, косвенный обогрев и изоляция | Определяется | ИД ч.1 табл. 22; разд. 4; ТЗ ред. 4.1 п. 3.3.1 |
| Л1-ФК-02 | Пульпа концентрата на фильтрацию | Приёмная ёмкость — барабанные вакуум-фильтры 2 × 32 м² | Съём 300 кг/(м²·ч); выход кека 9,8 т/ч при влажности 10 % | Определяется | Напор насоса подачи; определяется | Абразивная нейтральная пульпа | Сталь износостойкая либо футерованная | Определяется | ИД ч.1 табл. 23 п. 46-54 |
| Л1-ФК-03 | Фильтрат вакуум-фильтров | Ресиверы фильтров — ёмкость приёма фильтрата — откачка на участок сгущения | По балансу фильтрации; определяется | Определяется | Напор откачных насосов; определяется | Нейтральная среда со взвесью | Сталь по ГОСТ 32569 | Определяется | ИД ч.1 табл. 23 п. 46-54; ТЗ ред. 4.1 п. 3.4 |
| Л1-ФК-04 | Вакуумная линия фильтров | Барабанные вакуум-фильтры — ресивер — вакуум-насосы | По подбору вакуум-станции; определяется | Определяется | минус 0,06–0,08 МПа | Влажный воздух с уносом капель | Сталь по ГОСТ 32569 | Определяется | Решение БИ (уставка разрежения); ТЗ ред. 4.1 п. 3.4 |

## 3.2 Обжиг в печи кипящего слоя

Шихтоподготовка выполняется механическим транспортом (конвейеры, шнеки, питатели, дозаторы), собственных трубопроводов не имеет; аспирационные отсосы её узлов учтены в разделе аспирации, пневмоприводы затворов — в разделе энергосред.

| № линии | Среда | Откуда — куда | Расход | T, °C | Давление | Агрессивность, категория | Материал | DN | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Л1-ОБ-01 | Дутьё воздушно-кислородное | Воздуходувка и узел смешения — воздушная коробка печи КС (583 сопла) | 11 342 нм³/ч (основной вариант) / 19 146 нм³/ч (вспомогательный) | 25 / 455,3 | 0,09–0,12 МПа | Обогащённое дутьё, до 52,0 % кислорода; обезжиренное исполнение | Сталь по ГОСТ 32569; участок после топки подогрева — жаростойкое исполнение с тепловой изоляцией | Определяется | ИД ч.1 табл. 23 п. 197-200, 223-225 |
| Л1-ОБ-02 | Кислород технический 96 % | Граница лота (фланец на внешней стене цеха) — узел смешения дутья | 4 687 / 3 136 нм³/ч | Определяется | 0,8–1,2 МПа | Сильный окислитель; исполнение по ФНП № 486 с обезжириванием | Коррозионностойкая сталь; арматура и уплотнения кислородного исполнения | Определяется | ИД ч.1 табл. 23 п. 198; табл. 26; ТЗ ред. 4.1 п. 3.3.8 |
| Л1-ОБ-03 | Азот на продувку кислородной линии | Сеть азота площадки — кислородная линия перед печью | Определяется | Определяется | Согласуется с давлением кислородной линии; определяется | Инертный газ | Сталь по ГОСТ 32569 | Определяется | ИД ч.1 разд. 2.4 (подача азота при полной отсечке дутья) |
| Л1-ОБ-04 | Мазут М-100 | Граница лота (фланец на внешней стене цеха) — горелки МГМГ-10 (3 шт.) и ГМ-4,5 | Максимум одновременной работы около 3,4 т/ч; 468 / 2 844 т/год | По условию распыла; определяется | По характеристике горелок; определяется | Топочный мазут, сера до 3,5 %; застывание при охлаждении | Сталь по ГОСТ 32569 с пароспутником, изоляцией и контуром циркуляции | Определяется | ИД ч.1 табл. 23 п. 204; табл. 26; разд. 2.4; ТЗ ред. 4.1 п. 3.3.7 |
| Л1-ОБ-05 | Пар на распыл и продувку мазутных линий | Коллектор пара 0,6 МПа — форсунки горелок и линии продувки | Определяется | 159 | 0,6 МПа | Насыщенный пар | Сталь по ГОСТ 32569 | Определяется | ИД ч.1 разд. 2.5; решение БИ (паровая продувка мазутных линий) |
| Л1-ОБ-06 | Газы печи КС (газоход) | Свод печи КС — котёл-утилизатор | До 30 000 нм³/ч по производительности котла-утилизатора | до 913 / 919 | Разрежение под сводом; уставка 50–100 Па по ИД, знак уточняется | Сернистые газы (SO₂ 17,83 / 10,87 % на выходе печи), пыль, высокая температура | Сталь 09Г2С с футеровкой ШЛ-0,4 | Ø2000 | ИД ч.1 табл. 23 п. 406; разд. 2.5 |

## 3.3 Котёл-утилизатор и газоочистка

Газ охлаждается в котле-утилизаторе с 882,8 до 400 °C, далее очищается в одиночном циклоне и сухом электрофильтре и подаётся дымососами на границу с сернокислотным цехом. Пылевые течки бункеров циклона и электрофильтра выполняются с ножевыми шиберными задвижками и учтены в сводной оценке арматуры.

| № линии | Среда | Откуда — куда | Расход | T, °C | Давление | Агрессивность, категория | Материал | DN | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Л1-ГО-01 | Газы после котла-утилизатора | Котёл-утилизатор — одиночный циклон СЦН-50-1800×1УП | До 32 000 м³/ч по производительности циклона | 400 | Разрежение тракта; определяется | Сернистые газы с пылью; точка росы серной кислоты 221 / 209 °C | Сталь 09Г2С с футеровкой; корпус циклона 12Х18Н10Т | Определяется | ИД ч.1 табл. 23 п. 278-281, 292; разд. 2.5 |
| Л1-ГО-02 | Газы после циклона | Одиночный циклон — сухой электрофильтр УГТ1-20-4 | До 57 600 м³/ч по производительности электрофильтра | Определяется | Разрежение тракта; перепад по циклону 868 / 2 232 Па | Сернистые газы с остаточной пылью | Сталь 12Х18Н10Т | Определяется | ИД ч.1 табл. 23 п. 328, 372; разд. 2.5 |
| Л1-ГО-03 | Газы на границу с сернокислотным цехом | Электрофильтр — дымососы ДН-15БНЖ (2 шт.) — выходной патрубок дымососа (граница лота) | 13 262 / 21 830 нм³/ч; производительность дымососа до 78 000 м³/ч | 387,0 / 386,3 | Напор дымососа; определяется | SO₂ 15,589 / 9,493 %; SO₃ 0,718 / 0,437 %; пыль не более 0,1 г/нм³ | Сталь 09Г2С с футеровкой ШЛ-0,4; корпуса дымососов 12Х18Н10Т | Ø1100 | ИД ч.1 табл. 23 п. 399-403, 406; ТЗ ред. 4.1 п. 3.3.6 |
| Л1-ГО-04 | Питательная химически очищенная вода | Граница лота (всас питательных насосов) — барабан котла-утилизатора | 4,31 / 6,80 т/ч | 105 | 1,9 МПа | Котловая вода; категория по ТР ТС 032/2013 | Сталь по ГОСТ 32569 | Определяется | ИД ч.1 табл. 23 п. 269; табл. 26; ТЗ ред. 4.1 п. 3.3.12 |
| Л1-ГО-05 | Пар перегретый 1,9 МПа | Барабан котла-утилизатора — редукционно-охладительная установка | 4,102 / 6,476 т/ч | 375 | 1,9 МПа (уставка регулятора 1,86 МПа) | Перегретый пар; категория по ТР ТС 032/2013 | Сталь по ГОСТ 32569 с тепловой изоляцией | Определяется | ИД ч.1 табл. 23 п. 267-268, 282; разд. 2.5 |
| Л1-ГО-06 | Пар 0,6 МПа в сеть площадки | Редукционно-охладительная установка — граница лота (паросеть площадки) | 4,1 / 6,5 т/ч (32 488 / 51 290 т/год) | 159 | 0,6 МПа | Насыщенный пар; категория по ТР ТС 032/2013 | Сталь по ГОСТ 32569 с тепловой изоляцией | Определяется | ИД ч.1 разд. 2.5; табл. 26 |
| Л1-ГО-07 | Впрыск химически очищенной воды | Питательная линия — редукционно-охладительная установка | До 3,0 т/ч | 105 | 1,9 МПа | Котловая вода | Сталь по ГОСТ 32569 | Определяется | ИД ч.1 разд. 2.5 |
| Л1-ГО-08 | Непрерывная продувка котла | Барабан котла-утилизатора — расширитель продувки — утилизация стоков | 0,205–0,324 м³/ч | Определяется | 1,9 МПа на входе клапана | Котловая вода с повышенным солесодержанием | Сталь по ГОСТ 32569 | Определяется | ИД ч.1 разд. 2.5; решение БИ (контур регулирования продувки) |
| Л1-ГО-09 | Периодическая продувка и дренажи котла | Нижние точки котла-утилизатора — расширитель — утилизация стоков после охлаждения | Определяется | Определяется | 1,9 МПа на входе арматуры | Котловая вода со шламом | Сталь по ГОСТ 32569 | Определяется | ИД ч.1 разд. 2.5; ФНП № 536 |

## 3.4 Охлаждение и отгрузка продуктов

Огарок, грубая и тонкая пыль перемещаются механическим транспортом (шнековые холодильники, шнеки, силосные башни); в перечень трубопроводов входят контуры охлаждающей воды холодильников и линии подключения к оборотному циклу площадки.

| № линии | Среда | Откуда — куда | Расход | T, °C | Давление | Агрессивность, категория | Материал | DN | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Л1-ОХ-01 | Оборотная вода на холодильник огарка | Граница лота (оборотный цикл площадки) — шнековый холодильник D2424-6 | 176,9 м³/ч | 25 | 0,6 МПа | Оборотная вода, взвеси не более 15 мг/л | Сталь по ГОСТ 32569 | Определяется | ИД ч.1 табл. 23 п. 435, 463; п. 1.3.10 |
| Л1-ОХ-02 | Оборотная вода на холодильник тонкой пыли | Граница лота (оборотный цикл площадки) — шнековый холодильник S710-4 | 2,197 м³/ч | 25 | 0,6 МПа | Оборотная вода, взвеси не более 15 мг/л | Сталь по ГОСТ 32569 | Определяется | ИД ч.1 табл. 23 п. 407-440 |
| Л1-ОХ-03 | Возврат нагретой оборотной воды | Холодильники огарка и пыли — граница лота (оборотный цикл площадки) | 179,1 / 166,1 м³/ч суммарно | 35 | Определяется гидравликой оборотного цикла | Оборотная вода | Сталь по ГОСТ 32569 | Определяется | ИД ч.1 табл. 23 п. 435-437; табл. 26 |

## 3.5 Аспирация

Аспирационная система охватывает узлы пересыпки, дозирования, охлаждения и отгрузки. Объём аспирационных газов 20–35 тыс. м³/ч принят предварительно и уточняется поаппаратным расчётом на стадии БИ; остаточная запылённость после рукавных фильтров не более 10 мг/нм³ закладывается в опросные листы поставщика.

| № линии | Среда | Откуда — куда | Расход | T, °C | Давление | Агрессивность, категория | Материал | DN | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Л1-АС-01 | Аспирационный воздух от укрытий оборудования | Укрытия конвейеров, питателей, дозаторов, смесителя, холодильников и силосов — коллектор аспирации | 20–35 тыс. м³/ч по цеху (предварительно) | Определяется | Разрежение; уставка определяется | Запылённый воздух; пыль медного концентрата, II класс опасности | Сталь по ГОСТ 32569; участки с абразивной пылью — износостойкое исполнение | Определяется поаппаратным расчётом | Оценка Исполнителя (объём аспирации); ИД ч.1 разд. 6 |
| Л1-АС-02 | Очищенный аспирационный воздух | Рукавный фильтр — дымосос аспирации — выброс через свечу | 20–35 тыс. м³/ч (предварительно) | Контролируется; определяется | Напор дымососа аспирации; определяется | Остаточная запылённость не более 10 мг/нм³ | Сталь по ГОСТ 32569 | Определяется поаппаратным расчётом | Решение БИ (требование к поставщику); расчёт валового выброса Исполнителя |
| Л1-АС-03 | Сжатый воздух импульсной регенерации | Коллектор компрессорного воздуха — импульсные клапаны рукавного фильтра | В составе расхода компрессорного воздуха цеха | Определяется | 0,3–0,5 МПа | Осушенный сжатый воздух | Сталь по ГОСТ 32569 | Определяется | ИД ч.1 табл. 26; решение БИ (алгоритм регенерации) |

## 3.6 Энергосреды и вспомогательные линии

Точки подключения к сетям площадки фиксируются после получения технических условий Заказчика; по каждой точке в составе БИ выдаются расход, параметры среды, диаметр и отметка фланца границы.

| № линии | Среда | Откуда — куда | Расход | T, °C | Давление | Агрессивность, категория | Материал | DN | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Л1-ЭН-01 | Компрессорный сжатый воздух | Граница лота (фланец на внешней стене цеха) — буферный ресивер — потребители цеха | 636 / 3 841 нм³/ч в среднем (5,04 / 30,42 млн нм³/год) | Определяется | 0,3–0,5 МПа | Сжатый воздух | Сталь по ГОСТ 32569 | Определяется | ИД ч.1 табл. 26; ТЗ ред. 4.1 п. 3.3.9 |
| Л1-ЭН-02 | Воздух КИП осушенный | Блок подготовки воздуха — шкафы и пневмоприводы систем автоматизации | По числу пневмоприводов; определяется | Определяется | 0,3–0,5 МПа | Класс загрязнённости 1 по ГОСТ 17433; точка росы минус 40 °C | Коррозионностойкая сталь | Определяется | Требования Приложения №5 к ТЗ (воздухоподготовка) |
| Л1-ЭН-03 | Хозяйственно-питьевая вода и стоки | Сети площадки — санитарно-бытовые помещения; охлаждённая продувка котла — система утилизации стоков | Продувка котла 0,205–0,324 м³/ч; бытовые нужды — определяется | Определяется | По сетям площадки; определяется | Хозяйственно-бытовые и котловые стоки | Сталь по ГОСТ 32569 либо полимерные трубы по назначению | Определяется | ИД ч.1 разд. 2.5; ТЗ ред. 4.1 п. 3.3.13 |

# 4. Трубопроводная арматура и приборы КИПиА по линиям

Арматура сгруппирована по назначению: отсечная и запорная, регулирующая, предохранительная, специальные позиции. Приборы приведены по контурам регулирования и блокировок предварительных схем трубопроводов и КИПиА с позиционными обозначениями этих схем. Количество единиц по группам — в разделе 5, парк приборов по видам измерений — в разделе 6.

## 4.1 Фильтрация медного концентрата

| № линии | Среда | Трубопроводная арматура на линии | Приборы КИПиА на линии |
| --- | --- | --- | --- |
| Л1-ФК-01 | Пульпа сгущённого медного концентрата, 70 % твёрдого | Отсечная арматура на границе лота; переключение на резервную нитку; дренаж и линия промывки после останова | LIC-101 — уровень приёмной ёмкости с каскадом на частотный привод насоса подачи (рабочий диапазон 20–80 %); контроль температуры обогрева |
| Л1-ФК-02 | Пульпа концентрата на фильтрацию | Регулирующий клапан гидроабразивного исполнения на каждый фильтр; отсечная арматура на входе аппарата | FIC-102 — расход пульпы на каждый фильтр; MIC-104 — влажность кека с коррекцией скорости барабана, целевое значение 10 % |
| Л1-ФК-03 | Фильтрат вакуум-фильтров | Запорная и обратная арматура откачных насосов; дренаж | LICA-105 — уровень ёмкости фильтрата с пуском и остановом откачных насосов и блокировкой сухого хода; QIA-106 — мутность фильтрата (контроль прорыва фильтровальной ткани) |
| Л1-ФК-04 | Вакуумная линия фильтров | Дроссель подсоса воздуха; отсечная арматура каждого аппарата; обратный клапан на вакуум-насосе | PIC-103 — разрежение в ресивере с регулированием дросселем подсоса или частотным приводом вакуум-насоса; блокировка фильтра при потере вакуума более 30 с |

## 4.2 Обжиг в печи кипящего слоя

| № линии | Среда | Трубопроводная арматура на линии | Приборы КИПиА на линии |
| --- | --- | --- | --- |
| Л1-ОБ-01 | Дутьё воздушно-кислородное | Направляющий аппарат или частотный привод воздуходувки; запорная арматура; обратный клапан; предохранительный сброс — определяется | FIC-302 — расход воздуха; FFIC-304 — регулятор соотношения воздух/кислород с поддержанием 52,0 % (основной) и 30,8 % (вспомогательный) кислорода; QI-305 — анализатор кислорода в дутье; контроль давления и температуры |
| Л1-ОБ-02 | Кислород технический 96 % | Быстродействующая отсечная арматура по противоаварийной защите; регулирующий клапан кислородного исполнения; обратный клапан; фильтр | FIC-303 — расход кислорода как вход регулятора соотношения; контроль давления и температуры; сигнализация отклонений и отсечка по защите |
| Л1-ОБ-03 | Азот на продувку кислородной линии | Автоматическая отсечная арматура подачи азота по противоаварийной защите; обратный клапан | Контроль давления в линии азота; квитирование срабатывания продувки |
| Л1-ОБ-04 | Мазут М-100 | Быстродействующая отсечная арматура горелок по ФНП № 512; регулирующий клапан мазута; запорная арматура каждой горелки; дренаж и линия возврата циркуляции | TIC-309 — температура смешанного дутья 455 °C с каскадом на клапан мазута; контроль расхода, давления и температуры мазута; контроль факела по двум каналам с отсечкой при погасании |
| Л1-ОБ-05 | Пар на распыл и продувку мазутных линий | Отсечная арматура продувки; регулирующий клапан распыливающей среды; обратные клапаны на врезках в мазутную линию | Контроль давления и расхода распыливающей среды; регулятор соотношения мазут — распыливающий агент |
| Л1-ОБ-06 | Газы печи КС (газоход) | Запорная арматура по тракту не предусматривается; компенсаторы, люки и взрывные предохранительные устройства — определяется | PIC-306 — давление под сводом с каскадом на тягу дымососа; PDIC-307 — перепад «газовая коробка — слой» 52,3 / 53,3 кПа; TIC-301 — температура кипящего слоя 930 °C по медиане не менее пяти термопар; QIRC-308 — содержание SO₂ в газе на выходе печи |

## 4.3 Котёл-утилизатор и газоочистка

| № линии | Среда | Трубопроводная арматура на линии | Приборы КИПиА на линии |
| --- | --- | --- | --- |
| Л1-ГО-01 | Газы после котла-утилизатора | Компенсаторы и люки; отключающих устройств по тракту не предусматривается | PDI-407 — перепад по котлу-утилизатору; TIA-406 — температура газа за котлом 400 °C с автозапуском виброочистки по циклограмме и по приросту температуры |
| Л1-ГО-02 | Газы после циклона | Компенсаторы, люки, ножевые задвижки пылевых бункеров | PDI-408 — перепад по циклону; TSA-410 — блокировка полей электрофильтра при температуре газа ниже 320 °C и при верхнем уровне в пылесборнике |
| Л1-ГО-03 | Газы на границу с сернокислотным цехом | Перекидные шиберы дымососов с электроприводом и автоматическим вводом резерва не более 60 с; отсечной шибер на границе — определяется | PIC-411 — разрежение перед дымососом (резервный канал регулирования тяги); QIRC-412 — SO₂ и кислород на границе; QI-413 — пылемер (контроль 0,1 г/нм³); виброконтроль подшипников дымососов, 2 канала на подшипник |
| Л1-ГО-04 | Питательная химически очищенная вода | Питательный регулирующий клапан; обратный клапан; отсечная арматура; байпас узла регулирования | LICA-401 — трёхимпульсный регулятор уровня барабана по уровню, расходу пара и расходу питательной воды; аварийные уровни ±150 мм; защита по упуску воды |
| Л1-ГО-05 | Пар перегретый 1,9 МПа | Два предохранительных клапана котла по ФНП № 536; главная паровая задвижка; регулирующий клапан редукционно-охладительной установки | PIC-402 — давление пара 1,86 МПа со сбросом на редукционно-охладительную установку; контроль температуры перегрева |
| Л1-ГО-06 | Пар 0,6 МПа в сеть площадки | Редукционный клапан; отсечная арматура на границе; конденсатоотводчики и дренажи прогрева | PIC-404 — давление 0,6 МПа; TIC-403 — температура пара 159 °C впрыском химически очищенной воды; узел коммерческого учёта отпускаемого пара |
| Л1-ГО-07 | Впрыск химически очищенной воды | Регулирующий клапан впрыска; отсечная и обратная арматура | Контур TIC-403 — температура пара после редукционно-охладительной установки |
| Л1-ГО-08 | Непрерывная продувка котла | Регулирующий клапан непрерывной продувки; отсечная арматура | QIC-405 — электропроводность котловой воды с управлением клапаном непрерывной продувки |
| Л1-ГО-09 | Периодическая продувка и дренажи котла | Задвижки периодической продувки (две последовательно), дренажная и воздушная арматура | Контроль температуры сбрасываемой среды перед утилизацией стоков |

## 4.4 Охлаждение и отгрузка продуктов

| № линии | Среда | Трубопроводная арматура на линии | Приборы КИПиА на линии |
| --- | --- | --- | --- |
| Л1-ОХ-01 | Оборотная вода на холодильник огарка | Регулирующий клапан расхода охлаждающей воды; отсечная арматура; фильтр на входе; дренаж и воздушник | TIC-414 — температура материала на выходе 70 °C с воздействием на клапан воды; FSA-416 — контроль протока с блокировкой шнека при потере протока |
| Л1-ОХ-02 | Оборотная вода на холодильник тонкой пыли | Регулирующий клапан расхода; отсечная арматура; дренаж | TIC-415 — температура материала на выходе 70 °C; контроль протока с блокировкой шнека |
| Л1-ОХ-03 | Возврат нагретой оборотной воды | Отсечная арматура на границе; обратный клапан; узел балансировки расхода | TIA-417 — температура воды на выходе 35 °C с предупредительной сигнализацией 45 °C |

## 4.5 Аспирация

| № линии | Среда | Трубопроводная арматура на линии | Приборы КИПиА на линии |
| --- | --- | --- | --- |
| Л1-АС-01 | Аспирационный воздух от укрытий оборудования | Настроечные шиберы на отсосах; отсечные шиберы неработающих узлов | Контроль разрежения в отсосе каждого пылящего механизма как условие разрешения пуска; PIC-502 — разрежение в коллекторе с воздействием на частотный привод дымососа аспирации |
| Л1-АС-02 | Очищенный аспирационный воздух | Байпасный шибер защиты рукавов при перегреве; отсечная арматура | PDIC-501 — перепад на рукавном фильтре с импульсной регенерацией в диапазоне 800–1500 Па; TIA-503 — температура газов; QI-504 — пылемер на свече; LIA-505 — уровень в бункере фильтра |
| Л1-АС-03 | Сжатый воздух импульсной регенерации | Импульсные клапаны регенерации; отсечная арматура ресивера; предохранительный клапан ресивера | Контроль давления в ресивере регенерации; циклограмма регенерации по перепаду PDIC-501 |

## 4.6 Энергосреды и вспомогательные линии

| № линии | Среда | Трубопроводная арматура на линии | Приборы КИПиА на линии |
| --- | --- | --- | --- |
| Л1-ЭН-01 | Компрессорный сжатый воздух | Отсечная арматура на границе; редуцирующий узел; предохранительный клапан ресивера; запорная арматура потребителей | Контроль давления в коллекторе и в ресивере; сигнализация нижнего давления с блокировкой пневмоприводов |
| Л1-ЭН-02 | Воздух КИП осушенный | Отсечная арматура; фильтры-регуляторы у потребителей | Контроль давления и точки росы воздуха КИП; сигнализация в систему автоматизации |
| Л1-ЭН-03 | Хозяйственно-питьевая вода и стоки | Запорная арматура вводов; обратные клапаны; узлы учёта | Узел учёта водопотребления; контроль температуры сбрасываемой продувки |

# 5. Сводная оценка объёма трубопроводной арматуры

Оценка выполнена по предварительным схемам трубопроводов и КИПиА и составу оборудования лота; точность соответствует принятому коридору плюс-минус 20–30 процентов по количеству. Класс герметичности, тип привода и присоединительные размеры фланцев определяются на стадии Базового инжиниринга после фиксации расчётных параметров линий.

| Группа арматуры | Назначение и состав | Исполнение, оценка количества |
| --- | --- | --- |
| Отсечная, в том числе быстродействующая | Отсечки кислорода и мазута по противоаварийной защите; отсечная арматура горелок; отключение аппаратов газоочистки | Кислородное обезжиренное исполнение по ФНП № 486; быстродействующие приводы по ФНП № 512 |
| Регулирующая | Клапаны кислорода, воздуха и мазута; питательный и продувочный клапаны котла; впрыск редукционно-охладительной установки; клапаны оборотной воды холодильников | Класс герметичности и тип привода — по ГОСТ 12.2.063-2015 |
| Предохранительная | Два предохранительных клапана котла-утилизатора; предохранительные клапаны ресиверов сжатого воздуха | Клапаны котла — по ФНП № 536 и ТР ТС 032/2013 |
| Запорная общего назначения | Отключение аппаратов и участков, дренажи, воздушники, байпасы узлов регулирования и расходомеров | Стальная арматура по ГОСТ 32569-2013 |
| Специальные позиции | Перекидные шиберы электрофильтра и дымососов с электроприводом и автоматическим вводом резерва не более 60 с; дроссельный затвор выгрузки огарка; ножевые шиберные задвижки порогов и пылевых бункеров; дисковые затворы силосов с пневмоприводом | Арматура пылевых сред — с продувкой уплотнений |

Суммарная оценка по лоту — 400–500 единиц арматуры.

# 6. Сводная оценка парка приборов КИПиА

Парк приборов сформирован по реестру контуров регулирования и блокировок предварительных схем трубопроводов и КИПиА. Приборы, входящие в комплектные поставки оборудования, учитываются отдельной строкой и не дублируются в полевом парке.

| Вид измерения | Точки и контуры | Исполнение и примечания |
| --- | --- | --- |
| Температура | Термопары кипящего слоя (не менее пяти), газового тракта, материалов и воды холодильников, пара и питательной воды | Медиана по слою как регулируемая величина; каналы защит — с аттестацией |
| Давление и перепад | Давление под сводом печи; перепад «газовая коробка — слой» 52,3 / 53,3 кПа; перепады по котлу, циклону (868 / 2 232 Па), электрофильтру (не более 200 Па) и рукавному фильтру (800–1 500 Па) | Датчики давления и дифманометры из перечня Приложения №5 |
| Расход | Дутьё, кислород, пар, питательная и оборотная вода | Диаметры измерительных участков — по гидравлическому расчёту БИ |
| Уровень | Барабан котла-утилизатора; 10–12 бункеров и ёмкостей | Радарные уровнемеры и сигнализаторы; трёхимпульсный регулятор уровня барабана |
| Масса | Шесть весовых дозаторов с тензодатчиками LPA-68; тензосистемы силосных башен CLF-300 | Каналы коммерческого и технологического учёта — с аттестацией |
| Влажность | Четыре поточных влагомера шихты Микрорадар-113А | Коррекция дозирования по влажности компонентов |
| Состав газа и запылённость | Газоанализаторы SO₂ и кислорода — два поста; анализатор кислорода в дутье; пылемеры — две позиции | Обогрев пробоотборных трактов не ниже 240 °C |
| Вибрация | Виброконтроль дымососов, два канала на подшипник | Диагностика и защита тягодутьевых машин |

Реестр контуров — около 45 контуров регулирования и около 120 блокировок; оценочный парк приборов 350–450 единиц.

# 7. Критичные и длинноцикловые приборы

Спецификация на критичные и длинноцикловые приборы входит в состав Базового инжиниринга по Лоту №1. Приборы этой группы контрактуются вместе с оборудованием длительного цикла изготовления.

| Позиция | Назначение | Количество | Требования | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газоанализаторы SO₂ и кислорода | Выход печи и граница с сернокислотным цехом | 2 поста | Обогрев пробоотборных трактов не ниже 240 °C (кислотная точка росы 221 / 209 °C); аттестация каналов по ГОСТ Р 8.596-2002 | 6–10 месяцев (оценка) |
| Пылемеры | Газоход на границе с сернокислотным цехом; свеча аспирации | 2 шт. | Контроль 0,1 г/нм³ и 10 мг/нм³ соответственно | 6–10 месяцев (оценка) |
| Анализатор кислорода в дутье | Коррекция регулятора соотношения воздух — кислород | 1 шт. | Исполнение для обогащённого дутья до 52 % кислорода | Уточняется по ТКП изготовителя |
| Расходомерные узлы больших диаметров | Дутьё, кислород, газоход | По результатам гидравлического расчёта | Диаметры и тип первичных преобразователей определяются на стадии БИ | 6–10 месяцев (оценка) |
| Узел коммерческого учёта пара | Отпуск пара 0,6 МПа в сеть площадки | 1 узел | Аттестация измерительного канала по ГОСТ Р 8.596-2002 | Уточняется по ТКП изготовителя |
| Поточные влагомеры шихты | Коррекция весового дозирования по влажности | 4 шт. | Тип Микрорадар-113А или аналог из перечня Приложения №5 | Уточняется по ТКП изготовителя |
| Термопары кипящего слоя | Регулирование температуры слоя по медиане | 5–8 шт. | Число и расстановка согласуются с поставщиком печи | Уточняется по ТКП изготовителя |

Все средства измерений принимаются из Государственного реестра средств измерений Российской Федерации и заказываются с первичной поверкой, включая комплектные средства измерений в составе поставляемого оборудования. Каналы измерений, участвующие в защитах и гарантийных замерах, подлежат аттестации по ГОСТ Р 8.596-2002.

# 8. Категорирование трубопроводов и нормативная база

Категория и группа каждого трубопровода устанавливаются по ГОСТ 32569-2013 по рабочим параметрам и свойствам среды; трубопроводы пара и горячей воды дополнительно категорируются по ТР ТС 032/2013. Категорирование выполняется после фиксации расчётных давления и температуры по каждой линии и оформляется отдельной графой перечня при выпуске схем трубопроводов и КИПиА.

| Документ | Что устанавливает |
| --- | --- |
| ГОСТ 32569-2013 | Категории и исполнение технологических стальных трубопроводов — основа граф line list |
| ТР ТС 032/2013 | Категорирование трубопроводов пара и горячей воды; предохранительная арматура КУ |
| ГОСТ 12.2.063-2015 | Арматура трубопроводная — общие требования безопасности (выбор классов герметичности и приводов) |
| ФНП № 486 от 26.11.2020 | Кислородная арматура: материалы, обезжиривание, исполнение |
| ГОСТ 21.208-2013 / ГОСТ 21.408-2013 | Обозначения КИПиА и правила выполнения перечней приборов и арматуры |
| ГОСТ Р 8.596-2002 | Аттестация измерительных каналов защит и гарантийных замеров |
| ГОСТ 21.408-2013 | Выполнение схем автоматизации (P&ID/АТХ), перечни контуров и блокировок |
| ГОСТ 21.208-2013 | Условные графические обозначения приборов на P&ID |
| ФНП № 512 от 09.12.2020 | Обязательные защиты печи (отсечка дутья, продувка азотом, контроль факела горелок) |
| ФНП № 536 от 15.12.2020 | Защиты котла-утилизатора (уровень, давление, предохранительные клапаны) |
| ГОСТ 12.2.003-91 | Блокировки ограждений шнеков, конвейеров, затворов |

# 9. Метрологическое обеспечение и применяемые линейки приборов

— Метрологическое обеспечение — по ФЗ №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», ГОСТ Р 8.596-2002, ГОСТ 8.417-2024

— СИ должны быть в Государственном реестре СИ РФ, иметь паспорта, руководства по эксплуатации, методики поверки и заказываться с первичной поверкой — в том числе комплектные СИ в составе поставляемого оборудования. Поставка неповеренных СИ не допускается

— В спецификацию включить инструменты для обслуживания на всём жизненном цикле: диагностика оптических сетей, метрологическое оборудование (в т.ч. калибраторы), ручные пирометры, тепловизоры, калибровочные грузы и калибровочные цепи для бункерных и конвейерных весов. Весь комплект согласуется с Заказчиком

Приборы принимаются из линеек, эксплуатируемых на площадке Заказчика и включённых в перечни средств, рекомендованных к применению в приоритетном порядке. Выбор конкретного производителя выполняется на этапе закупочных процедур; для значимых объектов критической информационной инфраструктуры дополнительно проверяется наличие изделия в реестре промышленной продукции.

| Категория средств измерений | Рекомендованные линейки |
| --- | --- |
| Датчики давления | ЭМИС-БАР; АИР, САПФИР, ЭЛЕМЕР-АИР, ЭЛЕМЕР-100; Агат-100, Агат-500; AMZ, APZ; ДЕМ, ТАМ, ДДМВ; Метран-55, Метран-75, Метран-150; ПД; PTM, PTM-M, PTM-RS; РИЗУР-Д15; RS |
| Манометры и калибраторы давления | ЭЛМЕТРО-Паскаль (калибраторы); МПТИ, ВПТИ, МВПТИ, ДМ, ДВ, ДА, МП, ВП, МВП, МДП; ТМ, ТВ, ТМВ, ЦМ, ККМ, ДСП, МО; ДНМ, ДТМ, ДТНМ (дифманометры); СДВ, ИДД, СДВ-SMART; ЭНИ; ТЖИУ |
| Плотномеры | ПР-1К; УРАЛ (радиоизотопные комплексы); РИЗУР-800 (вибровилка); Лофиус-1П (вибровилка); iDensity-137/60, -22, -22 Free, -HF, -STD |
| Расходомеры | ЭЛЕМЕР-РЭМ (УЗ), ЭЛЕМЕР-РВ (вихревые), РЭМ (электромагн.); ЭЛМЕТРО-Флоус (УЗ), ЭЛМЕТРО-Фломак (массовые); ВЗЛЕТ МР (УЗ), ВЗЛЕТ ЭР / ТЭР (электромагн.); ЭМИС-МАСС, ЭМИС-ВИХРЬ, ЭМИС-МАГ, ЭМИС-ПЛАСТ; КТМ100/600/700, УЗС, КТМ РуМАСС; УЛЬТРАСОНИК, OPTISONIC, URM, УЛЬТРАВИХРЬ, OPTIFLUX; Геликон РУЛ; РИЗУР-МР9000 (массовые), РИЗУР-ВР8000 (вихревые); ИНМАСС (массовые), Кальмар (УЗ) |
| Уровнемеры (радар, поплавок, магнитострикция, вибро, кондуктометрия, радиоизотопы) | Полный перечень производителей по 6 методам измерения уровня |
| Газоанализ, температура, масса, влажность | Полные перечни по категориям «Измерение газового состава», «Измерение температуры», «Измерение массы», «Измерение влажности» |

Источник: Приложение №5 к Техническому заданию: перечни средств, рекомендованных к применению в приоритетном порядке

В спецификацию обслуживания включаются средства метрологического обеспечения на весь жизненный цикл: калибраторы давления и температуры, ручные пирометры, тепловизоры, калибровочные грузы и цепи для бункерных и конвейерных весов, средства диагностики линий связи. Состав комплекта согласуется с Заказчиком.

# 10. Открытые позиции

Ниже перечислено то, что определяется на стадии Базового инжиниринга и при согласовании с Заказчиком и не может быть зафиксировано в настоящей редакции перечня.

Определяется на стадии БИ: Гидравлический расчёт и Ду магистральных линий (дутьё, кислород, пар, вода, мазут) — на стадии БИ после фиксации трассировок

Определяется на стадии БИ: Полный перечень линий и перечень приборов с позиционными обозначениями — после выпуска предварительных P&ID (итерация Этапа 2)

Определяется на стадии БИ: Перечень СИ, подлежащих аттестации каналов по ГОСТ Р 8.596 (защиты и гарантийные замеры), — согласуется с Заказчиком по Прил. №5

Определяется на стадии БИ: Знак и величина уставки давления под сводом (противоречие ИД п.229 «+50…100 Па» и ТЗ «разрежение») — снять запросом Гипроникелю до выпуска P&ID

Определяется на стадии БИ: Подтверждение точки росы (расчёт Исполнителя: 221/209 °C) поверочным расчётом Гипроникеля

Определяется на стадии БИ: Карта уставок сигнализаций/блокировок в полном объёме — итерация с Заказчиком (форма Прил. №5)

Определяется на стадии БИ: Число и расстановка термопар слоя (5–8 шт.) — согласовать с поставщиком печи

Определяется на стадии БИ: Трассировка, длины и отметки линий, число дренажей, воздушников и опор — после выпуска компоновочных решений

Определяется на стадии БИ: Категории и группы трубопроводов по ГОСТ 32569-2013 и ТР ТС 032/2013 — после фиксации расчётных давления и температуры по каждой линии

Определяется на стадии БИ: Перечень линий с тепловым сопровождением и тип обогрева — по результатам теплотехнического расчёта с учётом климатических условий площадки

Определяется на стадии БИ: Классы герметичности, типы приводов и присоединительные размеры арматуры — при выпуске опросных листов на арматуру

Определяется на стадии БИ: Параметры подключения к сетям площадки (диаметры и отметки фланцев границ) — после получения технических условий Заказчика