# 1. Общие положения

## 1.1 Назначение документа

Документ содержит предварительные нагрузки от технологического оборудования Лота №4 «Склад готовой продукции» на строительные конструкции и фундаменты и требования к строительной части, необходимые для разработки конструктивных решений. Документ выполняет требования состава Базового инжиниринга «Планы строительных конструкций с нагрузками» и «Планы фундаментов с предварительными нагрузками, включая предварительные динамические нагрузки (с запасом)» (ТЗ на БИ ред. 4.1).

Текстовая часть включает ведомость предварительных нагрузок по оборудованию лота, раздел динамических нагрузок, требования к строительной части и перечень характеристик, уточняемых по техническим предложениям изготовителей. Графическая часть — планы на характерных отметках и разрезы с привязкой оборудования к разбивочным осям — выпускается в составе компоновочных решений лота; нагрузки настоящего документа наносятся на эти планы по узлам опирания в форме, приведённой в разделе 7.

Нагрузки настоящего документа отнесены к размещению склада в существующем корпусе металлургического цеха (резервный сценарий): многопролётный корпус, пролёты 24 м (крановые 22 м), шаг колонн 6 м, длина корпуса около 186 м. В базовом сценарии нового строительства (ТЗ ред. 4.1 п. 1.3) полы и железнодорожный фронт проектируются заново — приведённые значения служат заданием на новый корпус склада.

Источник: ТЗ на БИ ред. 4.1 (п. 1.3 — базис размещения, приложение №5 — весовое хозяйство); ИД ч.2 разд. 4.2.2 (существующий корпус и крановое хозяйство); расчётная модель КВАНТ

Связанные документы выпуска по лоту:

— ОВЭ75-БИ-Л4-ПЗ — Пояснительная записка

— ОВЭ75-БИ-Л4-КР — Компоновочные решения (планы, разрезы)

— ОВЭ75-БИ-Л4-СО — Спецификация оборудования с техническими характеристиками

— ОВЭ75-БИ-Л4-ОЛ — Опросные листы основного оборудования (альбом)

— ОВЭ75-БИ-Л4-МТ — Требования к монтажу (включая вес самых тяжёлых частей)

## 1.2 Стадия достоверности нагрузок

Нагрузки настоящего документа предварительные. На стадии Базового инжиниринга часть масс задана исходными данными Заказчика, часть получена расчётом по объёмам и плотностям, часть оценена по геометрии и аналогам, часть изготовителем не задана и определяется после выбора поставщика. Каждая строка ведомости относится к одной из четырёх категорий достоверности; порядок использования значений при проектировании приведён ниже.

| Категория | Признак | Использование в расчёте | Порядок уточнения |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Масса или нагрузка задана исходными данными Заказчика | Принимается в расчёт без изменения | Уточняется при выдаче конструкторской документации изготовителя |
| Б | Нагрузка получена расчётом по объёму, плотности и уровню заполнения | Принимается в расчёт как предварительная | Уточняется по фактическим плотностям и уровням заполнения на стадии БИ |
| В | Предварительная оценка Исполнителя по геометрии и аналогам; задана диапазоном | Принимается верхняя граница диапазона | Уточняется по опросным листам и техническим предложениям |
| Г | Характеристика изготовителем не задана | Резервируются место установки и предельная масса | Вносится по ТКП при выдаче строительного задания |

Общее правило выпуска: там, где значение задано диапазоном, в расчёт конструкций принимается верхняя граница диапазона; там, где значение не задано, в планах резервируются место установки и предельная масса, а расчёт выполняется повторно после получения данных изготовителя. Коэффициенты надёжности по нагрузке и сочетания принимаются по СП 20.13330: для оборудования с известной массой 1,05–1,2, для жидкости 1,2.

Записи в графах ведомости: «по ТКП изготовителя» — характеристика в исходных данных не задана и уточняется по техническому предложению; «определяется на стадии БИ» — значение дают расчёты и решения текущей стадии; знак «—» — характеристика к позиции не применима.

## 1.3 Нормативная база расчёта нагрузок

| Документ | Область применения в расчёте |
| --- | --- |
| СП 20.13330.2016 | Нагрузки и воздействия — полезные нагрузки складирования, коэффициенты надёжности |
| СП 29.13330.2011 | Полы — расчёт на сосредоточенные и распределённые нагрузки, ровность |
| СП 63.13330 (актуальная редакция) | Бетонные и железобетонные конструкции — новая плита пола |
| СП 71.13330.2017 | Изоляционные и отделочные покрытия — приёмка полов, контроль ровности двухметровой рейкой |
| СП 26.13330.2012 | Фундаменты машин с динамическими нагрузками — справочно (виброфундаменты в лоте не требуются) |

# 2. Климатические, сейсмические и температурные воздействия

Условия площадки — промышленная площадка в городе Мончегорске Мурманской области — общие для всех лотов комплекса и принимаются по Техническому заданию и исходным данным Заказчика.

| Воздействие, условие | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Снеговая нагрузка | V снеговой район, S₀ = 3,2 кПа | ТЗ п. 2.9.3–2.9.4 |
| Ветровая нагрузка | II ветровой район, W₀ = 0,30 кПа; зарегистрированный порыв 33 м/с | ТЗ п. 2.9.3–2.9.4 |
| Сейсмичность | 6 баллов по ОСР-2015-В | ТЗ п. 2.9.4 |
| Температура наружного воздуха | Наиболее холодная пятидневка −34 °C (обеспеченность 0,98) и −30 °C (0,92); наиболее холодные сутки −40 °C | ИД ч.1 |
| Отопительный период | 271 сут при средней температуре −4,5 °C | ИД ч.1 |
| Строительно-климатическая зона | IIА, субарктический климат | ИД ч.1 |
| Грунтовые условия | Особые условия (мерзлота, просадочность, карст) не выявлены; инженерно-геологические изыскания пятна застройки — в составе БИ | ТЗ п. 2.9.6 |

Климатические нагрузки на существующее здание не меняются. Для новых наружных элементов (навес автомобильного фронта) принимаются снеговая нагрузка V района 3,2 кПа и ветровая II района 0,30 кПа, сейсмическое воздействие — 6 баллов.

# 3. Ведомость предварительных нагрузок от технологического оборудования

Ведомость составлена по перечню основного и вспомогательного технологического оборудования лота. Массы приведены в тоннах: «пустого» — масса оборудования без заполнения, «рабочая» — масса в рабочем состоянии с материалом, раствором или водой. Статическая нагрузка приведена в единицах источника; при отсутствии данных изготовителя указан порядок уточнения. Графа динамической составляющей заполняется для всех позиций: для машин с вращающимися частями — с указанием частоты возмущения, для остальных — с указанием принятого коэффициента динамичности либо отсутствия динамики.

| Поз. | Наименование, тип | Отметка, место установки | Масса, т: пустого / рабочая | Тип опирания | Статическая нагрузка | Динамическая составляющая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Складирование |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стопы пакетов катодной меди кол-во: Комплект | Зона адресного хранения, пол по грунту; линии стоп 1,0 × 1,0 м, проезды 3,5–4,0 м | Пустого: — Рабочая: 2,5 ± 0,05 на пакет (проверочный максимум 2,55) Источник: Расчёт КВАНТ; СП 20.13330 | Непосредственно на плиту пола через профилированные листы пакета | 24,5 кПа на ярус; 2 яруса — 49,1 / 58,9 кПа; 3 яруса — 73,6 / 88,3 кПа (нормативная / расчётная) | Нет |
| 2 | Автопогрузчик-штабелёр фронтальный, г/п 5 т кол-во: Комплект | Проезды и рабочие зоны склада, пол по грунту | Пустого: 8–11 полная масса (ориентировочно) Рабочая: С пакетом 2,5 на вилах Источник: Оценка БИ; уточняется по ТКП | Колёсная нагрузка на плиту пола; суперэластичные шины, малое пятно контакта | Колесо ≈3,5–4,5 тс (до 80 % массы на переднюю ось при поднятом грузе) | Удары колеса на кромках деформационных швов; см. раздел 4 |
| Учёт |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Вагонные весы на железнодорожном пути кол-во: Комплект | Весовой участок пути в зоне железнодорожного фронта | Пустого: Грузоприёмное устройство — по ТКП Рабочая: Брутто полувагона ≈90–92 (груз 67,5 и тара 22–24, справочно) Источник: Расчёт КВАНТ; прил. №5 к ТЗ | Отдельный фундамент на пути, изолированный от плиты пола; демаркация зоны | Осевые нагрузки 22,4–22,9 тс на ось — в пределах стандартной осевой сети | Проход и торможение состава; коэффициент не менее 1,2 (предварительно); см. раздел 4 |
| 4 | Автомобильные весы кол-во: Комплект | Подъезд к воротам автомобильной отгрузки (вне здания либо в тамбуре) | Пустого: По ТКП Рабочая: Брутто автопоезда — по типам подвижного состава Источник: Прил. №5 к ТЗ | Фундамент или приямок с пандусами, отбойниками и демаркацией зоны | По наибольшей полной массе автопоезда, принимаемого к отгрузке | Наезд и торможение автопоезда; коэффициенты по требованиям изготовителя весов |
| 5 | Платформенные конвейерные весы, наибольший предел взвешивания 3 т (2 шт.) кол-во: Комплект | Линия приёмки пакетов от катодосдирочной машины, 0,000 | Пустого: ≤3 монтажная единица Рабочая: С пакетом 2,5 на грузоприёмном устройстве Источник: Прил. №5 к ТЗ; решение БИ | Жёсткое основание в плите пола с разделительным швом от опор конвейера; приямки с электрообогревом | Собственный вес и пакет — по ТКП | Ударная нагрузка при передаче пакета; демпфирование по ТКП |
| 6 | Стенд сверления проб кол-во: Комплект | Зона приёмки и разбраковки, 0,000 | Пустого: ≤3 Рабочая: С пакетом на стенде Источник: Решение БИ | Опоры на плиту пола через закладные детали | По ТКП | Знакопеременные усилия малой амплитуды; крепление анкерами к плите |
| Приёмка |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Конвейер приёмки пакетов от катодосдирочной машины | От передаточных ворот в зону приёмки, 0,000 | Пустого: Отправочная секция ≤3,2 Рабочая: С пакетами на трассе Источник: Решение БИ | Опоры на плиту пола через закладные; отдельные фундаменты не требуются | Собственный вес трассы и пакетов — по ТКП | Привод цепной тихоходный; динамика покрывается коэффициентом надёжности |
| Отгрузка |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Мостовой кран с траверсой (вариант погрузки в полувагоны) кол-во: Комплект | Подкрановые пути над железнодорожным фронтом; крановый пролёт 22 м | Пустого: Мост и тележка — по ТКП Рабочая: Грузоподъёмность не менее 3,2 с учётом траверсы Источник: ИД ч.2 разд. 4.2.2; СП 20.13330 | Подкрановые балки и колонны; для существующих путей — поверочный расчёт | Колёсные нагрузки — по ТКП крана | Вертикальные и горизонтальные крановые нагрузки; см. раздел 4 |
| 9 | Железнодорожный путь погрузочного фронта | Внутренний путь; фронт 4–6 полувагонов (60–90 м), прямой горизонтальный участок | Пустого: — Рабочая: Брутто полувагона ≈90–92 Источник: Расчёт КВАНТ; СП 37.13330 | Верхнее строение пути на основании, изолированном от плиты пола | Осевые нагрузки 22,4–22,9 тс на ось | Транспортные динамические воздействия от прохода и маневровых перестановок |
| Упаковка |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Оборудование для защитной упаковки медных катодов кол-во: Комплект | Зона упаковки и маркировки, 0,000 | Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: по ТКП изготовителя Источник: ТЗ, раздел Лота №4 | Опоры на плиту пола | По ТКП | Тихоходный привод; коэффициент динамичности 1,1–1,2 (предварительно) |
| Маркировка |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Оборудование для маркировки и подготовки к транспортировке пакетов кол-во: Комплект | Зона упаковки и маркировки, 0,000 | Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: по ТКП изготовителя Источник: ТЗ, раздел Лота №4 | Опоры на плиту пола | По ТКП | Тихоходный привод; коэффициент динамичности 1,1–1,2 (предварительно) |

Все значения ведомости предварительные и подлежат подтверждению по опросным листам и техническим предложениям изготовителей; коэффициенты, отмеченные как предварительные, приняты решением стадии БИ до получения паспортных данных.

## 3.1 Примечания к ведомости

1. Нагрузки отнесены к размещению в существующем корпусе; в базовом сценарии нового строительства полы и железнодорожный фронт проектируются заново, и значения ведомости служат заданием на новый корпус.

2. Локальные давления под опорными рёбрами профилированных листов пакета выше средних и проверяются по фактической опорной площади; данные опорной площади поступают от поставщика катодосдирочной машины.

3. Зона хранения фундаментов не требует: нагрузки стоп и колёсные нагрузки штабелёров воспринимает плита пола. Толщина и армирование плиты определяются совместно штабельной и сосредоточенной колёсной нагрузками.

4. Машин с неуравновешенными вращающимися массами в лоте нет; специальные виброфундаменты по СП 26.13330 не требуются. Предварительные динамические нагрузки с запасом относятся к весовым, крановым и транспортным воздействиям.

## 3.2 Прочие нагрузки и воздействия

В таблице приведены нагрузки, не отнесённые к отдельным единицам оборудования: нагрузки от трубопроводов и газоходов, крановые, полезные нагрузки перекрытий, монтажные и ремонтные воздействия.

| № | Воздействие | Место приложения | Предварительное значение | Учёт в расчёте | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полезная нагрузка зоны хранения | Плита пола зоны адресного хранения | 50 кПа нормативная при двух ярусах (расчётная 58,9 кПа); при трёх ярусах 73,6 и 88,3 кПа | Нормативная нагрузка принимается по фактической схеме складирования | Расчёт КВАНТ; СП 20.13330 |
| 2 | Сосредоточенная нагрузка от техники | Плита пола на маршрутах движения и в проездах | Колесо ≈3,5–4,5 тс | Определяет толщину и армирование плиты наравне со штабельной нагрузкой | Оценка БИ; СП 29.13330 |
| 3 | Фундаменты весового оборудования | Весовые зоны железнодорожного и автомобильного фронтов, линия приёмки | Специальные фундаменты, защитные ограждения, пандусы | Фундаменты изолируются от плиты пола; зоны демаркируются и защищаются от наездов | Прил. №5 к ТЗ |
| 4 | Нагрузки на наружные элементы | Навес автомобильного фронта | Снеговая 3,2 кПа, ветровая 0,30 кПа, сейсмика 6 баллов | Учитываются для новых наружных конструкций | ТЗ п. 2.9.3–2.9.4 |
| 5 | Монтажные нагрузки | Ворота, проезды, монтажная зона крана | Штабелёр 8–11 т заезжает своим ходом (ворота ≥3,5 м); балки моста крана длиной ≈22 м | Грузоподъёмные средства для штабелёра не требуются; кран монтируется до замыкания теплового контура | Оценка БИ |

## 3.3 Сводка определяющих нагрузок лота

| Показатель | Предварительное значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Нагрузка от стопы пакетов | 24,5 кПа на ярус | Расчёт КВАНТ |
| Зона хранения, 2 яруса | 49,1 кПа нормативная; 58,9 кПа расчётная | Расчёт КВАНТ |
| Зона хранения, 3 яруса | 73,6 кПа нормативная; 88,3 кПа расчётная | Расчёт КВАНТ |
| Колёсная нагрузка штабелёра | ≈3,5–4,5 тс | Оценка БИ |
| Осевая нагрузка гружёного полувагона | 22,4–22,9 тс на ось | Расчёт КВАНТ |
| Брутто гружёного полувагона | 90–92 т | Расчёт КВАНТ |

# 4. Динамические нагрузки

Машин с неуравновешенными вращающимися массами в лоте нет, специальные виброфундаменты по СП 26.13330 не требуются. Предварительные динамические нагрузки относятся к весовым, крановым и транспортным воздействиям и приняты с запасом до получения данных изготовителей.

| № | Машина, воздействие | Частота возмущения | Масса, т | Характер воздействия | Предварительное требование к фундаменту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Железнодорожный подвижной состав на весовом участке 4–6 полувагонов в подаче | Проход и торможение состава | Брутто вагона 90–92 | Транспортная динамическая нагрузка на грузоприёмное устройство и фундамент весов | Коэффициент динамичности не менее 1,2 к статическим осевым нагрузкам (предварительно, с запасом); окончательно — по требованиям изготовителя весов Источник: Расчёт БИ; решение БИ |
| 2 | Мостовой кран с траверсой 1 шт. (вариант полувагонов) | Циклы подъёма и торможения | По ТКП | Вертикальные динамические и горизонтальные тормозные силы на подкрановые конструкции | Коэффициенты по СП 20.13330 от колёсных нагрузок крана по ТКП Источник: СП 20.13330 |
| 3 | Автопогрузчики-штабелёры По расчёту числа машин | Движение и торможение | 8–11 полная масса | Сосредоточенные колёсные нагрузки; удары на кромках деформационных швов | Швы в колее — с жёстким заполнением; расчёт плиты на сосредоточенную нагрузку по СП 29.13330 Источник: Оценка БИ |
| 4 | Автомобильный транспорт на весах По графику отгрузки | Наезд и торможение | Брутто автопоезда по заданию сбыта | Транспортная динамическая нагрузка на грузоприёмное устройство | Пандусы и отбойники; коэффициенты по требованиям изготовителя весов Источник: Прил. №5 к ТЗ |

Коэффициенты динамичности, массы фундаментных блоков и границы отстройки частот, приведённые выше, предварительные: они приняты решением стадии БИ до получения паспортных динамических данных изготовителей и подлежат подтверждению расчётом амплитуд после выбора машин.

# 5. Требования к строительной части

Требования настоящего раздела выдаются строительному разделу как задание. Они определяют конструктивные элементы, без которых приведённые нагрузки не могут быть восприняты либо оборудование не может быть смонтировано и обслужено.

Конструкция пола

Пол — монолитная железобетонная плита по грунту с упрочнённым верхним слоем; при размещении в существующем корпусе выполняется обследование существующего пола, и при дефиците несущей способности устраивается новая плита. Толщина и армирование определяются совместно штабельной нагрузкой (до 58,9 кПа расчётной при двух ярусах) и сосредоточенной колёсной нагрузкой 3,5–4,5 тс.

Ровность и уклоны

Просвет под двухметровой контрольной рейкой — не более 4 мм (базовая норма приёмки бетонных покрытий полов). Для систем автоматического позиционирования поставщики штабелёров задают более жёсткие допуски плоскостности и локальных уклонов: финальный класс ровности принимается по ТКП выбранной модели и вносится в задание на полы. В зоне адресного хранения полы безуклонные — уклон смещает стопы и сбивает позиционирование; уклоны для стока предусматриваются только в весовых и фронтовых зонах.

Деформационные швы

Швы размещаются вне колеи основных проездов; попадающие в колею выполняются с жёстким заполнением — это защищает кромки шва и оси штабелёров от ударной нагрузки колеса 3,5–4,5 тс.

Весовые зоны и приямки

Фундаменты платформенных, вагонных и автомобильных весов — специальные, демаркированные, с защитой от наездов, пандусами и ограждением. Вагонные весы имеют собственный фундамент на пути, изолированный от плиты пола. Приямки платформенных весов — с электрообогревом; основание отделяется разделительным швом от опор конвейера.

Разметка и проёмы

Разметка адресных линий — износостойкая, машиночитаемая, с контрастными полосами и метками для систем позиционирования. Габарит проёмов ворот — не менее 3,5 м (заезд штабелёра своим ходом); габарит приближения строений железнодорожного ввода — по ГОСТ 9238-2013. Антистатическое исполнение покрытия не требуется: груз негорюч, категория помещения ожидаемо Д, что подтверждается расчётом.

# 6. Характеристики, уточняемые по техническим предложениям изготовителей

Позиции ведомости с записью «по ТКП изготовителя» уточняются в следующем порядке: опросный лист с обязательным перечнем запрашиваемых характеристик — техническое предложение изготовителя — строительное задание с окончательными нагрузками на узлы опирания — поверочный расчёт конструкций и фундаментов. Перечень характеристик, включаемых в опросные листы, приведён ниже.

| Группа данных | Запрашиваемые характеристики |
| --- | --- |
| Массы | Масса пустого аппарата или машины, масса в рабочем состоянии, масса при гидроиспытании и при монтаже; масса наибольшей неразъёмной части |
| Геометрия опирания | Схема и число опор, координаты опор относительно осей, тип опорного узла (лапы, юбка, рама), координаты центра тяжести |
| Разложение нагрузок | Распределение нагрузок по опорам с разложением по осям X, Y, Z для режимов: монтаж, гидроиспытание, нормальная работа, аварийная загрузка |
| Коэффициенты | Коэффициенты надёжности по нагрузке и коэффициенты динамичности, принятые изготовителем |
| Динамические данные | Частоты вращения и вынуждающих сил, неуравновешенные силы и моменты, класс балансировки роторов, допускаемые амплитуды колебаний опор |
| Требования к основанию | Требования к жёсткости основания, допускаемые осадки и их неравномерность, допускаемые уклоны и перекосы |
| Анкеровка | Схема фундаментных болтов и закладных деталей, усилия затяжки, требования к подливке |
| Температурные условия | Тепловые перемещения опорных узлов, требования к подвижным опорам и компенсаторам |

До получения этих данных нагрузки настоящего документа используются как предварительные: конструктивные решения принимаются по верхней границе диапазонов, а в планах резервируются место установки, монтажные проёмы и предельная масса оборудования.

# 7. Форма представления нагрузок на планах

На планах строительных конструкций и фундаментов для каждого узла опирания оборудования приводится таблица нагрузок следующего состава. Форма единая для всех лотов выпуска; значения заполняются по ведомости настоящего документа и уточняются по мере получения данных изготовителей.

| Графа | Содержание |
| --- | --- |
| N пост. | Постоянная вертикальная нагрузка — собственный вес оборудования, футеровки и опорных конструкций |
| N длит. | Длительная вертикальная нагрузка от заполнения: материал, раствор, вода, пылевые отложения |
| N кратк. | Кратковременная нагрузка: обслуживание, ремонтные операции, монтажные и испытательные режимы |
| F дин. | Динамическая составляющая: амплитуда и частота вынуждающей силы, допускаемая амплитуда колебаний опоры |
| M | Момент от эксцентриситетов конусов, патрубков и присоединяемых трубопроводов |
| H | Горизонтальные усилия: тормозные, температурные, ветровые и сейсмические |
| Привязка | Привязка узла к осям и отметкам, схема фундаментных болтов и закладных деталей |

Дополнительно на планах указываются: привязка оборудования к разбивочным осям и отметкам, габариты опорных конструкций, зоны обслуживания и монтажные проёмы, границы конструктивно самостоятельных блоков и деформационных швов.

# 8. Открытые позиции

Ниже перечислено то, что на стадии Базового инжиниринга не может быть определено окончательно и требует данных Заказчика, изысканий, обследования либо технических предложений изготовителей. Каждая позиция закрывается до выдачи строительного задания.

Определяется на стадии БИ: Несущая способность существующего пола и подкрановых конструкций существующего корпуса электрорафинирования — обследование (первый этап БИ)

Определяется на стадии БИ: Фактические колёсные нагрузки и пятно контакта штабелёра — по ТКП

Определяется на стадии БИ: Опорная площадь профилированных листов пакета — данные поставщика катодосдирочной машины

Определяется на стадии БИ: Данные изготовителей весов (геометрия грузоприёмного устройства, жёсткость основания, динамические коэффициенты) — по ТКП

Определяется на стадии БИ: Наибольший предел взвешивания и длина автомобильных весов — по типам автопоездов (задание сбыта)

Определяется на стадии БИ: Массы грузоприёмных устройств вагонных и автомобильных весов, требования изготовителей к жёсткости основания — по техническим предложениям

Определяется на стадии БИ: Фактическая грузоподъёмность и колёсные нагрузки мостового крана варианта погрузки в полувагоны — по техническому предложению изготовителя