ООО «КВАНТ»

инжиниринг · поставка · сопровождение проектов

Заказчик: АО «Кольская ГМК»

Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год

Шифр объекта КГМК.ОВЭ-75

БАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ — ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА

Лот №2 «Участок купороса»

Требования к монтажу (включая вес самых тяжёлых частей)

Ведомость монтажных единиц, последовательность монтажа и требования к грузоподъёмным механизмам

Обозначение документа

ОВЭ75-БИ-Л2-МТ

ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА · НЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА · РЕВИЗИЯ 0 Документ выпущен для согласования состава и решений с Заказчиком. Численные значения предварительные, подлежат уточнению по исходным данным Заказчика и техническим предложениям изготовителей. Не подлежит применению для закупки, изготовления и строительства.

| Должность | Подпись, дата | Фамилия |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  |
| Главный инженер проекта |  |  |
| Разработал |  |  |

Ревизия 0 · 02.09.2026

Москва, 2026

Лист регистрации ревизий

| Ревизия | Дата | Содержание изменений | Разработал | Проверил |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 02.09.2026 | Первая выдача. Черновик для согласования состава и решений с Заказчиком. |  |  |

Основание разработки

Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга (ред. 4.1 от 25.08.2026) с приложениями; исходные данные Заказчика (части 1 и 2). Документ соответствует пункту состава Базового инжиниринга: D-17.

# 1. Общие положения

## 1.1 Назначение документа

Документ содержит требования к монтажу технологического оборудования Лота №2 «Участок купороса», включая массы и габариты самых тяжёлых и крупногабаритных частей, требования к монтажным проёмам и путям подачи, последовательность крупноблочного монтажа, требования к грузоподъёмным механизмам и такелажной оснастке и особые требования к отдельным видам работ. Документ выполняет требование состава Базового инжиниринга «Требования к монтажу (включая вес самых тяжёлых частей)» Технического задания на Базовый инжиниринг ред. 4.1.

Требования настоящего документа являются исходными данными для разработки проекта производства работ монтажной организацией, для назначения монтажных проёмов и путей подачи в компоновочных решениях, для проверки строительных конструкций на монтажные нагрузки и для формирования требований монтажной технологичности в опросных листах и технических условиях поставки оборудования.

Проработанный вариант размещения участка — существующее здание гидрометаллургического участка: корпус 96 × 108 м, пролёты по буквенным осям 18 + 6 + 24 + 24 + 24 м, шаг колонн 6 м, мостовые краны грузоподъёмностью 5 и 7,5 т с верхом рельсов +10,000 и +10,500. Определяющее условие организации монтажа: грузоподъёмность существующих кранов ниже массы наибольшей неделимой части оборудования, поэтому способ подачи крупногабарита (укрупнительная сборка на площадке либо мобильный кран через монтажный проём) является самостоятельным решением стадии Базового инжиниринга. В базовом сценарии нового корпуса требования настоящего документа служат заданием на монтажную зону и грузоподъёмность кранового оборудования.

Источник: ИД ч.2 (разд. 4.2.1 — материальное исполнение, рис. 4.4 и 4.5 — спецификации ниток выпарки); ТЗ на БИ ред. 4.1 (п. 1.3 — базис размещения, п. 4.4 — состав оборудования); приложение №7 к ТЗ — обмерные чертежи здания гидрометаллургического участка; расчётная модель КВАНТ

Связанные документы выпуска по лоту:

— ОВЭ75-БИ-Л2-ПЗ — Пояснительная записка

— ОВЭ75-БИ-Л2-КР — Компоновочные решения (планы, разрезы)

— ОВЭ75-БИ-Л2-СО — Спецификация оборудования с техническими характеристиками

— ОВЭ75-БИ-Л2-ОЛ — Опросные листы основного оборудования (альбом)

— ОВЭ75-БИ-Л2-ДЦ — Исходные требования на длинноцикловое оборудование

— ОВЭ75-БИ-Л2-НГ — Планы строительных конструкций и фундаментов с предварительными нагрузками

## 1.2 Границы объёма

| Раздел объёма | Состав |
| --- | --- |
| Выдаётся в составе Базового инжиниринга | Ведомость тяжёлых и крупногабаритных монтажных единиц с массами, габаритами и отметками установки; требования к монтажным проёмам и путям подачи; последовательность крупноблочного монтажа; требования к грузоподъёмным механизмам и такелажной оснастке; особые требования к производству отдельных видов работ; требования монтажной технологичности, транслируемые в опросные листы и технические требования поставки. |
| Относится к стадии проекта производства работ | Проект производства работ, в том числе проект производства работ с применением подъёмных сооружений: расстановка кранов по стоянкам, схемы строповки конкретных грузов, расчёты устойчивости и нагрузок на основания под опорами кранов, календарный график монтажа, потребность в оснастке и персонале. Разрабатывается монтажной организацией на основании настоящих требований и компоновочных решений лота. |
| Относится к поставке оборудования | Массы, координаты центров тяжести, деление на транспортабельные и монтажные блоки, схемы строповки за штатные элементы, инструкции по монтажу и выверке, объём шеф-монтажа. Поступают с техническими предложениями и конструкторской документацией изготовителей и вносятся в ведомость настоящего документа итерацией. |

## 1.3 Достоверность массовых характеристик

Массы и габариты ведомости раздела 2 имеют разную степень определённости. Каждое значение сопровождается указанием источника; порядок использования значений при назначении механизмов и оснастки приведён ниже.

| Категория | Признак | Порядок использования |
| --- | --- | --- |
| Задано исходными данными | Масса или габарит приведены в исходных данных Заказчика | Принимается без изменения; уточняется конструкторской документацией изготовителя |
| Расчёт | Значение получено расчётом по геометрии, объёму и плотности | Принимается как предварительное; уточняется по фактическим характеристикам поставки |
| Предварительная оценка | Значение оценено Исполнителем по геометрии и аналогам, задано диапазоном | В расчёты монтажной оснастки и грузоподъёмности принимается верхняя граница диапазона |
| По ТКП изготовителя | Характеристика изготовителем не задана | Резервируются место установки, грузоподъёмность механизма и предельная масса блока; значение вносится по техническому предложению |

Записи в графах ведомости: «По ТКП изготовителя» — характеристика в исходных данных не задана и вносится по техническому предложению; «Определяется на стадии БИ» — значение дают расчёты и решения текущей стадии; знак «—» — характеристика к позиции не применима.

## 1.4 Нормативная база производства монтажных работ

| Документ | Область применения |
| --- | --- |
| СП 75.13330.2011 | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы — производство и приёмка монтажных работ |
| Федеральные нормы и правила по подъёмным сооружениям (приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461) | Грузоподъёмные операции, работа мобильных кранов, проект производства работ с применением подъёмных сооружений на подъёмы у существующих конструкций |
| Федеральные нормы и правила (приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536) | Монтаж и испытания оборудования под давлением (паровые полости подогревателей) |
| СП 16.13330.2017 | Монтажные стыки и опорные конструкции этажерок и стояков |
| ГОСТ 32569-2013 | Трубопроводы технологические стальные — испытания на прочность и плотность |
| ГОСТ 6032-2017 | Стали и сплавы коррозионностойкие — испытание на стойкость к межкристаллитной коррозии сварных соединений |
| ГОСТ 34233.1-2017, ГОСТ 34233.2-2017 | Сосуды и аппараты — расчёт на прочность и на наружное давление; пробные давления при испытаниях |
| ГОСТ 15846-2002 | Упаковка, маркирование и транспортирование продукции в районы Крайнего Севера |
| СП 68.13330.2017 | Приёмка законченных строительством объектов |

Далее по тексту сокращение ФНП означает федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности, утверждённые приказом Ростехнадзора с указанным номером.

## 1.5 Условия производства работ на площадке

Площадка размещения — промышленная площадка в городе Мончегорске Мурманской области. Условия площадки общие для всех лотов комплекса и принимаются по Техническому заданию и исходным данным Заказчика.

| Условие | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Наиболее холодная пятидневка | −34 °C при обеспеченности 0,98; −30 °C при 0,92 | ИД ч.1 |
| Наиболее холодные сутки | −40 °C — расчётная температура для мероприятий зимнего монтажа | ИД ч.1 |
| Отопительный период | 271 сут при средней температуре −4,5 °C | ИД ч.1 |
| Строительно-климатическая зона | IIА, субарктический климат | ИД ч.1 |
| Ветровая нагрузка | II ветровой район, W₀ = 0,30 кПа; зарегистрированный порыв 33 м/с | ТЗ п. 2.9.3–2.9.4 |
| Снеговая нагрузка | V снеговой район, S₀ = 3,2 кПа | ТЗ п. 2.9.3–2.9.4 |
| Сейсмичность | 6 баллов по ОСР-2015-В | ТЗ п. 2.9.4 |

Из условий площадки вытекают требования, обязательные для проекта производства работ: бетонные, футеровочные, окрасочные и герметизирующие работы при отрицательных температурах выполняются в тепляках с прогревом и контролем температуры твердения; ветровое ограничение подъёмных операций принимается по паспорту крана и снижается при подъёме крупных парусных конструкций (корпусные секции электрофильтров, царги, обечайки силосов); зарегистрированный порыв 33 м/с учитывается при назначении расчалок и временного раскрепления смонтированных, но не закреплённых окончательно конструкций; снеговая нагрузка на смонтированные горизонтальные поверхности до устройства кровли требует организованной очистки.

# 2. Ведомость тяжёлых и крупногабаритных монтажных единиц

В ведомость включены позиции, определяющие выбор грузоподъёмных механизмов, габариты монтажных проёмов и последовательность работ: наиболее тяжёлые монтажные единицы, крупногабаритные и длинномерные части, а также позиции, требующие специальных способов подачи. Массы приведены для монтажного состояния — без рабочего заполнения, футеровки по месту и съёмных элементов, если иное не оговорено в графе.

| Поз. | Монтажная единица | Масса, т | Габарит, м | Отметка и место установки | Механизм и способ подачи | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кристаллизация медного купороса |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Испаритель I ступени с выносным подогревателем — корпус в сборе | 8–15 без содержимого (предварительная оценка при интегральной поставке) | Ø 2,0; высота 9–12 (оценочно); объём 34,5 м³ | От отметки около 0…+1 до +10…+12 | При грузоподъёмности механизма ниже массы аппарата — укрупнительная сборка из транспортабельных частей с монтажной сваркой; иначе подача целиком мобильным краном через монтажный проём | Расчёт КВАНТ; ИД ч.2 рис. 4.4 |
| 2 | Испаритель II ступени с принудительной циркуляцией | 8–15 без содержимого (унифицирован с аппаратом I ступени) | Ø 2,0; объём 34,5 м³ | Этажерка II ступеней, низ конуса около +8…+9 | Установка на этажерку после её монтажа и приёмки; подача — тем же способом, что и аппарат I ступени | Расчёт КВАНТ; ИД ч.2 рис. 4.4 |
| 3 | Выносной подогреватель, поверхность 63 м² | По ТКП изготовителя | По ТКП изготовителя | У корпуса испарителя I ступени | Отдельная транспортная единица; подача и стыковка с корпусом на месте, монтажные швы по аттестованной технологии | ИД ч.2 рис. 4.4 |
| 4 | Барометрический конденсатор нитки медного купороса | По ТКП изготовителя | Ø 2,0; высота корпуса 2,0–2,5 | Верх +11,0…+11,5 | Подъём и установка на опоры у колонн вне зоны прохода кранов; до закрытия зоны кровли либо через монтажный проём | Расчёт КВАНТ; ИД ч.2 рис. 4.4 |
| 5 | Барометрическая труба (стояк) с гидрозатвором, Ду 350–400 | По ТКП изготовителя | Длина 10,5; Ду 350–400 | Стояк у колонн; гидрозатвор в приямке глубиной 2,0–2,5 м, уровень воды −1,5…−2,0 | Монтаж секциями с монтажными стыками; обязательная выверка вертикальности по всей длине; приямок выполняется до подачи стояка | Расчёт КВАНТ; ИД ч.2 рис. 4.4 |
| 6 | Солевая колонна испарителя II ступени | По ТКП изготовителя | Столб пульпы 7,0–7,9 | Под испарителем II ступени | Монтаж секциями с монтажными стыками; выверка вертикальности обязательна | Расчёт КВАНТ; ИД ч.2 рис. 4.4 |
| Кристаллизация смешанного купороса |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Испарители I и II ступеней нитки смешанного купороса | По ТКП изготовителя; ниже аппаратов нитки медного купороса | Ø 1,3; объём 8,9 м³ | I ступень — на постаменте; II ступень — этажерка +8…+9 | Подъём в пределах грузоподъёмности существующих кранов подтверждается после получения масс изготовителя | Расчёт КВАНТ; ИД ч.2 рис. 4.5 |
| 8 | Бак маточника 2, 16 м³ | По ТКП изготовителя | Объём 16,0 м³ | Отметка 0,000, в поддоне | Монтаж цеховыми средствами на плиту пола в поддоне | ИД ч.2 рис. 4.5 |
| Растворение купороса |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Репульпаторы растворения купороса, 2 × 8 м³ | По ТКП изготовителя | Объём 8,0 м³ каждый | Отметка 0,000, два последовательных аппарата в поддоне | Монтаж цеховыми средствами; привод мешалки — отдельной транспортной единицей | ИД ч.2 рис. 4.4 |
| Кристаллизация |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Пульсирующие фильтрующие центрифуги (4 шт.) | По ТКП изготовителя | По ТКП изготовителя | Отметка 0,000, индивидуальные виброизолированные фундаменты | Монтаж после набора прочности фундаментов; выверка и подливка по инструкции изготовителя, протокол вибрации при обкатке | ИД ч.2 рис. 4.4 и 4.5 |
| 11 | Пароэжекторный блок с вакуум-насосом (по одному на нитку) | По ТКП изготовителя | По ТКП изготовителя | Отметка 0,000, рама у конденсаторного узла нитки | Монтаж цеховыми средствами на виброизолированную раму | ИД ч.2 рис. 4.4 и 4.5 |

## 2.1 Примечания к ведомости

1. Массы аппаратов в исполнении из стали 904L приведены ориентировочно для интегральной поставки и уточняются по опросным листам изготовителей: корпуса, выносной подогреватель 63 м² и конденсаторы поставляются разными комплектами.

2. Наибольшая эксплуатационная масса участка — заполненный испаритель нитки медного купороса: около 45 т содержимого при объёме 34,5 м³ и плотности пульпы 1,3 т/м³. Эта масса не является монтажной: заполнение выполняется только после установки аппарата на штатные опоры, монтажная оснастка на неё не рассчитывается.

3. Полный налив испарителя водой при гидравлическом испытании даёт 34,5 т, что ниже расчётного рабочего заполнения пульпой около 45 т: испытательный случай перекрыт рабочим расчётом фундаментов и отдельного усиления конструкций не требует.

4. Наружный диаметр аппаратов 2,0 м вписывается в габарит автомобильной перевозки без специального разрешения (ширина до 2,55 м). Длина транспортных секций согласуется с изготовителем при размещении заказа.

# 3. Доставка на площадку и транспортабельность

Диаметр аппаратов 2,0 м вписывается в габарит автомобильной перевозки без специального разрешения; ограничивающим параметром является длина транспортной секции, которая согласуется с изготовителем. Барометрические трубы длиной около 10,5 м и солевые колонны со столбом пульпы 7,0–7,9 м поставляются секциями с монтажными стыками.

Если по результатам обследования габариты существующих проёмов и ворот не позволяют завести аппарат целиком, применяется поставка транспортабельными частями массой не более грузоподъёмности существующих кранов (5 и 7,5 т) с последующей укрупнительной сборкой и монтажной сваркой на площадке. Требование к делению на транспортабельные части и расположению монтажных стыков включается в опросные листы до запроса технических предложений.

Оборудование в исполнении из стали 904L транспортируется и хранится с исключением контакта с углеродистой сталью: раздельные подкладки и стропы, защита кромок и патрубков, консервация внутренних полостей. Приёмка на площадке включает проверку сохранности консервации и маркировки материала.

Приёмка оборудования на площадке выполняется с проверкой комплектности по отгрузочным документам, сохранности упаковки и консервации, наличия паспортов, сертификатов и деклараций соответствия. Условия и сроки хранения до монтажа принимаются по инструкции изготовителя; порядок расконсервации перед монтажом оформляется актом.

# 4. Монтажные проёмы и пути подачи оборудования

В резервном сценарии размещения в существующем здании пути подачи ограничены существующими воротами и монтажными проёмами. Их фактические габариты, отметки и несущая способность перекрытий на маршруте подачи определяются обмерным обследованием, которое включается в первый этап Базового инжиниринга. До получения результатов обследования способ заводки крупногабарита остаётся открытой позицией.

Рассматриваются три пути подачи: через существующие ворота на нулевой отметке с перемещением по полу пролёта; через монтажный проём в покрытии мобильным краном; поэлементная подача транспортабельных частей с укрупнительной сборкой в зоне монтажа. Выбор фиксируется после обследования и получения масс изготовителей.

В базовом сценарии нового корпуса монтажная зона закладывается в компоновку: свободный пролёт от ворот до места установки аппаратов, отсутствие постоянных конструкций над трассой подачи и грузоподъёмность кранового оборудования не ниже массы наибольшей неделимой части.

Приямки гидрозатворов глубиной 2,0–2,5 м и виброизолированные фундаменты центрифуг выполняются до подачи крупногабарита в пролёт: после установки аппаратов доступ к зонам земляных и бетонных работ закрывается.

Габариты монтажных проёмов назначаются по наибольшей монтажной единице с запасом на строповку, наклон и разворот груза. Проёмы и пути подачи наносятся на планы и разрезы компоновочных решений лота; конструкции, закрывающие проёмы, выполняются съёмными, если проём используется при последующих ремонтах.

# 5. Последовательность крупноблочного монтажа

Последовательность приведена как требование Базового инжиниринга к организации работ. Календарные сроки, совмещение этапов и потребность в ресурсах определяются проектом производства работ; переход к следующему этапу допускается после выполнения условия, указанного в таблице.

| Этап | Состав работ | Условие начала и завершения | Механизмы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обмерное обследование существующих конструкций, проёмов и ворот, поверочные расчёты перекрытий и ростверков (резервный сценарий); готовность корпуса (базовый сценарий) | Начало — первый этап Базового инжиниринга; завершение — заключение о допустимости нагрузок и о способе заводки крупногабарита | Средства обследования |
| 2 | Устройство приямков гидрозатворов глубиной 2,0–2,5 м с кислотостойкой отделкой, виброизолированных фундаментов центрифуг, поддонов и трапов | Начало — после заключения обследования; завершение — набор прочности бетона и приёмка гидроизоляции | Средства строительной части |
| 3 | Монтаж этажерки испарителей II ступеней с отметкой низа конуса около +8…+9 и опорных конструкций стояков барометрических труб | Выполняется до установки аппаратов; завершение — геодезическая исполнительная схема отметок опорных узлов | Мобильный кран или цеховые средства |
| 4 | Подача и установка крупногабарита: испарители I и II ступеней, выносной подогреватель, барометрические конденсаторы | Начало — после приёмки опорных конструкций; способ подачи — по решению, принятому на этапе 1 | Мобильный кран через монтажный проём либо цеховые краны при поблочной подаче |
| 5 | Укрупнительная сборка и монтажная сварка корпусов из транспортабельных частей (при поблочной поставке) | Выполняется по аттестованным технологиям сварки; завершение — неразрушающий контроль монтажных швов в объёме опросного листа | Сварочное оборудование, оснастка для сборки под сварку |
| 6 | Монтаж стояков барометрических труб и солевых колонн секциями с монтажными стыками; выверка вертикальности | Завершение — исполнительная схема вертикальности и отметок уровня воды гидрозатворов | Цеховые краны, монтажные мачты и лебёдки |
| 7 | Монтаж технологических трубопроводов, арматуры и вакуумного контура; монтаж паровых линий и эжекторов | Завершение — испытания на прочность и плотность, испытание вакуумного контура по скорости падения вакуума | Такелажные средства |
| 8 | Травление и пассивация зон монтажной сварки, удаление свободного железа, финальная промывка | Начало — после завершения сварочных и абразивных работ в зоне; завершение — контроль остаточного свободного железа | Средства химической обработки поверхностей |
| 9 | Монтаж электротехнической части, приборов контроля и автоматизации, оборудования автоматизированной системы управления участком | Завершение — автономная наладка и поканальная проверка | Средства монтажа систем автоматизации |
| 10 | Индивидуальные испытания, испытания на плотность и прочность; передача оборудования в пусконаладку | Завершение — акт о выполнении монтажных работ | Средства испытаний и наладки |

Ограничение последовательности: приямки гидрозатворов и этажерка испарителей II ступеней должны быть выполнены до подачи аппаратов в пролёт, а способ подачи должен быть выбран до размещения заказа на оборудование — от него зависит требование к делению корпусов на транспортабельные части, включаемое в опросные листы.

# 6. Грузоподъёмные механизмы и такелаж

Потребность в грузоподъёмных механизмах определена по ведомости раздела 2: требуемая грузоподъёмность назначена по наибольшей монтажной единице с учётом массы траверсы и оснастки, требуемая высота подъёма — по наибольшей отметке установки с запасом на строповку.

| Механизм, оснастка | Назначение в монтаже | Требуемая характеристика | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующие мостовые краны здания гидрометаллургического участка | Монтаж лёгкого и среднего оборудования, обслуживание в эксплуатации | Грузоподъёмность 5 и 7,5 т при верхе рельсов +10,000 и +10,500 — ниже массы наибольшей неделимой части аппарата (8–15 т); для монтажа крупногабарита недостаточны | Прил. №7 к ТЗ |
| Мобильный автомобильный кран | Подача и установка испарителей, подогревателя и конденсаторов целиком | Грузоподъёмность на вылете не ниже 15 т (верхняя граница оценки массы аппарата) с учётом массы траверсы; работа через монтажный проём либо до закрытия зоны кровли | Расчёт БИ |
| Крановое оборудование нового корпуса (базовый сценарий) | Монтаж и эксплуатационное обслуживание аппаратов участка | Грузоподъёмность не ниже массы наибольшей неделимой части — предварительно 15 т; окончательно по опросным листам изготовителей | Расчёт БИ; ТЗ п. 1.3 |
| Монтажные мачты, лебёдки и полиспасты | Подъём и вертикальная выверка стояков барометрических труб и солевых колонн | Назначаются по массе плети и высоте подъёма; схема — в проекте производства работ | Расчёт БИ |
| Текстильные стропы и защитные прокладки | Строповка оборудования из стали 904L | Контакт с углеродистой сталью исключается: применяются текстильные стропы либо стропы с защитными прокладками | ИД ч.2 разд. 4.2.1 |

Работы с применением подъёмных сооружений выполняются по проекту производства работ с применением подъёмных сооружений, разрабатываемому монтажной организацией. В нём определяются стоянки кранов, схемы строповки конкретных грузов, опасные зоны, нагрузки на основания под опорами и мероприятия при работе вблизи существующих конструкций и действующих коммуникаций.

Строповка оборудования выполняется только за штатные строповочные элементы по схемам заводов-изготовителей. Схема строповки, координаты центра тяжести и допустимые точки опирания при промежуточном складировании входят в комплект поставки и являются обязательным полем опросного листа.

Подъёмные сооружения, съёмные грузозахватные приспособления и тара проходят освидетельствование в установленном порядке; персонал, выполняющий подъёмные операции, аттестуется. Смонтированные краны вводятся в работу после полного технического освидетельствования.

Монтажные нагрузки на перекрытия и площадки от временного складирования, опор оснастки и проезда техники проверяются расчётом до начала работ. Нагрузки, превышающие принятые в документе планов конструкций и фундаментов, требуют согласования с проектной организацией.

# 7. Особые требования по видам работ

## 7.1 Монтажная сварка стали 904L

Основное оборудование участка выполняется из стали 904L или согласованного аналога: исходные данные прямо исключают применение стали типа 316L для оборудования, контактирующего с горячими кислыми концентрированными сульфатными растворами. Монтажная сварка выполняется по аттестованным технологиям аттестованным персоналом; присадочные материалы — с содержанием молибдена и меди не ниже основного металла.

Объём неразрушающего контроля монтажных швов, требования к карте швов, подтверждению химического состава и стойкости к межкристаллитной коррозии по ГОСТ 6032 задаются опросными листами и техническими условиями поставки. Замена материала поставщиком без согласования является основанием для отклонения технического предложения.

## 7.2 Чистота монтажа и исключение загрязнения свободным железом

При монтаже оборудования и трубопроводов из стали 904L исключается контакт с углеродистой сталью: применяется раздельный инструмент и абразивы, предназначенные только для коррозионностойких сталей; строповка выполняется текстильными стропами либо стропами с защитными прокладками; подкладки при складировании — неметаллические или из коррозионностойкой стали.

Обоснование жёсткости требования: свободное железо и продукты коррозии переходят в продукт и нарушают норматив содержания железа в медном купоросе 0,04 % и предельную концентрацию железа в электролите 3 г/л, что напрямую влияет на качество катодной меди марки М00к.

## 7.3 Травление и пассивация зон монтажной сварки

После завершения монтажной сварки и абразивных работ выполняется удаление окалины и цветов побежалости, травление и пассивация зон сварки по методике изготовителя оборудования, с последующим контролем остаточного свободного железа и финальной водной промывкой до нейтральной реакции. Требования к качеству воды промывки определяются на стадии Базового инжиниринга.

Работы по травлению и пассивации планируются как отдельный этап монтажа: их выполнение после закрытия аппаратов теплоизоляцией и обвязкой технически затруднено, а пропуск этапа приводит к загрязнению продукта в первые же циклы работы.

## 7.4 Выверка вертикальности стояков и солевых колонн

Стояки барометрических труб длиной около 10,5 м и солевые колонны со столбом пульпы 7,0–7,9 м монтируются секциями с монтажными стыками. Выверка вертикальности обязательна по всей длине: отклонение нарушает работу барометрического затвора и гидростатический режим солевой колонны.

Уровень воды в гидрозатворе принят на отметке минус 1,5…минус 2,0 при глубине приямка 2,0–2,5 м; потребная вертикаль от уровня воды до верха конденсатора 12,5–13,0 м. Фактические отметки низа несущих конструкций покрытия подтверждаются обмерным обследованием до монтажа стояков.

## 7.5 Гидравлические испытания и учёт испытательных нагрузок

Паровые полости подогревателей испытываются пробным давлением не ниже 1,25 рабочего с температурной поправкой; вакуумные корпуса испарителей и конденсаторов рассчитываются на наружное давление и испытываются наливом с контролем плотности. Трубопроводы испытываются на прочность и плотность, вакуумный контур в сборе — по скорости падения вакуума.

Испытательные нагрузки на строительные конструкции не превышают рабочих: полный налив испарителя водой даёт 34,5 т против рабочего заполнения пульпой около 45 т. Дополнительное усиление конструкций на период испытаний не требуется.

## 7.6 Монтаж на существующих конструкциях

Установка оборудования на существующие перекрытия с отметками +5,000 и +6,000 и передача нагрузок этажерки на существующие ростверки допускаются только после поверочного расчёта по результатам обследования. Монтажные нагрузки от оснастки, временного складирования и проезда техники по существующим конструкциям включаются в тот же поверочный расчёт.

# 8. Требования монтажной технологичности к поставке

Требования монтажной технологичности закладываются в опросные листы и технические условия поставки до запроса технико-коммерческих предложений: без них масса самой тяжёлой неразъёмной части и способ подачи оборудования остаются неопределёнными до поставки, а изменение грузоподъёмности механизма или габарита монтажного проёма на поздней стадии влечёт переработку строительных решений.

| Требование | Содержание | Куда транслируется |
| --- | --- | --- |
| Масса транспортной и монтажной единицы | Масса каждой транспортной единицы и каждого монтажного блока с указанием единиц измерения и допускаемого отклонения | Опросные листы; ведомость разд. 2 |
| Масса самой тяжёлой неразъёмной части | Отдельно указывается масса самой тяжёлой неразъёмной части поставки — она определяет требуемую грузоподъёмность механизма и допустимость монтажа цеховыми средствами | Опросные листы; технические условия поставки |
| Координаты центра тяжести | Координаты центра тяжести транспортных и монтажных единиц в трёх осях с привязкой к габаритному чертежу | Опросные листы |
| Деление на транспортабельные и монтажные блоки | Схема деления с указанием расположения монтажных стыков, требований к сборке под сварку и объёма работ, выполняемых на площадке | Опросные листы; задание на изготовление |
| Штатные строповочные элементы и схема строповки | Конструкция и расположение строповочных элементов, схема строповки, допустимые углы наклона ветвей, требования к траверсам и подкладкам | Опросные листы; комплект поставки |
| Габариты транспортных мест | Габаритные размеры транспортных мест, признак негабаритности и требования к специальной перевозке | Опросные листы; технические условия поставки |
| Требования к укрупнительной сборке | Потребность и состав укрупнительной сборки на площадке, требования к стендам, оснастке и площадкам сборки | Опросные листы; проект производства работ |
| Опорные узлы и допуски установки | Конструкция опорных узлов, схема нагрузок на опоры, допуски выверки по высоте, в плане и по вертикали, требования к подливке | Опросные листы; задание строительной части |
| Упаковка, консервация и хранение | Требования к упаковке и транспортированию, в том числе к поставке в районы Крайнего Севера; сроки и условия хранения, порядок расконсервации перед монтажом | Технические условия поставки |
| Шеф-монтаж и участие изготовителя | Объём шеф-монтажа, пусконаладки и обучения персонала, включаемый в поставку; перечень операций, выполняемых только под надзором изготовителя | Технические условия поставки; договор поставки |
| Монтажный инструмент и запасные части | Специальный инструмент, оснастка и запасные части, необходимые при монтаже и первом запуске, включаемые в комплект поставки | Опросные листы; комплект поставки |

Полученные от изготовителей значения вносятся в ведомость раздела 2 итерацией; после каждой итерации проверяются требуемая грузоподъёмность механизмов, габариты монтажных проёмов и монтажные нагрузки на строительные конструкции.

# 9. Приёмка монтажных работ и передача в пусконаладку

Приёмка ведётся поэтапно, с оформлением документов на каждом этапе. Работы, результаты которых закрываются последующими операциями, предъявляются к освидетельствованию до их закрытия.

| Этап приёмки | Что предъявляется | Документ |
| --- | --- | --- |
| Передача фундаментов под монтаж | Готовность фундаментов и опорных конструкций, положение анкерных и закладных деталей, фактические отметки и оси | Акт передачи фундаментов под монтаж с исполнительной геодезической схемой |
| Освидетельствование скрытых работ | Подливка опорных рам, кладка футеровки, слои кислотозащиты и антикоррозионных покрытий, закладные детали, изолирующие узлы — до их закрытия последующими работами | Акты освидетельствования скрытых работ |
| Приёмка сварных соединений | Журналы сварочных работ, документы об аттестации технологий и персонала, результаты неразрушающего контроля в объёме, установленном опросными листами | Заключения по контролю; исполнительные схемы швов |
| Выверка и закрепление оборудования | Фактическое положение оборудования по высоте, в плане и по вертикали; результаты центровки валов и контроля затяжки соединений | Исполнительные схемы установки; протоколы центровки и затяжки |
| Испытания в объёме монтажных работ | Испытания трубопроводов и трактов на прочность и плотность, гидравлические испытания аппаратов, контроль электроизоляции | Протоколы и акты испытаний |
| Индивидуальные испытания оборудования | Работа механизмов на холостом ходу, направления вращения, действие блокировок и сигнализации | Акты индивидуальных испытаний |
| Передача оборудования в пусконаладку | Комплектность смонтированного оборудования, устранение замечаний, комплект исполнительной документации | Акт о выполнении монтажных работ |

Комплексное опробование под нагрузкой, пусконаладочные работы и гарантийные испытания выполняются после передачи оборудования в пусконаладку; требования к ним приведены в документе выпуска по испытаниям и приёмке соответствующего лота. Исполнительная документация монтажных работ передаётся Заказчику в составе комплекта, состав которого фиксируется до начала строительно-монтажных работ.

# 10. Открытые позиции

Ниже перечислено то, что на стадии Базового инжиниринга не может быть определено окончательно и требует данных Заказчика, результатов обследования либо технических предложений изготовителей. Каждая позиция закрывается до выдачи проекта производства работ и до размещения заказов на оборудование.

Определяется на стадии БИ: Массы, центры тяжести и деление на транспортабельные части — по данным изготовителей (опросные листы)

Определяется на стадии БИ: Способ заводки крупногабарита в здание гидрометаллургического участка (сценарий А: габариты проёмов/ворот) — по обмерному обследованию

Определяется на стадии БИ: Грузоподъёмность и тип монтажного механизма для подачи аппаратов — после получения масс изготовителей и результатов обмерного обследования проёмов.

Определяется на стадии БИ: Расположение монтажных стыков при поблочной поставке корпусов и объём неразрушающего контроля монтажных швов — по опросным листам изготовителей.

Определяется на стадии БИ: Требования к качеству воды промывки после травления и пассивации.