# 1. Общие положения

## 1.1 Назначение документа

Документ содержит сведения по электроснабжению и электрооборудованию Лот №1 «Цех обжига» в объёме, принятом на стадии Базового инжиниринга: характеристику источников и порядок получения технических условий, обоснование принятой схемы электроснабжения, расчёт электрических нагрузок с категориями надёжности, решения по компенсации реактивной мощности, предварительную оценку трансформаторной мощности, принципиальные решения по кабельным линиям, объём расчёта токов короткого замыкания, решения по заземлению, молниезащите и освещению, классификацию взрывоопасных зон, предварительный перечень основного электрооборудования и состав опросных листов.

Документ выполняет требования состава Базового инжиниринга «Сведения по электроснабжению и электрооборудованию по Приложению №3» и «Однолинейные схемы электроснабжения, планы расположения электрооборудования, спецификации основного электрооборудования и материалов, комплект опросных листов на основное электротехническое оборудование по Приложению №3» (ТЗ на БИ ред. 4.1, состав по Лоту №1) и раскрывает пункты Приложения №3 к ТЗ, отнесённые к стадии Базового инжиниринга.

Режим работы объекта: 330 сут/год, 7 920 ч, круглосуточно (ТЗ на БИ ред. 4.1).

Источник: ИД ч.1 (табл. 23 — характеристики оборудования, табл. 26 — расходы энергоресурсов); ТЗ на БИ ред. 4.1 (п. 3.3.13 — граница поставки электроэнергии, состав БИ по Лоту №1); Приложение №3 к ТЗ; Приложение №5 к ТЗ (электропитание систем автоматизации); расчётная модель КВАНТ (блок электрических нагрузок Лота №1)

Связанные документы выпуска по лоту:

— ОВЭ75-БИ-Л1-ПЗ — Пояснительная записка

— ОВЭ75-БИ-Л1-КР — Компоновочные решения (планы, разрезы)

— ОВЭ75-БИ-Л1-СО — Спецификация оборудования с техническими характеристиками

— ОВЭ75-БИ-Л1-ОЛ — Опросные листы основного оборудования (альбом)

— ОВЭ75-БИ-Л1-ДЦ — Исходные требования на длинноцикловое оборудование

— ОВЭ75-БИ-Л1-АСУ — Схема комплекса технических средств АСУ

## 1.2 Объём Приложения №3, принятый на стадии Базового инжиниринга

Приложение №3 к ТЗ содержит общие требования Заказчика к проектированию в части электроснабжения и электрооборудования и само оговаривает, что применение его требований и объём поставки в составе Базового инжиниринга уточняются по каждому лоту с учётом согласованных границ проектирования. Ниже приведён объём, принятый в настоящей ревизии; он подлежит согласованию с Заказчиком до начала работ.

| Пункт | Требование Приложения №3 | Объём стадии Базового инжиниринга | Относится к последующим стадиям |
| --- | --- | --- | --- |
| E-02 | краткую характеристику источников электроснабжения. Точки подключения к электрическим сетям определяются в соответствии с Техническими условиями на подключение, запрашиваемыми в процессе проектирования на основании расчета электрических нагрузок | Раздел 2: характеристика источников, уровни напряжения, границы поставки; расчёт нагрузок для запроса технических условий (раздел 4) | Точки подключения и разрешённая мощность — по техническим условиям сетевой организации; запрос выполняет Заказчик |
| E-03 | краткое обоснование принятой схемы электроснабжения | Раздел 3: принятая схема электроснабжения и её обоснование | Уточнение схемы после получения технических условий |
| E-04 | сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности: сводная таблица всего технологического оборудования, являющегося потребителями электроэнергии, разбивка нагрузок по категориям надежности электроснабжения (I, II, III категории по ПУЭ), указание пусковых токов и коэффициентов одновременности, итоговая суммарная потребляемая мощность объекта (для запроса технических условий у сетевой организации) | Раздел 4: перечень электроприёмников, установленная и расчётная мощность, категории надёжности, итог для запроса технических условий; пусковые характеристики приводов мощностью от 100 кВт — по каталожным данным | Пусковые токи и коэффициенты одновременности всех электроприёмников — по данным изготовителей приводов на детальном этапе |
| E-05 | принципиальные решения по воздушным и кабельным линиям | Раздел 7: принципиальные решения по кабельным линиям, требования к исполнению и прокладке | Трассировка, кабельные журналы, планы прокладки — рабочая документация |
| E-06 | краткое описание проектных решений по компенсации реактивной мощности | Раздел 5: решения по компенсации реактивной мощности | Выбор типа и мощности компенсирующих устройств — после получения технических условий |
| E-07 | сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов | Раздел 6: предварительная оценка трансформаторной мощности | Окончательный выбор — по утверждённой сводной таблице электроприёмников |
| E-08 | мероприятия по заземлению (занулению) и молниезащите (в том числе выбор типа заземлителя: глубинные электроды, сетка, химические электроды) | Раздел 9: мероприятия по заземлению и молниезащите, тип системы заземления | Выбор типа заземлителя — по удельному сопротивлению грунтов на основании инженерных изысканий |
| E-09 | краткое описание системы рабочего и аварийного освещения, выбор типов светильников для разных зон (промышленные, взрывозащищенные, антикоррозионные), определение зон аварийного и эвакуационного освещения | Раздел 10: система рабочего и аварийного освещения, требования к исполнению по зонам, зоны аварийного и эвакуационного освещения | Светотехнический расчёт и выбор типов светильников — рабочая документация |
| E-10 | принципиальные схемы распределения электроэнергии на всех уровнях напряжения, в том числе схемы главных распределительных щитов (ГРЩ) и трансформаторных подстанций (ТП) | Разделы 3 и 14: принципиальные схемы распределения электроэнергии на всех уровнях напряжения, схемы главных распределительных устройств и подстанций | Полные схемы всех щитов 0,4 кВ — детальный этап |
| E-11 | предварительный выбор сечений основных питающих кабелей | Раздел 7: расчётные токи основных питающих линий и порядок предварительного выбора сечений | Окончательные сечения — после расчёта токов короткого замыкания по техническим условиям |
| E-12 | Планы расположения электрооборудования и кабельных трасс | Раздел 14: размещение основного электрооборудования и главные кабельные коридоры в составе компоновочных решений лота | Детальная трассировка кабелей и планы прокладки — рабочая документация |
| E-13 | Схемы заземления и молниезащиты | Раздел 9: принципиальные решения по заземлению и молниезащите | Рабочие схемы сеток заземления и молниеприёмников — рабочая документация |
| E-14 | Расчет токов короткого замыкания для предварительного выбора оборудования | Раздел 8: расчёт токов короткого замыкания для предварительного выбора оборудования | Расчёт уставок релейной защиты и карты селективности — детальный этап |
| E-15 | Чертежи с нанесением взрывоопасных зон в соответствии с классами (по ГОСТ IEC 60079-10-1 / ПУЭ) | Раздел 11: классификация взрывоопасных зон и требования к исполнению электрооборудования | Чертежи границ зон — после утверждения компоновочных решений |
| E-16 | Спецификация основного оборудования и материалов с указанием технических характеристик для оборудования длительного цикла изготовления | Раздел 12: предварительный перечень основного электрооборудования, включая оборудование длительного цикла изготовления | Спецификации кабельной продукции, кабельных конструкций и светильников — рабочая документация |
| E-17 | Комплект опросных листов на основное электротехническое оборудование | Раздел 13: перечень и состав опросных листов на основное электротехническое оборудование | Заполнение опросных листов — после согласования перечня оборудования |

Источник: Приложение №3 к ТЗ (общие требования в части электроснабжения и электрооборудования); ТЗ на БИ ред. 4.1

Стоимостная часть электротехнического раздела — сбор технико-коммерческих предложений на основное и длинноцикловое электрооборудование и оценка стоимости комплектной поставки — выполняется в составе стоимостного блока лота.

## 1.3 Нормативная база

| Документ | Применение |
| --- | --- |
| ПУЭ (7 изд.) | Категории надёжности (п.1.2.17–1.2.21), выбор сечений, защитные меры; классы зон |
| СП 76.13330.2016 | Электротехнические устройства — производство и приёмка электромонтажных работ |
| ГОСТ 32144-2013 | Нормы качества электроэнергии в точках присоединения (проверка при пуске 400-кВт двигателя) |
| СО 153-34.21.122-2003 и РД 34.21.122-87 | Молниезащита здания, силосов, свечи аспирации |
| ГОСТ IEC 60079-10-1 | Классификация взрывоопасных зон (мазутный узел) — требование Приложения №3 |
| ГОСТ 12.2.007.0-75 | Электробезопасность изделий — в т.ч. агрегаты питания электрофильтров 80 кВ |
| ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 | Низковольтное оборудование и ЭМС |

Перечень приведён в объёме, необходимом для решений настоящей ревизии, и дополняется на последующих стадиях проектирования.

# 2. Источники электроснабжения и точки подключения

Электроснабжение цеха обжига предусматривается от существующих сетей промышленной площадки Заказчика. Схема и номинальные параметры питающих центров исходными данными не заданы; в настоящей ревизии источник принят обобщённо — распределительное устройство площадки на напряжении 6 кВ.

Наличие потребителей 6 кВ определено составом оборудования: электродвигатель дымососа мощностью 400 кВт при напряжении 6 000 В (два дымососа, один рабочий, второй резервный) — ИД ч.1 табл. 23. Поэтому принят ввод 6 кВ на распределительное устройство цеха с питанием потребителей 0,4 кВ от комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ.

Граница поставки электроэнергии по ТЗ на БИ ред. 4.1 (п. 3.3.13) — уточняется при разработке БИ и ОТР по техническим условиям на подключение. Число, место и напряжение точек подключения определяются техническими условиями сетевой организации; расчёт электрических нагрузок для их запроса приведён в разделе 4 настоящего документа.

## 2.1 Порядок получения технических условий

Точки подключения к электрическим сетям определяются техническими условиями на технологическое присоединение, запрашиваемыми на основании расчёта электрических нагрузок. Распределение ответственности и последовательность действий приведены ниже и подлежат закреплению договором: сроки сетевой организации являются внешним условием и не относятся к графику выпуска Базового инжиниринга.

| Мероприятие | Исполнитель | Срок и условие |
| --- | --- | --- |
| Расчёт электрических нагрузок лота для запроса технических условий | Исполнитель БИ | Выполнен в объёме настоящей ревизии; уточняется после утверждения перечня оборудования и получения предложений изготовителей |
| Сводная заявка на технологическое присоединение по комплексу | Исполнитель БИ | Формируется по сводной нагрузке комплекса — приведена в разделе 4 |
| Запрос и получение технических условий у сетевой организации | Заказчик | Сроки определяются сетевой организацией и не входят в график выпуска БИ |
| Уточнение точек подключения, разрешённой мощности, требований к коэффициенту мощности и качеству электроэнергии | Исполнитель БИ | После получения технических условий |
| Проектирование питающих сетей до границы поставки | Генеральный проектировщик | На стадии ОТР по материалам БИ |

До получения технических условий принимаются следующие допущения: уровень напряжения питающей сети и мощность короткого замыкания в точке присоединения исходными данными не заданы; расчёты токов короткого замыкания и выбор аппаратов выполняются после их получения. Все численные значения настоящего раздела предварительные.

# 3. Обоснование принятой схемы электроснабжения

Принята схема с распределительным устройством 6 кВ цеха и двухтрансформаторной комплектной трансформаторной подстанцией 6/0,4 кВ, работающей с автоматическим вводом резерва на секционном выключателе. Электродвигатели 6 кВ (дымососы) подключаются к распределительному устройству 6 кВ непосредственно; потребители 0,4 кВ — от распределительного устройства низшего напряжения подстанции.

Секции распределительных устройств 6 кВ и 0,4 кВ работают раздельно с автоматическим вводом резерва: раздельная работа ограничивает токи короткого замыкания и позволяет выводить секцию в ремонт без остановки передела. Потребители I категории подключаются к разным секциям.

Для электродвигателя дымососа 400 кВт при напряжении 6 кВ рассматриваются прямой пуск с проверкой посадки напряжения по данным технических условий, устройство плавного пуска и преобразователь частоты. Преобразователь частоты предпочтителен: он одновременно выполняет функцию органа регулирования тяги, предусмотренного контурами регулирования тракта газоочистки. Решение принимается по результатам расчёта посадки напряжения после получения технических условий.

Агрегаты питания сухих электрофильтров (тип ОПМД-400: выпрямленное напряжение до 80 кВ, ток до 400 мА, потребляемая мощность около 32 кВт, рабочее напряжение 46,4–57,6 кВ по ИД ч.1 табл. 23) поставляются комплектно с электрофильтрами. Предусматриваются два агрегатных поста при двух электрофильтрах.

## 3.1 Основные решения и их обоснование

| Решение | Обоснование |
| --- | --- |
| Ввод 6 кВ, распределительное устройство 6 кВ цеха | Наличие электродвигателей 6 кВ (дымосос 400 кВт, ИД ч.1 табл. 23) |
| Двухтрансформаторная подстанция 6/0,4 кВ с автоматическим вводом резерва | Потребители I категории: дымососы тракта, воздуходувка дутья, питательные насосы котла-утилизатора, аварийное освещение, системы автоматизации |
| Раздельная работа секций | Ограничение токов короткого замыкания; вывод секции в ремонт без остановки передела |
| Регулируемый привод дымососа | Регулирование разрежения под сводом печи предусмотрено контурами регулирования тракта; снижение посадки напряжения при пуске |
| Отдельная группа питания систем автоматизации | I категория, в части серверного оборудования — I категория особой группы (Приложение №5 к ТЗ) |

# 4. Электрические нагрузки

## 4.1 Основание расчёта и стадия достоверности

Расчёт электрических нагрузок выполняется для запроса технических условий и для предварительного выбора трансформаторной мощности, аппаратов и проводников. Основание — нормированные исходными данными Заказчика мощности электроприёмников, перечень оборудования лота и расчётная модель проекта в части не нормированных исходными данными потребителей.

Значения разделены по достоверности: нормированные исходными данными Заказчика принимаются без изменения; полученные расчётом Исполнителя приводятся с указанием расчётного основания; оценочные значения приводятся диапазоном и помечены как ориентировочные. Мощности, не заданные ни исходными данными, ни расчётом, отнесены к уточнению по техническим предложениям изготовителей.

Источник: ИД ч.1 (табл. 23 — характеристики оборудования, табл. 26 — расходы энергоресурсов); ТЗ на БИ ред. 4.1 (п. 3.3.13 — граница поставки электроэнергии, состав БИ по Лоту №1); Приложение №3 к ТЗ; Приложение №5 к ТЗ (электропитание систем автоматизации); расчётная модель КВАНТ (блок электрических нагрузок Лота №1)

## 4.2 Электроприёмники, определённые исходными данными

Исходные данные Заказчика нормируют мощности электроприёмников цеха обжига по участкам с указанием годового потребления. Ниже приведены нормированные значения; они приняты в расчёт нагрузок без изменения.

| Электроприёмник | Установленная мощность, кВт | Годовое потребление, тыс. кВт·ч |
| --- | --- | --- |
| Бункеровка медного концентрата |  |  |
| Питатель дисковый ZC1200 | 1,5 | 11,9 |
| Дозатор 4488 ДН-У-1-16-40-1800-0-0 | 1 | 7,9 |
| Конвейер УКВ-320-Ц-60 | 18,4 | 145,7 |
| Бункеровка кека NNH |  |  |
| Питатель дисковый ZC800 | 1,1 | 8,7 |
| Дозатор 4488 ДН-У-1-5-40-1800-0-0 | 0,8 | 5,9 |
| Конвейер УКВ-200-Ц-60 | 5,4 | 42,8 |
| Бункеровка цементной меди |  |  |
| Питатель дисковый ZC300 | 0,8 | 5,9 |
| Дозатор 4488 ДН-У-1-3.2-40-1800-0-0 | 0,6 | 4,4 |
| Конвейер УКВ-200-Ц-37,5 | 3,4 | 26,9 |
| Бункеровка оборотных материалов |  |  |
| Питатель дисковый ZC300 | 0,8 | 5,9 |
| Дозатор 4488 ДН-У-1-4-40-1800-0-0 | 0,6 | 4,4 |
| Конвейер УКВ-200-Ц-37,5 | 3,4 | 26,9 |
| Приготовление и бункеровка шихты |  |  |
| Шнековый смеситель СШ-25 | 37 | 293 |
| Питатель дисковый ZC1500 | 3 | 23,8 |
| Дозатор 4488 ДН-У-1-25-40-1800-0 | 1,5 | 11,9 |
| Конвейер УКВ-320-Ц-95 | 30 | 237,6 |
| Шнековый забрасыватель шихты | 3,5 | 27,7 |
| Газоочистка и тяга |  |  |
| Электропитание электрофильтра (80 кВ) | 32 | 253,4 |
| Электродвигатель дымососа ДН-15БНЖ (6 кВ) | 400 | 3 168 |
| Шнековый питатель выгрузки пылевого бункера КУ | 3 | 23,8 |
| Шлюзовый затвор выгрузки бункера циклона | 2,2 | 23,8 |
| Шлюзовый затвор выгрузки бункера электрофильтра | 1,5 | 11,9 |
| Охлаждение продуктов |  |  |
| Шнек перемещения огарка | 11 | 87,1 |
| Шнек перемещения пыли | 15 | 118,8 |
| Шнековый холодильник D2424-6 | 15 | 118,8 |
| Итого по нормированным электроприёмникам | 592,2 |  |

Источник: ИД ч.1 табл. 26 (расходы энергоресурсов по участкам цеха обжига)

Суммарная установленная мощность приведённых электроприёмников включает электродвигатель дымососа 400 кВт при напряжении 6 кВ и агрегат питания электрофильтра; остальные позиции относятся к напряжению 0,4 кВ. Установленная мощность потребителей 0,4 кВ по исходным данным составляет около 194 кВт при средней нагрузке 192 кВт, что согласуется с годовым потреблением 1,524 млн кВт·ч.

## 4.3 Электроприёмники, не определённые исходными данными

Перечисленные ниже потребители исходными данными не нормированы либо находятся вне границ поставки лота, но влияют на расчётную нагрузку и на заявку на технологическое присоединение. Их мощности получены расчётом Исполнителя либо оценены по аналогам и подлежат уточнению.

| Электроприёмник (группа) | Мощность | Основание и порядок уточнения |
| --- | --- | --- |
| Воздуходувка дутья | ≈220 кВт на валу (основной вариант дутья); ≈410 кВт (вспомогательный вариант) | Расчёт КВАНТ по объёмам дутья и конечному давлению 0,09–0,12 МПа изб.; уточняется выбором машины |
| Вакуум-станция участка фильтрации концентрата | 60–90 кВт | Оценка Исполнителя по аналогам барабанных вакуум-фильтров |
| Дымососы и рукавные фильтры системы аспирации | 45–75 кВт | Оценка Исполнителя; уточняется расчётом аспирации |
| Электроприводы трубопроводной арматуры, обогрев приборов, вентиляция, освещение, мостовые краны | определяется на стадии БИ | Определяется по перечню арматуры и приборов и компоновочным решениям |

## 4.4 Сводная таблица электроприёмников по перечню оборудования

Таблица построена по перечню основного и вспомогательного оборудования лота. Для позиций, мощность которых исходными данными не задана, значение определяется по техническим предложениям изготовителей после согласования перечня оборудования. Категории надёжности и режимы работы приведены предварительно по назначению оборудования; окончательное категорирование выполняется протоколом с Заказчиком.

| Электроприёмник | Кол-во | Установленная мощность | Режим работы | Категория | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шихтоподготовка |  |  |  |  |  |
| Ленточные транспортёры (в т.ч. реверсивные) | Уточняется | 3,4–30 кВт | непрерывный | II | ИД (перечень оборудования) |
| Ленточные транспортёры для цементной меди | Уточняется | уточняется по ТКП изготовителя | непрерывный | II | Не задана исходными данными |
| Шнековые транспортёры | 2 на подачу шихты | уточняется по ТКП изготовителя | непрерывный | II | Не задана исходными данными |
| Шнековые транспортёры для цементной меди | Уточняется | уточняется по ТКП изготовителя | непрерывный | II | Не задана исходными данными |
| Приёмные бункера | Концентрат 60 м³, кек 20 м³, цементна… | Собственных электроприёмников не имеет; питатели и затворы выгрузки учтены отдельно | непрерывный | II | Перечень оборудования |
| Расходные бункера шихты | 2 | Собственных электроприёмников не имеет; питатели и затворы выгрузки учтены отдельно | непрерывный | II | Перечень оборудования |
| Дисковый (тарельчатый) питатель | 2×ZC-300, 1×ZC-800, 1×ZC-1200, 2×ZC-1500 | 0,75–3 кВт | непрерывный | II | ИД (перечень оборудования) |
| Дозатор ленточный | по 1 шт. на X=3,2 | 0,55–1,5 кВт | непрерывный | II | ИД (перечень оборудования) |
| Шнековый смеситель | 1 | 37 кВт | непрерывный | II | ИД (перечень оборудования) |
| Обжиг |  |  |  |  |  |
| Шнековый забрасыватель шихты | 1 | 3,5 кВт | непрерывный | II | ИД (перечень оборудования) |
| Мазутная горелка (подогрев дутья) | 1 | Приводы арматуры и система розжига — определяется по техническим предложениям | периодический | II | ИД ч.1 табл. 23 |
| Мазутная горелка (разогрев печи) | 3 | Приводы арматуры и система розжига — определяется по техническим предложениям | периодический | II | ИД ч.1 табл. 23 |
| Печь кипящего слоя (КС) | 1 | Собственных электроприёмников не имеет; приводы вспомогательных механизмов учтены отдельно | непрерывный | I | ИД ч.1 табл. 23 |
| Воздуходувка дутьевая | по ТЗ на БИ, п. 3.4 | ≈220 кВт на валу (основной вариант); ≈410 кВт (вспомогательный) | непрерывный | I | Расчёт КВАНТ; уточняется выбором машины |
| Дроссельный затвор | 1 | 1,0 кВт | непрерывный | II | ИД (перечень оборудования) |
| Газоочистка |  |  |  |  |  |
| Котёл-утилизатор | 1 | Питательные насосы и обдувочные аппараты — определяется по техническим предложениям | непрерывный | I | ИД ч.1 табл. 23 |
| Одиночный циклон | 1 | Собственных электроприёмников не имеет; шлюзовый затвор выгрузки учтён отдельно | непрерывный | I | ИД ч.1 табл. 23 |
| Сухой электрофильтр | 2 | Агрегат питания: до 80 кВ, до 400 мА, потребляемая ≈32 кВт | непрерывный | I | ИД ч.1 табл. 23 |
| Дымосос | 2 | 400 кВт, 6 000 В, 1 500 об/мин | непрерывный | I | ИД ч.1 табл. 23 |
| Охлаждение продуктов |  |  |  |  |  |
| Шнековый холодильник огарка и грубой пыли | 1 | 15 кВт | непрерывный | II | ИД (перечень оборудования) |
| Шнековый холодильник тонкой пыли | 1 | уточняется по ТКП изготовителя | непрерывный | II | Не задана исходными данными |
| Отгрузка |  |  |  |  |  |
| Приёмный бункер охлаждённого огарка и грубой пыли | 1 | Собственных электроприёмников не имеет; питатели и затворы выгрузки учтены отдельно | непрерывный | II | Перечень оборудования |
| Приёмный бункер охлаждённой тонкой пыли | 1 | Собственных электроприёмников не имеет; питатели и затворы выгрузки учтены отдельно | непрерывный | II | Перечень оборудования |
| Фильтрация концентрата |  |  |  |  |  |
| Барабанные вакуум-фильтры для пульпы медного концентрата | Уточняется | Вакуум-станция 60–90 кВт (оценка) | непрерывный | II | Расчёт КВАНТ |
| Ёмкость приёма фильтрата после вакуум-фильтра с насосным оборудованием | Комплект | уточняется по ТКП изготовителя | непрерывный | II | Не задана исходными данными |
| Аспирация |  |  |  |  |  |
| Рукавный фильтр(ы) аспирации | Уточняется | Определяется расчётом системы аспирации | непрерывный | II | Расчёт КВАНТ |
| Дымосос(ы) аспирации | Уточняется | 45–75 кВт суммарно (оценка) | непрерывный | I | Расчёт КВАНТ |

Источник: Перечень основного и вспомогательного оборудования лота (ИД ч.1 табл. 24, ИД ч.2 табл. 4.1 и 4.2, ТЗ на БИ ред. 4.1); расчётная модель КВАНТ

Электроприёмники общего назначения — освещение, вентиляция и отопление помещений, электрообогрев приборов и трубопроводов, ремонтные потребители, подъёмно-транспортное оборудование — учитываются в расчёте нагрузок отдельными группами; их мощности определяются по компоновочным решениям и заданиям смежных разделов на стадии БИ.

## 4.5 Итоговые нагрузки лота и место в сводной нагрузке комплекса

| Показатель | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность на напряжении 0,4 кВ по нормированному в исходных данных оборудованию | ≈194 кВт | ИД ч.1 табл. 26 (суммирование Исполнителем) |
| Средняя нагрузка по нормированному оборудованию | ≈625 кВт | ИД ч.1 табл. 26: 192 кВт на 0,4 кВ, дымосос 400 кВт, агрегаты питания электрофильтров 32 кВт |
| Досчёт не нормированных исходными данными потребителей | ≈351 кВт | Расчёт КВАНТ: воздуходувка, вакуум-станция, аспирация |
| Средняя нагрузка лота с учётом досчёта | ≈976 кВт | Расчёт КВАНТ, блок электрических нагрузок Лота №1 |
| Годовое потребление электроэнергии лотом | ≈7,7 млн кВт·ч | Расчёт КВАНТ: 976 кВт × 7 920 ч |
| Предварительная расчётная мощность цеха для запроса технических условий | 1,1–1,4 МВт | Оценка Исполнителя |
| Установленная мощность лота с резервами (ориентировочно) | 1,6–1,9 МВт | Оценка Исполнителя |

Сводная нагрузка комплекса, формируемая для запроса технических условий: средняя нагрузка около 17,3 МВт, установленная около 21 МВт. Доминирующая составляющая — выпрямление электроэкстракции Лота №3 (около 15,7 МВт средних). Составляющие по лотам: цех обжига около 0,98 МВт, участок купороса около 0,19 МВт, отделение электроэкстракции 16,07 МВт, склад готовой продукции около 0,08 МВт.

Источник: Расчётная модель КВАНТ, сводный блок электрических нагрузок комплекса; ИД ч.1 табл. 26; ИД ч.2 табл. 8.5

## 4.6 Категории надёжности электроснабжения

Разбивка нагрузок по категориям надёжности выполнена по ПУЭ (п. 1.2.17–1.2.21) исходя из последствий перерыва электроснабжения. Категорирование предварительное и утверждается протоколом с Заказчиком на стадии БИ.

| Группа электроприёмников | Категория | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Дымососы тракта газоочистки | I | Остановка эвакуации газа с содержанием диоксида серы до 16 % недопустима |
| Воздуходувка дутья, питательные насосы котла-утилизатора | I | Прекращение дутья и питания котла ведёт к аварийному состоянию печи и котла |
| Аварийное и эвакуационное освещение | I | Требования безопасности |
| Системы автоматизации технологического процесса | I, серверное оборудование — I категория особой группы | Приложение №5 к ТЗ: источники бесперебойного питания двойного преобразования не менее 10 мин с автоматическим байпасом |
| Тракты шихтоподготовки и отгрузки продуктов | II | Перерыв компенсируется запасами в бункерах |
| Ремонтные и хозяйственные потребители | III | Перерыв питания допустим |

Электропитание систем автоматизации выполняется по требованиям Приложения №5 к ТЗ: напряжение 230 В, 50 Гц, стабилизированное; серверное оборудование и инженерные станции — по I категории особой группы с источниками бесперебойного питания двойного преобразования и автоматическим переключением на сеть через устройство автоматического ввода резерва; средний уровень — с преобразованием в 24 В постоянного тока и резервированием; полевые приборы — от индивидуальных источников питания, для сигналов аналогового и дискретного ввода-вывода предусматриваются отдельные блоки питания.

## 4.7 Пусковые токи и коэффициенты одновременности

В составе лота имеются приводы единичной мощностью 100 кВт и выше: электродвигатели дымососов 400 кВт при напряжении 6 кВ и воздуходувка дутья мощностью на валу около 220 кВт в основном варианте дутья и около 410 кВт во вспомогательном. Для них пусковые характеристики принимаются по каталожным данным изготовителей и проверяются расчётом посадки напряжения после получения технических условий. Для остальных электроприёмников пусковые токи и коэффициенты одновременности определяются на детальном этапе по данным изготовителей приводов.

Коэффициенты спроса и одновременности для расчёта нагрузок принимаются по группам электроприёмников; принятые значения приведены в разделе 6 и помечены как ориентировочные. Уточнение выполняется по утверждённой сводной таблице электроприёмников и данным изготовителей.

# 5. Компенсация реактивной мощности

Компенсация реактивной мощности предусматривается конденсаторными установками на напряжении 0,4 кВ с автоматическим регулированием по ступеням. Целевое значение коэффициента мощности — не ниже 0,95; окончательное значение устанавливается техническими условиями сетевой организации.

При применении преобразователей частоты для дымососа и воздуходувки учитывается вносимое ими искажение формы кривой тока: конденсаторные установки выполняются с антирезонансными реакторами, при необходимости — с фильтрами высших гармоник. Нормы качества электроэнергии в точке присоединения принимаются по ГОСТ 32144-2013 и проверяются при пуске электродвигателя 400 кВт.

Мощность и состав компенсирующих устройств определяются по утверждённой сводной таблице электроприёмников и полученным техническим условиям.

# 6. Мощности сетевых и трансформаторных объектов

Оценка выполнена по установленной мощности электроприёмников с применением коэффициентов спроса и коэффициента мощности. Коэффициенты приняты ориентировочно: сводная таблица электроприёмников с фактическими коэффициентами формируется после согласования перечня оборудования и получения данных изготовителей.

| Показатель | Значение | Основание |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность потребителей 0,4 кВ (нормированная и досчитанная) | ориентировочно 0,6–0,9 МВт | Раздел 4 настоящего документа |
| Коэффициент спроса | 0,7–0,8 (принят ориентировочно) | Уточняется сводной таблицей электроприёмников |
| Коэффициент мощности после компенсации | 0,95 (принят ориентировочно) | Уточняется техническими условиями |
| Расчётная полная мощность на стороне 0,4 кВ | ориентировочно 0,45–0,75 МВ·А | Расчёт по принятым коэффициентам |
| Принятая мощность трансформаторов | предварительно 2 × 1 000 кВ·А | Решение БИ: двухтрансформаторная подстанция 6/0,4 кВ |

Двухтрансформаторное исполнение принято по условию: при отказе одного трансформатора второй несёт нагрузку потребителей I и II категорий с учётом допустимой перегрузки. Мощность трансформаторов подлежит уточнению по утверждённой сводной таблице электроприёмников и полученным техническим условиям; приведённые коэффициенты приняты ориентировочно.

Требования к трансформаторным объектам: сухие трансформаторы или трансформаторы с негорючим заполнением при размещении в здании; исполнение по условиям среды помещения; контроль температуры обмоток с выводом сигналов в систему автоматизации; учёт электроэнергии на вводах в объёме требований Заказчика.

# 7. Принципиальные решения по линиям электропередачи и выбор сечений

Воздушные линии в границах поставки лота не предусматриваются: распределение электроэнергии выполняется кабельными линиями внутри здания и по кабельным сооружениям площадки. Наружные линии до границы поставки относятся к разделу генерального проектировщика.

## 7.1 Требования к кабельным линиям

— Кабели с медными жилами; изоляция и оболочка, не распространяющие горение, с пониженным дымогазовыделением.

— На участках вблизи печи кипящего слоя, котла-утилизатора и газоходов — кабели термостойкого исполнения; трассы выносятся из зон повышенной температуры и защищаются от теплового излучения.

— Кабели систем автоматизации прокладываются отдельно от силовых; прокладка трасс промышленной автоматизации в непосредственной близости от силовых коммуникаций не допускается (Приложение №5 к ТЗ). Кабели аналоговых, дискретных и кодовых сигналов — экранированные, с заземлением экрана.

— У мазутного узла кабельные линии и кабельные конструкции выполняются с учётом класса взрывоопасной зоны (раздел 11).

## 7.2 Порядок предварительного выбора сечений

Сечения основных питающих кабелей выбираются последовательно по следующим условиям: по длительно допустимому току с учётом способа прокладки, числа совместно проложенных кабелей и расчётной температуры среды; по допустимой потере напряжения в нормальном режиме и при пуске наибольшего электродвигателя; по термической стойкости к току короткого замыкания (после выполнения расчёта раздела 8); по условию срабатывания защиты при однофазном коротком замыкании в сети 0,4 кВ; по механической прочности.

Расчётный ток линии определяется по установленной мощности с учётом коэффициента мощности и коэффициента полезного действия электроприёмника. Значения коэффициентов на настоящей стадии приняты ориентировочно и уточняются по данным изготовителей.

## 7.3 Основные питающие линии

| Линия | Нагрузка | Напряжение | Расчётный ток (предварительно) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод на распределительное устройство 6 кВ цеха | Расчётная мощность цеха 1,1–1,4 МВт | 6 кВ | ориентировочно 120–150 А | Число вводов и сечение — по техническим условиям |
| Линия к электродвигателю дымососа | 400 кВт | 6 кВ | ориентировочно 48 А | Две линии по числу дымососов, второй резервный |
| Линия к трансформатору подстанции 6/0,4 кВ | 1 000 кВ·А (предварительно) | 6 кВ | ориентировочно 96 А | По числу трансформаторов |
| Линия к электродвигателю воздуходувки дутья | ≈220 кВт на валу | 0,4 или 6 кВ | ориентировочно 400 А при 0,4 кВ; 27 А при 6 кВ | Напряжение определяется выбором машины |
| Магистрали распределительного устройства 0,4 кВ | По секциям | 0,4 кВ | определяется на стадии БИ | Определяется сводной таблицей электроприёмников |

Приведённые токи предварительные: они получены по установленной мощности и принятым ориентировочно коэффициентам. Сечения кабелей определяются после утверждения сводной таблицы электроприёмников и получения технических условий; кабельные журналы и планы прокладки выполняются в составе рабочей документации.

# 8. Расчёт токов короткого замыкания

Расчёт выполняется в объёме, необходимом для предварительного выбора оборудования. Исходные данные, требуемые для расчёта: мощность (ток) короткого замыкания в точке присоединения по техническим условиям сетевой организации; параметры силовых трансформаторов; длины, сечения и способ прокладки питающих линий; параметры электродвигателей, участвующих в подпитке места короткого замыкания.

На момент выпуска настоящей ревизии технические условия не получены, поэтому мощность короткого замыкания в точке присоединения не задана. Расчёт выполняется после её получения; в настоящем документе зафиксирован его объём.

| Позиция | Содержание |
| --- | --- |
| Расчётные точки | Шины распределительного устройства высшего напряжения, шины 0,4 кВ подстанции, концы основных питающих линий |
| Определяемые величины | Начальное действующее значение периодической составляющей тока трёхфазного короткого замыкания, ударный ток, установившийся ток; для сети 0,4 кВ — ток однофазного короткого замыкания |
| Проверяемое оборудование | Коммутационные аппараты — по отключающей способности и электродинамической стойкости; проводники и шины — по термической стойкости; аппараты защиты — по чувствительности |
| Учёт подпитки | От электродвигателей напряжением выше 1 кВ и от синхронных машин площадки — по данным технических условий |
| Результат | Предварительный выбор аппаратов и проводников; исходные данные для задания на релейную защиту |

Расчёт уставок релейной защиты, карты селективности и проверка чувствительности защит в полном объёме относятся к детальному этапу проектирования.

# 9. Заземление, уравнивание потенциалов и молниезащита

Система заземления сети 0,4 кВ — TN-S. Заземляющее устройство выполняется с использованием железобетонных фундаментов здания и наружного контура; выполняется основная система уравнивания потенциалов с присоединением металлических конструкций, трубопроводов и газоходов.

Агрегаты питания электрофильтров (выпрямленное напряжение до 80 кВ) присоединяются к отдельному контуру заземления; предусматриваются ограждение и блокировка доступа в изоляторные коробки, а также заземляющие разъединители для безопасного обслуживания.

Молниезащита здания цеха и наружных сооружений (силосы, свеча системы аспирации, газоход) выполняется по СО 153-34.21.122-2003 и РД 34.21.122-87. Категория молниезащиты и зона защиты определяются по компоновочным решениям и высотным отметкам сооружений.

Тип заземлителя (глубинные электроды, сетка, электроды с заполнением) определяется по удельному сопротивлению грунтов на основании инженерных изысканий и относится к детальному этапу проектирования.

Принципиальная схема заземления и молниезащиты приводится в составе настоящего документа и компоновочных решений лота; рабочие схемы сеток заземления и молниеприёмных устройств выполняются в составе рабочей документации.

# 10. Электрическое освещение

Предусматриваются рабочее, аварийное (освещение безопасности и эвакуационное) и ремонтное освещение. Нормируемая освещённость принимается по СП 52.13330 в зависимости от разряда зрительных работ по зонам: обслуживание печи и газоочистки, шихтоподготовка, отгрузка продуктов, помещения управления и электротехнические помещения.

Исполнение светильников: в производственных зонах — пылезащищённое промышленное; вблизи печи и газоходов — с учётом повышенной температуры; в зоне мазутного узла — во взрывозащищённом исполнении по классу взрывоопасной зоны (раздел 11).

Аварийное освещение относится к I категории надёжности; питание выполняется от независимого источника с автоматическим переключением. Зоны эвакуационного освещения — пути эвакуации, лестницы, площадки обслуживания на отметках этажерок, зоны у распределительных устройств.

Светотехнический расчёт и выбор типов светильников выполняются в составе рабочей документации.

# 11. Взрывоопасные зоны и исполнение электрооборудования

Взрывоопасные зоны в границах лота образуются в зоне мазутного хозяйства. Мазут марки М-100 относится к горючим жидкостям с температурой вспышки выше 61 °С; взрывоопасные зоны нормируются локально у форсуночного узла и у мест возможного выделения паров при разогреве и циркуляции топлива. Класс зоны определяется по ГОСТ IEC 60079-10-1 и ПУЭ.

Кислородопровод и узел ввода кислорода в печь относятся к зонам повышенной пожарной опасности: предусматриваются обезжиривание оборудования и трубопроводов, запрет применения масел и органических материалов, специальные требования к арматуре и уплотнениям. Взрывоопасная зона по горючим газам при этом не образуется — кислород негорюч, но является окислителем.

Электрооборудование, устанавливаемое во взрывоопасных зонах, принимается во взрывозащищённом исполнении с уровнем и видом взрывозащиты по классу зоны и категории смеси; кабельные вводы и осветительные приборы — соответствующего исполнения.

Чертежи с нанесением границ взрывоопасных зон выпускаются после утверждения компоновочных решений мазутного узла; в настоящей ревизии приведены принципиальные требования.

# 12. Предварительный перечень основного электрооборудования

Перечень предварительный: он определяет состав основного электрооборудования, необходимый для запроса технико-коммерческих предложений и для оценки стоимости поставки. Технические характеристики уточняются по утверждённой сводной таблице электроприёмников, результатам расчёта токов короткого замыкания и техническим предложениям изготовителей. Кабельная продукция, кабельные конструкции и светильники относятся к материалам и специфицируются в составе рабочей документации.

| Наименование | Назначение и предварительная характеристика | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Ячейки распределительного устройства 6 кВ | Вводные, секционная, отходящие к трансформаторам и электродвигателям; ток отключения — по расчёту токов короткого замыкания | По схеме | Число ячеек уточняется |
| Силовые трансформаторы 6/0,4 кВ | Предварительно 2 × 1 000 кВ·А, с автоматическим вводом резерва на секционном выключателе | 2 | Мощность уточняется по сводной таблице электроприёмников |
| Распределительное устройство 0,4 кВ | Двухсекционное, с автоматическим вводом резерва; отходящие линии технологических групп | 1 комплект | уточняется по ТКП изготовителя |
| Преобразователь частоты либо устройство плавного пуска для дымососа | 6 кВ, 400 кВт; функция регулирования тяги | 1–2 | Решение по результатам расчёта посадки напряжения |
| Преобразователь частоты воздуходувки дутья | Мощность и напряжение — по выбору машины | 1 | Уточняется выбором воздуходувки |
| Установка компенсации реактивной мощности 0,4 кВ | Регулируемая, с антирезонансными реакторами | По расчёту | Мощность по техническим условиям |
| Агрегаты питания электрофильтров | Тип ОПМД-400: выпрямленное напряжение до 80 кВ, ток до 400 мА, потребляемая мощность около 32 кВт | 2 агрегатных поста | Поставка комплектно с электрофильтрами (ИД ч.1 табл. 23) |
| Источники бесперебойного питания систем автоматизации | Двойного преобразования, автономная работа не менее 10 мин, автоматический байпас, сетевые платы с поддержкой SNMP | По схеме автоматизации | Приложение №5 к ТЗ |
| Дизель-генераторная установка | Рассматривается при обосновании — для безаварийного останова при потере питания | По результатам анализа | Необходимость определяется на стадии БИ |
| Щиты освещения, обогрева приборов и ремонтных потребителей | 0,4 кВ | По схеме | уточняется по ТКП изготовителя |

## 12.1 Электрооборудование длительного цикла изготовления

К электрооборудованию длительного цикла изготовления в составе лота относятся силовые трансформаторы, ячейки распределительных устройств и преобразователи частоты средней и большой мощности. Исходные требования и сроки изготовления по этим позициям сведены в документе ОВЭ75-БИ-Л1-ДЦ; настоящий документ выдаёт для них электротехнические параметры — напряжение, мощность, расчётный ток короткого замыкания и требования к исполнению.

Сроки изготовления электрооборудования исходными данными не заданы и подтверждаются техническими предложениями изготовителей.

# 13. Опросные листы на основное электротехническое оборудование

Комплект опросных листов выдаётся на основное электротехническое оборудование лота. Опросные листы на технологическое оборудование выпускаются отдельным альбомом; настоящий раздел определяет состав электротехнической части.

Перечень опросных листов:

— Силовой трансформатор 6/0,4 кВ комплектной трансформаторной подстанции

— Ячейки распределительного устройства 6 кВ

— Распределительное устройство 0,4 кВ

— Преобразователь частоты (устройство плавного пуска) 6 кВ для привода дымососа

— Преобразователь частоты привода воздуходувки дутья

— Установка компенсации реактивной мощности 0,4 кВ

— Источник бесперебойного питания систем автоматизации

Состав данных опросного листа:

— назначение, место установки и характеристика окружающей среды (температура, запылённость, химическая активность, наличие взрывоопасной зоны)

— номинальное напряжение, число фаз и частота; для трансформаторов — схема и группа соединения обмоток, напряжение короткого замыкания

— номинальная мощность (ток), режим работы, допустимая перегрузка

— расчётный ток короткого замыкания в точке установки; требования к электродинамической и термической стойкости, отключающей способности

— степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015, климатическое исполнение и категория размещения

— требования к системе заземления и к присоединению защитных проводников

— состав измерений, защит и сигнализации; интерфейс с системой автоматизации (протокол, состав передаваемых сигналов)

— габариты, масса, способ доставки и монтажа, требования к помещению

— комплектность поставки, запасные части на два года эксплуатации, шефмонтаж и пусконаладка, гарантийные обязательства

— подтверждение соответствия ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011; срок изготовления и поставки

Опросные листы заполняются после согласования перечня основного электрооборудования и используются для запроса технико-коммерческих предложений. Позиции, не определённые на настоящей стадии, помечаются как уточняемые по техническим предложениям изготовителя.

# 14. Графическая часть и планы расположения

Состав графических материалов электротехнической части по лоту приведён ниже. Размещение основного электрооборудования и главные кабельные коридоры показываются в составе компоновочных решений; детальная трассировка кабелей, кабельные журналы и планы прокладки выполняются в составе рабочей документации.

| Материал | Состав и место выпуска |
| --- | --- |
| Однолинейная схема электроснабжения | Главные цепи 6 и 0,4 кВ; выпускается в составе БИ после утверждения сводной таблицы электроприёмников и получения технических условий |
| Планы расположения основного электрооборудования и главные кабельные коридоры | В составе компоновочных решений лота — ОВЭ75-БИ-Л1-КР |
| Схема комплекса технических средств систем автоматизации | Отдельный лист выпуска — ОВЭ75-БИ-Л1-АСУ |
| Чертежи с нанесением границ взрывоопасных зон мазутного узла | Выпускаются после утверждения компоновочных решений мазутного хозяйства |

Требования к размещению электротехнического оборудования: шкафы систем автоматизации не устанавливаются в помещениях электроустановок; силовое оборудование (преобразователи частоты и подобное) и оборудование систем автоматизации размещаются в разных шкафах; средства промышленной автоматизации размещаются на высоте до 1 700 мм от уровня обслуживания, чтобы исключить применение лестниц и стремянок (Приложение №5 к ТЗ).

# 15. Открытые позиции

Ниже перечислено то, что на стадии Базового инжиниринга не может быть определено окончательно и требует решения Заказчика, технических условий сетевой организации, данных инженерных изысканий либо технических предложений изготовителей. Каждая позиция закрывается до выдачи материалов на этап основных технических решений.

Определяется на стадии БИ: технические условия на технологическое присоединение (точки подключения 6 кВ, разрешённая мощность) — запрашиваются Заказчиком по расчёту нагрузок БИ

Определяется на стадии БИ: Необходимость дизель-генераторной установки и источников бесперебойного питания для безаварийного останова (дожим эвакуации газа при потере сети) — анализ сценариев обесточивания на стадии БИ

Определяется на стадии БИ: Выбор пуска двигателя дымососа (прямой пуск, устройство плавного пуска или преобразователь частоты) — расчёт посадки напряжения по данным технических условий

Определяется на стадии БИ: Уровень напряжения привода воздуходувки дутья (0,4 или 6 кВ) — определяется выбором машины и влияет на состав распределительных устройств

Определяется на стадии БИ: Мощность трансформаторов комплектной трансформаторной подстанции — по утверждённой сводной таблице электроприёмников