# 1. Общие положения

## 1.1 Назначение документа

Документ содержит сведения по электроснабжению и электрооборудованию Лот №2 «Участок получения медного и медно-никелевого купороса» в объёме, принятом на стадии Базового инжиниринга: характеристику источников и порядок получения технических условий, обоснование принятой схемы электроснабжения, расчёт электрических нагрузок с категориями надёжности, решения по компенсации реактивной мощности, предварительную оценку трансформаторной мощности, принципиальные решения по кабельным линиям, объём расчёта токов короткого замыкания, решения по заземлению, молниезащите и освещению, классификацию взрывоопасных зон, предварительный перечень основного электрооборудования и состав опросных листов.

Документ выполняет требование состава Базового инжиниринга «Сведения по электроснабжению и электрооборудованию по Приложению №3 (объём сведений уточняется с учётом согласованных границ проектирования)» (ТЗ на БИ ред. 4.1) и раскрывает пункты Приложения №3 к ТЗ, отнесённые к стадии Базового инжиниринга.

Режим работы объекта: 345 сут/год, 8 322 ч, круглосуточно (ТЗ на БИ ред. 4.1).

Источник: ИД ч.2 (рис. 4.4 и 4.5 — спецификации ниток выпарки, табл. 8.5 — расходы энергоресурсов); ТЗ на БИ ред. 4.1 (п. 4.3.7 — граница поставки электроэнергии); Приложение №3 к ТЗ; Приложение №5 к ТЗ; расчётная модель КВАНТ (сводка электрических нагрузок комплекса)

Связанные документы выпуска по лоту:

— ОВЭ75-БИ-Л2-ПЗ — Пояснительная записка

— ОВЭ75-БИ-Л2-КР — Компоновочные решения (планы, разрезы)

— ОВЭ75-БИ-Л2-СО — Спецификация оборудования с техническими характеристиками

— ОВЭ75-БИ-Л2-ОЛ — Опросные листы основного оборудования (альбом)

— ОВЭ75-БИ-Л2-ДЦ — Исходные требования на длинноцикловое оборудование

— ОВЭ75-БИ-Л2-АСУ — Схема комплекса технических средств АСУ

## 1.2 Объём Приложения №3, принятый на стадии Базового инжиниринга

Приложение №3 к ТЗ содержит общие требования Заказчика к проектированию в части электроснабжения и электрооборудования и само оговаривает, что применение его требований и объём поставки в составе Базового инжиниринга уточняются по каждому лоту с учётом согласованных границ проектирования. Ниже приведён объём, принятый в настоящей ревизии; он подлежит согласованию с Заказчиком до начала работ.

| Пункт | Требование Приложения №3 | Объём стадии Базового инжиниринга | Относится к последующим стадиям |
| --- | --- | --- | --- |
| E-02 | краткую характеристику источников электроснабжения. Точки подключения к электрическим сетям определяются в соответствии с Техническими условиями на подключение, запрашиваемыми в процессе проектирования на основании расчета электрических нагрузок | Раздел 2: характеристика источников, уровни напряжения, границы поставки; расчёт нагрузок для запроса технических условий (раздел 4) | Точки подключения и разрешённая мощность — по техническим условиям сетевой организации; запрос выполняет Заказчик |
| E-03 | краткое обоснование принятой схемы электроснабжения | Раздел 3: принятая схема электроснабжения и её обоснование | Уточнение схемы после получения технических условий |
| E-04 | сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности: сводная таблица всего технологического оборудования, являющегося потребителями электроэнергии, разбивка нагрузок по категориям надежности электроснабжения (I, II, III категории по ПУЭ), указание пусковых токов и коэффициентов одновременности, итоговая суммарная потребляемая мощность объекта (для запроса технических условий у сетевой организации) | Раздел 4: перечень электроприёмников, установленная и расчётная мощность, категории надёжности, итог для запроса технических условий; пусковые характеристики приводов мощностью от 100 кВт — по каталожным данным | Пусковые токи и коэффициенты одновременности всех электроприёмников — по данным изготовителей приводов на детальном этапе |
| E-05 | принципиальные решения по воздушным и кабельным линиям | Раздел 7: принципиальные решения по кабельным линиям, требования к исполнению и прокладке | Трассировка, кабельные журналы, планы прокладки — рабочая документация |
| E-06 | краткое описание проектных решений по компенсации реактивной мощности | Раздел 5: обоснование централизованной компенсации на подстанции цеха | Мощность компенсирующих устройств цеха — вне границ поставки лота |
| E-07 | сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов | Раздел 6: расчётная нагрузка участка как исходные данные для питающей подстанции цеха | Выбор трансформаторов питающей подстанции — вне границ поставки лота |
| E-08 | мероприятия по заземлению (занулению) и молниезащите (в том числе выбор типа заземлителя: глубинные электроды, сетка, химические электроды) | Раздел 9: мероприятия по заземлению и молниезащите, тип системы заземления | Выбор типа заземлителя — по удельному сопротивлению грунтов на основании инженерных изысканий |
| E-09 | краткое описание системы рабочего и аварийного освещения, выбор типов светильников для разных зон (промышленные, взрывозащищенные, антикоррозионные), определение зон аварийного и эвакуационного освещения | Раздел 10: система рабочего и аварийного освещения, требования к исполнению по зонам, зоны аварийного и эвакуационного освещения | Светотехнический расчёт и выбор типов светильников — рабочая документация |
| E-10 | принципиальные схемы распределения электроэнергии на всех уровнях напряжения, в том числе схемы главных распределительных щитов (ГРЩ) и трансформаторных подстанций (ТП) | Разделы 3 и 14: принципиальные схемы распределения электроэнергии на всех уровнях напряжения, схемы главных распределительных устройств и подстанций | Полные схемы всех щитов 0,4 кВ — детальный этап |
| E-11 | предварительный выбор сечений основных питающих кабелей | Раздел 7: расчётные токи основных питающих линий и порядок предварительного выбора сечений | Окончательные сечения — после расчёта токов короткого замыкания по техническим условиям |
| E-12 | Планы расположения электрооборудования и кабельных трасс | Раздел 14: размещение основного электрооборудования и главные кабельные коридоры в составе компоновочных решений лота | Детальная трассировка кабелей и планы прокладки — рабочая документация |
| E-13 | Схемы заземления и молниезащиты | Раздел 9: принципиальные решения по заземлению и молниезащите | Рабочие схемы сеток заземления и молниеприёмников — рабочая документация |
| E-14 | Расчет токов короткого замыкания для предварительного выбора оборудования | Раздел 8: расчёт токов короткого замыкания для предварительного выбора оборудования | Расчёт уставок релейной защиты и карты селективности — детальный этап |
| E-15 | Чертежи с нанесением взрывоопасных зон в соответствии с классами (по ГОСТ IEC 60079-10-1 / ПУЭ) | Раздел 11: обоснование отсутствия взрывоопасных зон (среды участка негорючие) | Категории помещений по пожарной опасности — расчёт в составе проектной документации |
| E-16 | Спецификация основного оборудования и материалов с указанием технических характеристик для оборудования длительного цикла изготовления | Раздел 12: предварительный перечень основного электрооборудования, включая оборудование длительного цикла изготовления | Спецификации кабельной продукции, кабельных конструкций и светильников — рабочая документация |
| E-17 | Комплект опросных листов на основное электротехническое оборудование | Раздел 13: перечень и состав опросных листов на основное электротехническое оборудование | Заполнение опросных листов — после согласования перечня оборудования |

Источник: Приложение №3 к ТЗ (общие требования в части электроснабжения и электрооборудования); ТЗ на БИ ред. 4.1

Стоимостная часть электротехнического раздела — сбор технико-коммерческих предложений на основное и длинноцикловое электрооборудование и оценка стоимости комплектной поставки — выполняется в составе стоимостного блока лота.

## 1.3 Нормативная база

| Документ | Применение |
| --- | --- |
| ПУЭ (изд. 7) | Категории надёжности (п. 1.2.17–1.2.21), электроустановки в химически активной среде, заземление |
| Приложение №3 к ТЗ | Состав сведений по электроснабжению; объём на БИ — по протоколу |
| СП 52.13330.2016 | Нормируемая освещённость; зоны аварийного и эвакуационного освещения |
| ГОСТ 14254-2015 | Степени защиты оболочек (IP) электрооборудования участка |

Перечень приведён в объёме, необходимом для решений настоящей ревизии, и дополняется на последующих стадиях проектирования.

# 2. Источники электроснабжения и точки подключения

Электроснабжение участка предусматривается от распределительных устройств гидрометаллургического цеха, в существующем здании которого размещается участок (приложение №7 к ТЗ — обмерные чертежи здания). Собственных потребителей напряжением выше 1 кВ участок не имеет: наибольший привод — циркуляционный насос нитки медного купороса мощностью 22 кВт (ИД ч.2, рис. 4.4).

Граница поставки электроэнергии по ТЗ на БИ ред. 4.1 (п. 4.3.7) — предварительно шкафы управления 0,4 кВ, уточняется при разработке БИ и ОТР. Питающая трансформаторная подстанция и распределительное устройство цеха в границы Лота №2 не входят; настоящий документ выдаёт для них исходные данные — расчётную нагрузку участка и категории надёжности электроснабжения.

Точка подключения 0,4 кВ и располагаемый резерв мощности питающей подстанции подтверждаются техническими условиями и обследованием существующих сетей цеха.

## 2.1 Порядок получения технических условий

Точки подключения к электрическим сетям определяются техническими условиями на технологическое присоединение, запрашиваемыми на основании расчёта электрических нагрузок. Распределение ответственности и последовательность действий приведены ниже и подлежат закреплению договором: сроки сетевой организации являются внешним условием и не относятся к графику выпуска Базового инжиниринга.

| Мероприятие | Исполнитель | Срок и условие |
| --- | --- | --- |
| Расчёт электрических нагрузок лота для запроса технических условий | Исполнитель БИ | Выполнен в объёме настоящей ревизии; уточняется после утверждения перечня оборудования и получения предложений изготовителей |
| Сводная заявка на технологическое присоединение по комплексу | Исполнитель БИ | Формируется по сводной нагрузке комплекса — приведена в разделе 4 |
| Запрос и получение технических условий у сетевой организации | Заказчик | Сроки определяются сетевой организацией и не входят в график выпуска БИ |
| Уточнение точек подключения, разрешённой мощности, требований к коэффициенту мощности и качеству электроэнергии | Исполнитель БИ | После получения технических условий |
| Проектирование питающих сетей до границы поставки | Генеральный проектировщик | На стадии ОТР по материалам БИ |

До получения технических условий принимаются следующие допущения: уровень напряжения питающей сети и мощность короткого замыкания в точке присоединения исходными данными не заданы; расчёты токов короткого замыкания и выбор аппаратов выполняются после их получения. Все численные значения настоящего раздела предварительные.

# 3. Обоснование принятой схемы электроснабжения

Принята радиальная схема распределения на напряжении 0,4 кВ: питающая линия от распределительного устройства цеха на щит участка, от него — фидеры шкафов управления технологическими агрегатами по ниткам кристаллизации, узлу растворения купороса и узлу фасовки. Шкафы управления поставляются комплектно с технологическим оборудованием, граница поставки по ТЗ проходит по ним.

Собственной трансформаторной подстанции и распределительного устройства выше 1 кВ участок не имеет: суммарная установленная мощность участка не превышает первых сотен киловатт, наибольший привод — 22 кВт с прямым пуском от сети 0,4 кВ. Устройства плавного пуска и преобразователи частоты применяются только там, где этого требует технология (регулирование подачи циркуляционных насосов и репульпаторов).

Электроприёмники систем автоматизации выделяются в отдельную группу питания I категории с источниками бесперебойного питания — по Приложению №5 к ТЗ. Силовые шкафы (в том числе преобразователи частоты) и шкафы систем автоматизации размещаются раздельно.

## 3.1 Основные решения и их обоснование

| Решение | Обоснование |
| --- | --- |
| Питание на напряжении 0,4 кВ, без собственной подстанции | Установленная мощность участка не превышает первых сотен киловатт; приводов свыше 22 кВт нет (ИД ч.2, рис. 4.4 и 4.5) |
| Радиальная схема с щитом участка | Разделение ниток кристаллизации, узла растворения и узла фасовки по фидерам; локализация отказов и удобство вывода нитки в ремонт |
| Прямой пуск приводов | Наибольший привод 22 кВт; посадка напряжения при прямом пуске в сети цеха допустима, проверяется расчётом на стадии БИ |
| Отдельная группа питания систем автоматизации | I категория, серверное оборудование — I категория особой группы (Приложение №5 к ТЗ) |
| Раздельное размещение силовых шкафов и шкафов автоматизации | Требование Приложения №5 к ТЗ; снижение электромагнитных помех |

# 4. Электрические нагрузки

## 4.1 Основание расчёта и стадия достоверности

Расчёт электрических нагрузок выполняется для запроса технических условий и для предварительного выбора трансформаторной мощности, аппаратов и проводников. Основание — нормированные исходными данными Заказчика мощности электроприёмников, перечень оборудования лота и расчётная модель проекта в части не нормированных исходными данными потребителей.

Значения разделены по достоверности: нормированные исходными данными Заказчика принимаются без изменения; полученные расчётом Исполнителя приводятся с указанием расчётного основания; оценочные значения приводятся диапазоном и помечены как ориентировочные. Мощности, не заданные ни исходными данными, ни расчётом, отнесены к уточнению по техническим предложениям изготовителей.

Источник: ИД ч.2 (рис. 4.4 и 4.5 — спецификации ниток выпарки, табл. 8.5 — расходы энергоресурсов); ТЗ на БИ ред. 4.1 (п. 4.3.7 — граница поставки электроэнергии); Приложение №3 к ТЗ; Приложение №5 к ТЗ; расчётная модель КВАНТ (сводка электрических нагрузок комплекса)

## 4.2 Электроприёмники, определённые исходными данными

Ниже приведены мощности электроприёмников лота, определённые исходными данными Заказчика и расчётом; они приняты в качестве основы для расчёта нагрузок.

| Электроприёмник (группа) | Мощность | Источник |
| --- | --- | --- |
| Нитка кристаллизации медного купороса (суммарно по спецификации) | 69,5 кВт | ИД ч.2, рис. 4.4 |
| Нитка кристаллизации смешанного медно-никелевого купороса (суммарно по спецификации) | 44,5 кВт | ИД ч.2, рис. 4.5 |
| Итого по спецификациям исходных данных | ≈114 кВт | Суммирование Исполнителем |
| Наибольший привод — циркуляционный насос нитки медного купороса | 22 кВт, 0,4 кВ, прямой пуск | ИД ч.2, рис. 4.4 |

## 4.3 Электроприёмники, не определённые исходными данными

Перечисленные ниже потребители исходными данными не нормированы либо находятся вне границ поставки лота, но влияют на расчётную нагрузку и на заявку на технологическое присоединение. Их мощности получены расчётом Исполнителя либо оценены по аналогам и подлежат уточнению.

| Электроприёмник (группа) | Мощность | Основание и порядок уточнения |
| --- | --- | --- |
| Вакуум-насосы типов ВВН1-6 и ВВН1-3 | определяется на стадии БИ | В спецификациях исходных данных не учтены |
| Мешалки обогреваемых баков, транспортёр, узел фасовки, обогрев приборов | определяется на стадии БИ | В спецификациях исходных данных не учтены |
| Полная установленная мощность участка с учётом неучтённых потребителей | 160–220 кВт | Оценка Исполнителя при комплектации |
| Средняя нагрузка участка | ≈0,19 МВт | Расчёт КВАНТ, сводный блок нагрузок комплекса |

## 4.4 Сводная таблица электроприёмников по перечню оборудования

Таблица построена по перечню основного и вспомогательного оборудования лота. Для позиций, мощность которых исходными данными не задана, значение определяется по техническим предложениям изготовителей после согласования перечня оборудования. Категории надёжности и режимы работы приведены предварительно по назначению оборудования; окончательное категорирование выполняется протоколом с Заказчиком.

| Электроприёмник | Кол-во | Установленная мощность | Режим работы | Категория | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кристаллизация медного купороса |  |  |  |  |  |
| Испаритель I ступени (выпарной аппарат) | 1 (1 нитка) | Собственных электроприёмников не имеет; насосы и мешалки контура учтены отдельно | непрерывный | II | ИД ч.2 рис. 4.4/4.5 |
| Испаритель II ступени (выпарной аппарат) | 1 | Собственных электроприёмников не имеет; насосы и мешалки контура учтены отдельно | непрерывный | II | ИД ч.2 рис. 4.4/4.5 |
| Паровой эжектор | 1 | Собственных электроприёмников не имеет: вакуум создаётся паром | непрерывный | II | ИД ч.2 рис. 4.4/4.5 |
| Барометрический конденсатор | 1 | Собственных электроприёмников не имеет | непрерывный | II | ИД ч.2 рис. 4.4/4.5 |
| Репульпатор (реактор с мешалкой) | 1 | Привод мешалки — определяется по техническим предложениям | непрерывный | II | ИД ч.2 рис. 4.4/4.5 |
| Бак маточника | 1 | Привод мешалки и обогрев — определяется по техническим предложениям | непрерывный | II | ИД ч.2 рис. 4.4/4.5 |
| Пульсирующая (фильтрующая) центрифуга | 2 | уточняется по ТКП изготовителя | непрерывный | II | В спецификациях исходных данных мощность не выделена |
| Растворение купороса |  |  |  |  |  |
| Репульпатор растворения купороса | 2 | Привод мешалки — определяется по техническим предложениям | непрерывный | II | ИД ч.2 рис. 4.4/4.5 |
| Кристаллизация смешанного купороса |  |  |  |  |  |
| Испаритель I ступени | 1 | Собственных электроприёмников не имеет; насосы и мешалки контура учтены отдельно | непрерывный | II | ИД ч.2 рис. 4.4/4.5 |
| Испаритель II ступени | 1 | Собственных электроприёмников не имеет; насосы и мешалки контура учтены отдельно | непрерывный | II | ИД ч.2 рис. 4.4/4.5 |
| Паровой эжектор | 1 | Собственных электроприёмников не имеет: вакуум создаётся паром | непрерывный | II | ИД ч.2 рис. 4.4/4.5 |
| Барометрический конденсатор | 1 | Собственных электроприёмников не имеет | непрерывный | II | ИД ч.2 рис. 4.4/4.5 |
| Бак маточника 2 | 1 | Привод мешалки и обогрев — определяется по техническим предложениям | непрерывный | II | ИД ч.2 рис. 4.4/4.5 |
| Репульпатор | 1 | Привод мешалки — определяется по техническим предложениям | непрерывный | II | ИД ч.2 рис. 4.4/4.5 |
| Пульсирующая (фильтрующая) центрифуга | 2 | уточняется по ТКП изготовителя | непрерывный | II | В спецификациях исходных данных мощность не выделена |
| Кристаллизация |  |  |  |  |  |
| Пароэжекторный блок (ПЭБ) | по 1 на нитку | Собственных электроприёмников не имеет: вакуум создаётся паром | непрерывный | II | ИД ч.2 рис. 4.4/4.5 |
| Фасовка |  |  |  |  |  |
| Оборудование фасовки, пробоотбора и коммерческого учёта медно-никелевого купороса | Комплект | уточняется по ТКП изготовителя | периодический | III | Не задана исходными данными |

Источник: Перечень основного и вспомогательного оборудования лота (ИД ч.1 табл. 24, ИД ч.2 табл. 4.1 и 4.2, ТЗ на БИ ред. 4.1); расчётная модель КВАНТ

Электроприёмники общего назначения — освещение, вентиляция и отопление помещений, электрообогрев приборов и трубопроводов, ремонтные потребители, подъёмно-транспортное оборудование — учитываются в расчёте нагрузок отдельными группами; их мощности определяются по компоновочным решениям и заданиям смежных разделов на стадии БИ.

## 4.5 Итоговые нагрузки лота и место в сводной нагрузке комплекса

| Показатель | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность по спецификациям исходных данных | ≈114 кВт | ИД ч.2, рис. 4.4 и 4.5 |
| Полная установленная мощность с учётом не вошедших в спецификации потребителей | 160–220 кВт | Оценка Исполнителя при комплектации |
| Средняя нагрузка участка | ≈0,19 МВт | Расчёт КВАНТ, сводный блок нагрузок комплекса |
| Доля участка в средней нагрузке комплекса | ≈1 % | Расчёт КВАНТ: 0,19 МВт из 17,3 МВт |

Сводная нагрузка комплекса, формируемая для запроса технических условий: средняя нагрузка около 17,3 МВт, установленная около 21 МВт. Доминирующая составляющая — выпрямление электроэкстракции Лота №3 (около 15,7 МВт средних). Составляющие по лотам: цех обжига около 0,98 МВт, участок купороса около 0,19 МВт, отделение электроэкстракции 16,07 МВт, склад готовой продукции около 0,08 МВт.

Источник: Расчётная модель КВАНТ, сводный блок электрических нагрузок комплекса; ИД ч.1 табл. 26; ИД ч.2 табл. 8.5

## 4.6 Категории надёжности электроснабжения

Разбивка нагрузок по категориям надёжности выполнена по ПУЭ (п. 1.2.17–1.2.21) исходя из последствий перерыва электроснабжения. Категорирование предварительное и утверждается протоколом с Заказчиком на стадии БИ.

| Группа электроприёмников | Категория | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Системы автоматизации участка | I, серверное оборудование — I категория особой группы | Приложение №5 к ТЗ |
| Технологические электроприёмники ниток кристаллизации | II (предварительно) | Перерыв питания ведёт к останову кристаллизации и срыву вакуума с потерей производительности, но не создаёт опасности для людей и окружающей среды: аппараты под вакуумом останавливаются безопасно, гидрозатворы удерживают столб жидкости |
| Узел фасовки, ремонтные потребители | III | Перерыв питания допустим |

Электропитание систем автоматизации выполняется по требованиям Приложения №5 к ТЗ: напряжение 230 В, 50 Гц, стабилизированное; серверное оборудование и инженерные станции — по I категории особой группы с источниками бесперебойного питания двойного преобразования и автоматическим переключением на сеть через устройство автоматического ввода резерва; средний уровень — с преобразованием в 24 В постоянного тока и резервированием; полевые приборы — от индивидуальных источников питания, для сигналов аналогового и дискретного ввода-вывода предусматриваются отдельные блоки питания.

## 4.7 Пусковые токи и коэффициенты одновременности

Приводов единичной мощностью 100 кВт и выше в лоте нет: наибольший привод — циркуляционный насос нитки медного купороса мощностью 22 кВт с прямым пуском от сети 0,4 кВ. Каталожные пусковые характеристики крупных приводов не приводятся; пусковые токи и коэффициенты одновременности электроприёмников определяются на детальном этапе по данным изготовителей.

Коэффициенты спроса и одновременности для расчёта нагрузок принимаются по группам электроприёмников; принятые значения приведены в разделе 6 и помечены как ориентировочные. Уточнение выполняется по утверждённой сводной таблице электроприёмников и данным изготовителей.

# 5. Компенсация реактивной мощности

Отдельные установки компенсации реактивной мощности на участке предварительно не предусматриваются: двигательная нагрузка мелкая (наибольший привод 22 кВт), суммарная реактивная мощность участка невелика по отношению к нагрузке цеха. Компенсация выполняется централизованно на распределительном устройстве или трансформаторной подстанции цеха, вне границ поставки Лота №2.

Решение подтверждается расчётом нагрузок на стадии БИ: при подтверждении низкого коэффициента мощности участка предусматривается локальная конденсаторная установка на щите участка. Целевое значение коэффициента мощности устанавливается техническими условиями сетевой организации.

# 6. Мощности сетевых и трансформаторных объектов

Оценка выполнена по установленной мощности электроприёмников с применением коэффициентов спроса и коэффициента мощности. Коэффициенты приняты ориентировочно: сводная таблица электроприёмников с фактическими коэффициентами формируется после согласования перечня оборудования и получения данных изготовителей.

| Показатель | Значение | Основание |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность участка | 160–220 кВт | Раздел 4 настоящего документа |
| Коэффициент спроса | 0,6–0,7 (принят ориентировочно) | Уточняется сводной таблицей электроприёмников |
| Коэффициент мощности | 0,80–0,85 (принят ориентировочно) | Уточняется по данным изготовителей |
| Расчётная полная мощность участка (вклад в нагрузку питающей подстанции) | ориентировочно 115–190 кВ·А | Расчёт по принятым коэффициентам |
| Трансформаторная подстанция | В границы поставки Лота №2 не входит | ТЗ на БИ ред. 4.1, п. 4.3.7 |

Значения приведены как исходные данные для проверки располагаемого резерва мощности питающей подстанции гидрометаллургического цеха. Коэффициенты приняты ориентировочно и уточняются сводной таблицей электроприёмников на стадии БИ.

Требования к трансформаторным объектам: сухие трансформаторы или трансформаторы с негорючим заполнением при размещении в здании; исполнение по условиям среды помещения; контроль температуры обмоток с выводом сигналов в систему автоматизации; учёт электроэнергии на вводах в объёме требований Заказчика.

# 7. Принципиальные решения по линиям электропередачи и выбор сечений

Воздушные линии в границах поставки лота не предусматриваются: распределение электроэнергии выполняется кабельными линиями внутри здания и по кабельным сооружениям площадки. Наружные линии до границы поставки относятся к разделу генерального проектировщика.

## 7.1 Требования к кабельным линиям

— Кабели с медными жилами; изоляция и оболочка, не распространяющие горение, с пониженным дымогазовыделением; исполнение — стойкое к химически активной среде (аэрозоли серной кислоты и сульфатов).

— Кабельные короба, крышки, полки, стойки и крепления — из пултрузионных, стеклопластиковых и композитных материалов со сроком службы не менее 10 лет в условиях объекта (Приложение №5 к ТЗ).

— Разделение силовых и слаботочных трасс; кабели аналоговых, дискретных и кодовых сигналов — экранированные, с заземлением экрана и удалением от силовых электропроводок (Приложение №5 к ТЗ).

— Прокладка в приямках отметок минус 2,0…минус 2,5 м выполняется с учётом возможного залива: кабельные конструкции и вводы — влагостойкие.

## 7.2 Порядок предварительного выбора сечений

Сечения основных питающих кабелей выбираются последовательно по следующим условиям: по длительно допустимому току с учётом способа прокладки, числа совместно проложенных кабелей и расчётной температуры среды; по допустимой потере напряжения в нормальном режиме и при пуске наибольшего электродвигателя; по термической стойкости к току короткого замыкания (после выполнения расчёта раздела 8); по условию срабатывания защиты при однофазном коротком замыкании в сети 0,4 кВ; по механической прочности.

Расчётный ток линии определяется по установленной мощности с учётом коэффициента мощности и коэффициента полезного действия электроприёмника. Значения коэффициентов на настоящей стадии приняты ориентировочно и уточняются по данным изготовителей.

## 7.3 Основные питающие линии

| Линия | Нагрузка | Напряжение | Расчётный ток (предварительно) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Питающая линия на щит участка | Расчётная нагрузка 110–150 кВт (ориентировочно) | 0,4 кВ | ориентировочно 190–255 А | Сечение уточняется по длине трассы |
| Линия к шкафу управления ниткой медного купороса | 69,5 кВт | 0,4 кВ | ориентировочно 118 А | По спецификации исходных данных |
| Линия к шкафу управления ниткой смешанного купороса | 44,5 кВт | 0,4 кВ | ориентировочно 76 А | По спецификации исходных данных |
| Линия к наибольшему приводу (циркуляционный насос) | 22 кВт | 0,4 кВ | ориентировочно 42 А | Прямой пуск |

Приведённые токи предварительные: они получены по установленной мощности и принятым ориентировочно коэффициентам. Сечения кабелей определяются после утверждения сводной таблицы электроприёмников и получения технических условий; кабельные журналы и планы прокладки выполняются в составе рабочей документации.

# 8. Расчёт токов короткого замыкания

Расчёт выполняется в объёме, необходимом для предварительного выбора оборудования. Исходные данные, требуемые для расчёта: мощность (ток) короткого замыкания в точке присоединения по техническим условиям сетевой организации; параметры силовых трансформаторов; длины, сечения и способ прокладки питающих линий; параметры электродвигателей, участвующих в подпитке места короткого замыкания.

На момент выпуска настоящей ревизии технические условия не получены, поэтому мощность короткого замыкания в точке присоединения не задана. Расчёт выполняется после её получения; в настоящем документе зафиксирован его объём.

| Позиция | Содержание |
| --- | --- |
| Расчётные точки | Шины распределительного устройства высшего напряжения, шины 0,4 кВ подстанции, концы основных питающих линий |
| Определяемые величины | Начальное действующее значение периодической составляющей тока трёхфазного короткого замыкания, ударный ток, установившийся ток; для сети 0,4 кВ — ток однофазного короткого замыкания |
| Проверяемое оборудование | Коммутационные аппараты — по отключающей способности и электродинамической стойкости; проводники и шины — по термической стойкости; аппараты защиты — по чувствительности |
| Учёт подпитки | От электродвигателей напряжением выше 1 кВ и от синхронных машин площадки — по данным технических условий |
| Результат | Предварительный выбор аппаратов и проводников; исходные данные для задания на релейную защиту |

Расчёт уставок релейной защиты, карты селективности и проверка чувствительности защит в полном объёме относятся к детальному этапу проектирования.

# 9. Заземление, уравнивание потенциалов и молниезащита

По участку выполняется магистраль уравнивания потенциалов с присоединением корпусов аппаратов, этажерок обслуживания, стояков трубопроводов и металлических конструкций; заземляющие проводники и крепления — в химически стойком исполнении.

Заземление электрооборудования выполняется по системе TN-S сети 0,4 кВ цеха; корпуса шкафов управления и преобразователей частоты присоединяются к магистрали уравнивания потенциалов отдельными проводниками.

Заземляющее устройство и молниезащита здания относятся к проекту здания (существующее здание гидрометаллургического цеха либо новый корпус); тип заземлителя определяется по данным инженерных изысканий на детальном этапе.

Для оборудования, работающего с кислыми растворами, предусматриваются меры электрокоррозионной безопасности — исключение блуждающих токов через трубопроводы и конструкции.

Принципиальная схема заземления и молниезащиты приводится в составе настоящего документа и компоновочных решений лота; рабочие схемы сеток заземления и молниеприёмных устройств выполняются в составе рабочей документации.

# 10. Электрическое освещение

Предусматриваются рабочее, аварийное (освещение безопасности и эвакуационное) и ремонтное освещение; нормируемая освещённость — по СП 52.13330.

Исполнение светильников — химически стойкое, со степенью защиты оболочки не ниже IP54 (ГОСТ 14254-2015), в зонах с возможным орошением — выше. Аэрозоли серной кислоты и сульфатов определяют требования к материалам корпусов и уплотнений.

Зоны аварийного и эвакуационного освещения — площадки обслуживания этажерок на отметках плюс 8…плюс 9 м, приямки на отметках минус 2,0…минус 2,5 м, пути эвакуации и лестницы.

Светотехнический расчёт и выбор типов светильников выполняются в составе рабочей документации.

# 11. Взрывоопасные зоны и исполнение электрооборудования

Взрывоопасные зоны в границах лота не образуются: все среды участка негорючие — водные растворы сульфатов меди и никеля, серная кислота, водяной пар (составы по ТЗ на БИ ред. 4.1, разделы по сырью и продукции). Классификация взрывоопасных зон по ПУЭ и ГОСТ IEC 60079-10-1 для участка не выполняется, взрывозащищённое исполнение электрооборудования не требуется.

Определяющим для выбора исполнения электрооборудования является не взрывоопасность, а химическая активность среды: степень защиты оболочек не ниже IP54, шкафы систем автоматизации — IP65 с избыточным давлением очищенного и осушенного воздуха (Приложение №5 к ТЗ).

Категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности определяются расчётом в составе проектной документации; вывод об отсутствии взрывоопасных зон подтверждается составами сред и подлежит согласованию с Заказчиком.

# 12. Предварительный перечень основного электрооборудования

Перечень предварительный: он определяет состав основного электрооборудования, необходимый для запроса технико-коммерческих предложений и для оценки стоимости поставки. Технические характеристики уточняются по утверждённой сводной таблице электроприёмников, результатам расчёта токов короткого замыкания и техническим предложениям изготовителей. Кабельная продукция, кабельные конструкции и светильники относятся к материалам и специфицируются в составе рабочей документации.

| Наименование | Назначение и предварительная характеристика | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Щит участка 0,4 кВ | Вводное устройство и отходящие линии технологических групп; учёт электроэнергии | 1 | Граница поставки по ТЗ — шкафы управления 0,4 кВ |
| Шкафы управления технологическими агрегатами | Комплектно с оборудованием ниток кристаллизации, узла растворения и узла фасовки | По перечню оборудования | уточняется по ТКП изготовителя |
| Преобразователи частоты приводов | Для приводов с регулированием подачи; исполнение по среде | По перечню оборудования | Устанавливаются раздельно от шкафов автоматизации (Приложение №5 к ТЗ) |
| Источники бесперебойного питания систем автоматизации | Двойного преобразования, автономная работа не менее 10 мин, автоматический байпас, сетевые платы с поддержкой SNMP | По схеме автоматизации | Приложение №5 к ТЗ |
| Щиты освещения и ремонтных потребителей | 0,4 кВ, химически стойкое исполнение | По схеме | уточняется по ТКП изготовителя |

## 12.1 Электрооборудование длительного цикла изготовления

К электрооборудованию длительного цикла изготовления в составе лота относятся силовые трансформаторы, ячейки распределительных устройств и преобразователи частоты средней и большой мощности. Исходные требования и сроки изготовления по этим позициям сведены в документе ОВЭ75-БИ-Л2-ДЦ; настоящий документ выдаёт для них электротехнические параметры — напряжение, мощность, расчётный ток короткого замыкания и требования к исполнению.

Сроки изготовления электрооборудования исходными данными не заданы и подтверждаются техническими предложениями изготовителей.

# 13. Опросные листы на основное электротехническое оборудование

Комплект опросных листов выдаётся на основное электротехническое оборудование лота. Опросные листы на технологическое оборудование выпускаются отдельным альбомом; настоящий раздел определяет состав электротехнической части.

Перечень опросных листов:

— Щит участка 0,4 кВ

— Преобразователь частоты привода 0,4 кВ

— Источник бесперебойного питания систем автоматизации

Состав данных опросного листа:

— назначение, место установки и характеристика окружающей среды (температура, запылённость, химическая активность, наличие взрывоопасной зоны)

— номинальное напряжение, число фаз и частота; для трансформаторов — схема и группа соединения обмоток, напряжение короткого замыкания

— номинальная мощность (ток), режим работы, допустимая перегрузка

— расчётный ток короткого замыкания в точке установки; требования к электродинамической и термической стойкости, отключающей способности

— степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015, климатическое исполнение и категория размещения

— требования к системе заземления и к присоединению защитных проводников

— состав измерений, защит и сигнализации; интерфейс с системой автоматизации (протокол, состав передаваемых сигналов)

— габариты, масса, способ доставки и монтажа, требования к помещению

— комплектность поставки, запасные части на два года эксплуатации, шефмонтаж и пусконаладка, гарантийные обязательства

— подтверждение соответствия ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011; срок изготовления и поставки

Опросные листы заполняются после согласования перечня основного электрооборудования и используются для запроса технико-коммерческих предложений. Позиции, не определённые на настоящей стадии, помечаются как уточняемые по техническим предложениям изготовителя.

# 14. Графическая часть и планы расположения

Состав графических материалов электротехнической части по лоту приведён ниже. Размещение основного электрооборудования и главные кабельные коридоры показываются в составе компоновочных решений; детальная трассировка кабелей, кабельные журналы и планы прокладки выполняются в составе рабочей документации.

| Материал | Состав и место выпуска |
| --- | --- |
| Однолинейная схема электроснабжения | Главные цепи 0,4 кВ участка; выпускается в составе БИ после утверждения сводной таблицы электроприёмников |
| Планы расположения электрооборудования и главные кабельные коридоры | В составе компоновочных решений лота — ОВЭ75-БИ-Л2-КР |
| Схема комплекса технических средств систем автоматизации | Отдельный лист выпуска — ОВЭ75-БИ-Л2-АСУ |

Требования к размещению электротехнического оборудования: шкафы систем автоматизации не устанавливаются в помещениях электроустановок; силовое оборудование (преобразователи частоты и подобное) и оборудование систем автоматизации размещаются в разных шкафах; средства промышленной автоматизации размещаются на высоте до 1 700 мм от уровня обслуживания, чтобы исключить применение лестниц и стремянок (Приложение №5 к ТЗ).

# 15. Открытые позиции

Ниже перечислено то, что на стадии Базового инжиниринга не может быть определено окончательно и требует решения Заказчика, технических условий сетевой организации, данных инженерных изысканий либо технических предложений изготовителей. Каждая позиция закрывается до выдачи материалов на этап основных технических решений.

Определяется на стадии БИ: Протокол применимых пунктов Приложения №3 на стадии БИ — подлежит согласованию с Заказчиком

Определяется на стадии БИ: Сверка установленной (160–220 кВт) и средней (≈190 кВт) мощности при комплектации — вероятна недооценка установленной

Определяется на стадии БИ: Окончательное категорирование электроприёмников и точка подключения 0,4 кВ — на стадии БИ

Определяется на стадии БИ: Расчёт посадки напряжения при прямом пуске наибольшего привода в сети цеха

Определяется на стадии БИ: Располагаемый резерв мощности питающей подстанции гидрометаллургического цеха — по обследованию существующих сетей

Определяется на стадии БИ: Необходимость локальной установки компенсации реактивной мощности на щите участка