# 1. Общие положения

## 1.1 Назначение документа

Документ содержит предварительные нагрузки от технологического оборудования Лота №2 «Участок купороса» на строительные конструкции и фундаменты и требования к строительной части, необходимые для разработки конструктивных решений. Документ выполняет требования состава Базового инжиниринга «Планы строительных конструкций с нагрузками» и «Планы фундаментов с предварительными нагрузками, включая предварительные динамические нагрузки (с запасом)» (ТЗ на БИ ред. 4.1).

Текстовая часть включает ведомость предварительных нагрузок по оборудованию лота, раздел динамических нагрузок, требования к строительной части и перечень характеристик, уточняемых по техническим предложениям изготовителей. Графическая часть — планы на характерных отметках и разрезы с привязкой оборудования к разбивочным осям — выпускается в составе компоновочных решений лота; нагрузки настоящего документа наносятся на эти планы по узлам опирания в форме, приведённой в разделе 7.

Проработанный вариант размещения участка — существующее здание гидрометаллургического участка: корпус 96 × 108 м, пролёты по буквенным осям 18 + 6 + 24 + 24 + 24 м, шаг колонн 6 м, свайное основание с ростверками и пластовым дренажом (отметки низа −1,65…−2,25), частичные этажерки и перекрытия на отметках +5,000 и +6,000, мостовые краны грузоподъёмностью 5 и 7,5 т с верхом рельсов +10,000 и +10,500. Нагрузки участка передаются на существующие конструкции, поэтому определяющим является не расчёт новых элементов, а поверочный расчёт существующих ростверков, перекрытий и каркаса по результатам обследования. Для варианта нового корпуса те же нагрузки служат исходными данными задания на строительную часть.

Источник: ИД ч.2 (рис. 4.4 и 4.5 — спецификации ниток выпарки, табл. 4.1); ТЗ на БИ ред. 4.1 (п. 4.5 — состав материалов по строительной части); приложение №7 к ТЗ (обмерные чертежи здания ГМУ); расчётная модель КВАНТ

Связанные документы выпуска по лоту:

— ОВЭ75-БИ-Л2-ПЗ — Пояснительная записка

— ОВЭ75-БИ-Л2-КР — Компоновочные решения (планы, разрезы)

— ОВЭ75-БИ-Л2-СО — Спецификация оборудования с техническими характеристиками

— ОВЭ75-БИ-Л2-ОЛ — Опросные листы основного оборудования (альбом)

— ОВЭ75-БИ-Л2-МТ — Требования к монтажу (включая вес самых тяжёлых частей)

## 1.2 Стадия достоверности нагрузок

Нагрузки настоящего документа предварительные. На стадии Базового инжиниринга часть масс задана исходными данными Заказчика, часть получена расчётом по объёмам и плотностям, часть оценена по геометрии и аналогам, часть изготовителем не задана и определяется после выбора поставщика. Каждая строка ведомости относится к одной из четырёх категорий достоверности; порядок использования значений при проектировании приведён ниже.

| Категория | Признак | Использование в расчёте | Порядок уточнения |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Масса или нагрузка задана исходными данными Заказчика | Принимается в расчёт без изменения | Уточняется при выдаче конструкторской документации изготовителя |
| Б | Нагрузка получена расчётом по объёму, плотности и уровню заполнения | Принимается в расчёт как предварительная | Уточняется по фактическим плотностям и уровням заполнения на стадии БИ |
| В | Предварительная оценка Исполнителя по геометрии и аналогам; задана диапазоном | Принимается верхняя граница диапазона | Уточняется по опросным листам и техническим предложениям |
| Г | Характеристика изготовителем не задана | Резервируются место установки и предельная масса | Вносится по ТКП при выдаче строительного задания |

Общее правило выпуска: там, где значение задано диапазоном, в расчёт конструкций принимается верхняя граница диапазона; там, где значение не задано, в планах резервируются место установки и предельная масса, а расчёт выполняется повторно после получения данных изготовителя. Коэффициенты надёжности по нагрузке и сочетания принимаются по СП 20.13330: для оборудования с известной массой 1,05–1,2, для жидкости 1,2.

Записи в графах ведомости: «по ТКП изготовителя» — характеристика в исходных данных не задана и уточняется по техническому предложению; «определяется на стадии БИ» — значение дают расчёты и решения текущей стадии; знак «—» — характеристика к позиции не применима.

## 1.3 Нормативная база расчёта нагрузок

| Документ | Область применения в расчёте |
| --- | --- |
| СП 20.13330.2016 | Нагрузки и воздействия; сочетания, коэффициенты надёжности |
| СП 26.13330 (актуальная редакция) | Фундаменты машин с динамическими нагрузками — центрифуги, насосы |
| СП 16.13330.2017 | Стальные конструкции этажерок |
| СП 14.13330 (актуальная редакция) | Сейсмика 6 баллов — проверка необходимости мероприятий |

# 2. Климатические, сейсмические и температурные воздействия

Условия площадки — промышленная площадка в городе Мончегорске Мурманской области — общие для всех лотов комплекса и принимаются по Техническому заданию и исходным данным Заказчика.

| Воздействие, условие | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Снеговая нагрузка | V снеговой район, S₀ = 3,2 кПа | ТЗ п. 2.9.3–2.9.4 |
| Ветровая нагрузка | II ветровой район, W₀ = 0,30 кПа; зарегистрированный порыв 33 м/с | ТЗ п. 2.9.3–2.9.4 |
| Сейсмичность | 6 баллов по ОСР-2015-В | ТЗ п. 2.9.4 |
| Температура наружного воздуха | Наиболее холодная пятидневка −34 °C (обеспеченность 0,98) и −30 °C (0,92); наиболее холодные сутки −40 °C | ИД ч.1 |
| Отопительный период | 271 сут при средней температуре −4,5 °C | ИД ч.1 |
| Строительно-климатическая зона | IIА, субарктический климат | ИД ч.1 |
| Грунтовые условия | Особые условия (мерзлота, просадочность, карст) не выявлены; инженерно-геологические изыскания пятна застройки — в составе БИ | ТЗ п. 2.9.6 |

Оборудование размещается внутри существующего здания, климатические нагрузки на здание не изменяются. Снеговая и ветровая нагрузки учитываются только для новых наружных элементов — площадок и эстакад трубопроводов к градирне кислой системы оборотного водоснабжения. Сейсмическое воздействие 6 баллов: необходимость специальных мероприятий подтверждается для этажерок высотного оборудования — испарителей II ступеней и стояков барометрических конденсаторов.

# 3. Ведомость предварительных нагрузок от технологического оборудования

Ведомость составлена по перечню основного и вспомогательного технологического оборудования лота. Массы приведены в тоннах: «пустого» — масса оборудования без заполнения, «рабочая» — масса в рабочем состоянии с материалом, раствором или водой. Статическая нагрузка приведена в единицах источника; при отсутствии данных изготовителя указан порядок уточнения. Графа динамической составляющей заполняется для всех позиций: для машин с вращающимися частями — с указанием частоты возмущения, для остальных — с указанием принятого коэффициента динамичности либо отсутствия динамики.

| Поз. | Наименование, тип | Отметка, место установки | Масса, т: пустого / рабочая | Тип опирания | Статическая нагрузка | Динамическая составляющая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кристаллизация медного купороса |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Испаритель I ступени (выпарной аппарат) УУСС: испаритель EV-2 с выносным нагревателем; поз. 4.1.1 по ИД; кол-во: 1 (1 нитка) | От отметки ≈0…+1 до +10…+12 (высота корпуса 9–12 м при D 2,0 м) | Пустого: 8–15 при интегральной поставке (ориентировочно) Рабочая: ≈45 содержимого (34,5 м³ × 1,3 т/м³) плюс корпус Источник: Расчёт КВАНТ; ИД ч.2 рис. 4.4 | Опорные лапы или юбка на постамент; узел — по данным изготовителя | ≈550–650 кН на аппарат | Нет; случай гидроиспытания перекрыт рабочим (примечание 1) |
| 2 | Испаритель II ступени (выпарной аппарат) поз. 4.1.2 по ИД; кол-во: 1 | Этажерка II ступеней, низ конуса ≈+8…+9 (столб солевой колонны 7,0–7,9 м) | Пустого: 8–15 (унифицирован с аппаратом I ступени, 34,5 м³) Рабочая: ≈45 содержимого плюс корпус Источник: Расчёт КВАНТ; ИД ч.2 рис. 4.4 | Опорные лапы на балки этажерки | ≈550–650 кН на аппарат | Нет |
| 3 | Паровой эжектор поз. 4.1.2 по ИД; кол-во: 1 | Линия сокового пара II ступени у этажерки | Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: по ТКП изготовителя Источник: ИД ч.2 рис. 4.4 | Нагрузка передаётся на опоры трубопроводов | Учитывается в нагрузке на опоры паропровода | Нет |
| 4 | Барометрический конденсатор поз. 4.1.3 по ИД; кол-во: 1 | Верх +11,0…+11,5; гидрозатвор в приямке −1,5…−2,0; труба 10,5 м, Ду 350–400 | Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: по ТКП изготовителя, с водой в корпусе и трубе (≈1,0 м³) Источник: Расчёт КВАНТ; ИД ч.2 рис. 4.4 | Корпус и стояк на опорах у колонн; гидрозатвор — в кислотостойком приямке | ≈60–90 кН на фундамент гидрозатвора; узловые связи стояка ≈5–10 кН | Нет; учитывается изменение нагрузки при пуске и срыве вакуума |
| 5 | Репульпатор (реактор с мешалкой) поз. 4.1.4 по ИД; кол-во: 1 | Отметка 0,000 под этажеркой испарителей | Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: Заполнение 2,0 м³ пульпы (ρ 1,3–1,45 т/м³) плюс корпус Источник: ИД ч.2 рис. 4.4 | Опорные лапы на плиту пола либо рама в поддоне | По заполнению и массе корпуса — по ТКП | Тихоходная мешалка; коэффициент 1,1–1,2 (предварительно) |
| 6 | Бак маточника поз. 4.1.5 по ИД; кол-во: 1 | Отметка 0,000, в поддоне | Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: Заполнение 1,0 м³ раствора плюс корпус Источник: ИД ч.2 рис. 4.4 | Опорные лапы на плиту пола в поддоне | По заполнению и массе корпуса — по ТКП | Нет |
| 7 | Пульсирующая (фильтрующая) центрифуга Фильтрующая центрифуга с пульсирующей выгрузкой; поз. 4.1.6 по ИД; кол-во: 2 | Отметка 0,000, индивидуальные фундаменты или виброизолированные рамы | Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: по ТКП изготовителя, с загрузкой и промывной жидкостью Источник: ИД ч.2 рис. 4.4; расчёт БИ | Фундамент, отстроенный от резонанса, либо виброизолированная рама | По ТКП | Вращающаяся машина, 1800 об/мин, 30 Гц; см. раздел 4 |
| Растворение купороса |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Репульпатор растворения купороса Два последовательных аппарата; поз. 4.1.7 по ИД; кол-во: 2 | Отметка 0,000, два последовательных аппарата в поддоне | Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: Заполнение 8,0 м³ каждый плюс корпус Источник: ИД ч.2 рис. 4.4 | Опорные лапы на плиту пола в поддоне | По заполнению и массе корпуса — по ТКП | Тихоходная мешалка; коэффициент 1,1–1,2 (предварительно) |
| Кристаллизация смешанного купороса |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Испаритель I ступени поз. 4.1.23 по ИД; кол-во: 1 | Нитка смешанного купороса; корпус D 1,3 м | Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: ≈11,6 содержимого (8,9 м³ × 1,3 т/м³) плюс корпус Источник: Расчёт КВАНТ; ИД ч.2 рис. 4.5 | Опорные лапы или юбка на постамент | ≈160–200 кН на аппарат | Нет |
| 10 | Испаритель II ступени поз. 4.1.24 по ИД; кол-во: 1 | Этажерка II ступеней, низ конуса ≈+8…+9 | Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: ≈11,6 содержимого плюс корпус Источник: Расчёт КВАНТ; ИД ч.2 рис. 4.5 | Опорные лапы на балки этажерки | ≈160–200 кН на аппарат | Нет |
| 11 | Паровой эжектор поз. 4.1.24 по ИД; кол-во: 1 | Линия сокового пара II ступени нитки смешанного купороса | Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: по ТКП изготовителя Источник: ИД ч.2 рис. 4.5 | Нагрузка передаётся на опоры трубопроводов | Учитывается в нагрузке на опоры паропровода | Нет |
| 12 | Барометрический конденсатор поз. 4.1.25 по ИД; кол-во: 1 | Стояк Ду 200–250 с гидрозатвором в приямке −1,5…−2,0 | Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: по ТКП изготовителя, с водой в корпусе и трубе Источник: Расчёт БИ; ИД ч.2 рис. 4.5 | Корпус на опорах у колонн; гидрозатвор — на фундаменте в приямке | определяется на стадии БИ по данным изготовителя; ниже, чем по конденсатору нитки 1 | Нет |
| 13 | Бак маточника 2 поз. 4.1.26 по ИД; кол-во: 1 | Отметка 0,000, в поддоне | Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: Заполнение 12,8 м³ раствора плюс корпус Источник: ИД ч.2 рис. 4.5 | Опорные лапы на плиту пола в поддоне | По заполнению и массе корпуса — по ТКП | Нет |
| 14 | Репульпатор поз. 4.1.27 по ИД; кол-во: 1 | Отметка 0,000, в поддоне | Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: Заполнение 1,0 м³ плюс корпус Источник: ИД ч.2 рис. 4.5 | Опорные лапы на плиту пола в поддоне | По заполнению и массе корпуса — по ТКП | Тихоходная мешалка; коэффициент 1,1–1,2 (предварительно) |
| 15 | Пульсирующая (фильтрующая) центрифуга Фильтрующая центрифуга с пульсирующей выгрузкой; поз. 4.1.28 по ИД; кол-во: 2 | Отметка 0,000, индивидуальные фундаменты или виброизолированные рамы | Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: по ТКП изготовителя Источник: ИД ч.2 рис. 4.5; расчёт БИ | Фундамент, отстроенный от резонанса, либо виброизолированная рама | По ТКП | Вращающаяся машина, 1800 об/мин, 30 Гц; см. раздел 4 |
| Кристаллизация |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Пароэжекторный блок (ПЭБ) Эжектор + конденсатор ПЭБ + вакуум-насос; поз. поз. 6 рис. 4.4/4.5 по ИД; кол-во: по 1 на нитку | Отметка 0,000, рама у конденсаторного узла нитки | Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: по ТКП изготовителя Источник: ИД ч.2 рис. 4.4/4.5 | Виброизолированная рама на плите пола | По ТКП | Водокольцевой вакуум-насос: вращающаяся машина малой мощности; см. раздел 4 |
| 17 | Насосы циркуляции испарителей, 633 и 251 м³/ч | Отметка 0,000 у аппаратов ниток | Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: по ТКП изготовителя Источник: ИД ч.2 рис. 4.4; решение БИ | Рамные фундаменты с виброизоляцией | Менее 30 кН на фундамент | Вращающиеся машины; нагрузки малые, данные по ТКП; см. раздел 4 |
| Фасовка |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Оборудование фасовки, пробоотбора и коммерческого учёта медно-никелевого купороса кол-во: Комплект | Отметка 0,000, зона фасовки с проездом электропогрузчика | Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: по ТКП изготовителя, с заполненной тарой Источник: ТЗ п. 4.4; компоновка БИ | Опоры на плиту пола; весовое оборудование — на жёстком основании | По ТКП; дополнительно нагрузка от складирования тары | Тихоходный привод; коэффициент динамичности 1,1–1,2 (предварительно) |

Все значения ведомости предварительные и подлежат подтверждению по опросным листам и техническим предложениям изготовителей; коэффициенты, отмеченные как предварительные, приняты решением стадии БИ до получения паспортных данных.

## 3.1 Примечания к ведомости

1. Полный налив испарителя нитки медного купороса водой при гидроиспытании даёт 34,5 т, что ниже расчётного рабочего заполнения пульпой (34,5 м³ × 1,3 т/м³ ≈ 45 т): испытательный случай перекрыт рабочим расчётом фундаментов и отдельного усиления не требует.

2. Высотная посадка барометрических конденсаторов определяется заглублением гидрозатворов: потребная вертикаль от уровня воды в гидрозатворе до верха конденсатора 12,5–13,0 м (труба 10,5 м и корпус 2,0–2,5 м). При гидрозатворе на нулевой отметке схема в существующем здании не размещается, при заглублении на 2,0–2,5 м размещается с запасом не менее 0,9 м.

3. Массы аппаратов в исполнении из стали 904L приведены ориентировочно для интегральной поставки и уточняются по опросным листам изготовителей; корпуса, подогреватель 63 м² и конденсаторы поставляются разными комплектами.

4. Размещение оборудования на существующих перекрытиях +5,000 и +6,000 и передача нагрузок этажерки на существующие ростверки допускаются только после поверочного расчёта по результатам обследования.

## 3.2 Прочие нагрузки и воздействия

В таблице приведены нагрузки, не отнесённые к отдельным единицам оборудования: нагрузки от трубопроводов и газоходов, крановые, полезные нагрузки перекрытий, монтажные и ремонтные воздействия.

| № | Воздействие | Место приложения | Предварительное значение | Учёт в расчёте | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нагрузка на существующие перекрытия +5,000 и +6,000 | Плиты в зоне баков питания и фугата | Локально 15–30 кПа | Размещение допускается только после поверочного расчёта существующих плит | Оценка БИ |
| 2 | Нагрузка от этажерки испарителей II ступеней | Существующие ростверки либо самостоятельные фундаменты этажерки | Сумма нагрузок аппаратов II ступеней и собственного веса этажерки (отметка +8…+9) | Передача на существующие ростверки — только после поверочного расчёта; при дефиците несущей способности выполняются самостоятельные фундаменты | Решение БИ; СП 16.13330 |
| 3 | Боковое давление грунта и подъёмная сила | Стены и днища приямков гидрозатворов глубиной 2,0–2,5 м | Расчёт стен на боковое давление; пригрузка или анкеровка от всплытия | Уровень грунтовых вод подтверждается изысканиями; на площадке действует пластовый дренаж | Решение БИ; СП 45.13330 |
| 4 | Крановая нагрузка существующих мостовых кранов | Подкрановые пути, верх рельсов +10,000 и +10,500 | Грузоподъёмность 5 и 7,5 т | Крановые нагрузки остаются в существующем объёме | Прил. №7 к ТЗ |
| 5 | Монтажные нагрузки | Монтажные проёмы и зона укрупнительной сборки | Наибольшая неделимая часть 8–15 т (ориентировочно) | Существующие краны такую массу не поднимают: укрупнительная сборка из частей до 5–7,5 т либо мобильный кран через проём; для нового корпуса г/п крана не ниже 15 т | Оценка БИ; прил. №7 к ТЗ |
| 6 | Нагрузки на наружные элементы | Площадки и эстакады трубопроводов к градирне кислой системы оборотного водоснабжения | Снеговая 3,2 кПа, ветровая 0,30 кПа | Учитываются только для новых наружных конструкций | ТЗ п. 2.9.3–2.9.4 |

## 3.3 Сводка определяющих нагрузок лота

| Показатель | Предварительное значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Наибольшая нагрузка от аппарата | ≈550–650 кН на испаритель нитки медного купороса | Расчёт КВАНТ |
| Нагрузка от аппарата нитки смешанного купороса | ≈160–200 кН | Расчёт КВАНТ |
| Нагрузка на фундамент гидрозатвора | ≈60–90 кН | Расчёт КВАНТ |
| Локальная нагрузка на существующие перекрытия | 15–30 кПа | Оценка БИ |
| Наибольшая неделимая монтажная единица | 8–15 т (ориентировочно) | Оценка БИ |

# 4. Динамические нагрузки

Единственные машины с существенной динамикой на участке — пульсирующие фильтрующие центрифуги; насосы и вакуум-насосы дают нагрузки малой амплитуды. Фундаменты центрифуг рассчитываются по СП 26.13330 с отстройкой от резонанса; неуравновешенные силы принимаются по паспорту изготовителя.

| № | Машина, воздействие | Частота возмущения | Масса, т | Характер воздействия | Предварительное требование к фундаменту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центрифуги пульсирующие фильтрующие 4 шт. (по 2 на нитку) | 1800 об/мин — 30 Гц | По ТКП | Периодическая вынуждающая сила от неуравновешенных масс ротора; пульсирующая выгрузка добавляет знакопеременную составляющую | Индивидуальные фундаменты либо виброизолированные рамы, отстроенные от резонанса (предварительно не менее ±25 % от рабочей частоты); неуравновешенные силы и допускаемые амплитуды — по паспорту изготовителя; расчёт по СП 26.13330 Источник: ИД ч.2 рис. 4.4/4.5; расчёт БИ |
| 2 | Насосы циркуляции испарителей По схемам ниток | По ТКП | По ТКП | Периодическая вынуждающая сила малой амплитуды | Рамные фундаменты с виброизоляцией; нагрузки менее 30 кН Источник: ИД ч.2 рис. 4.4 |
| 3 | Вакуум-насосы пароэжекторных блоков По одному на нитку | По ТКП | По ТКП | Периодическая вынуждающая сила малой амплитуды (водокольцевая машина) | Виброизолированная рама на плите пола Источник: ИД ч.2 рис. 4.4/4.5 |
| 4 | Мешалки репульпаторов и баков Комплект | Тихоходные приводы | По ТКП | Малые динамические добавки к статической нагрузке | Коэффициент динамичности 1,1–1,2 (предварительно) Источник: Решение БИ |
| 5 | Существующие мостовые краны 2 шт. | Циклы подъёма и торможения | 5 и 7,5 | Вертикальные динамические и горизонтальные тормозные силы | Крановые нагрузки не увеличиваются; коэффициенты по СП 20.13330 Источник: Прил. №7 к ТЗ |

Коэффициенты динамичности, массы фундаментных блоков и границы отстройки частот, приведённые выше, предварительные: они приняты решением стадии БИ до получения паспортных динамических данных изготовителей и подлежат подтверждению расчётом амплитуд после выбора машин.

## 4.1 Общие требования к фундаментам машин с динамическими нагрузками

— Фундамент машины отделяется от плиты пола и от каркаса здания сквозным швом; передача вибраций на несущие конструкции и на технологические тракты исключается.

— Присоединение трубопроводов и газоходов выполняется через мягкие вставки или линзовые компенсаторы — исключается передача вибрации на тракт и обратное воздействие тракта на опоры машины.

— Собственные частоты фундамента отстраиваются от частоты возмущения не менее чем на ±25 % (предварительно); амплитуды колебаний опор — не выше допускаемых по СП 26.13330.

— Класс балансировки роторов G6.3 задаётся в опросных листах на машины с вращающимися частями; выверка соосности валов при монтаже — лазерной центровкой, подливка — безусадочными составами.

— Предусматриваются штатные точки вибромониторинга машин с интеграцией в АСУТП; уровни вибрации на рабочих местах — по ГОСТ 12.1.012-2004.

# 5. Требования к строительной части

Требования настоящего раздела выдаются строительному разделу как задание. Они определяют конструктивные элементы, без которых приведённые нагрузки не могут быть восприняты либо оборудование не может быть смонтировано и обслужено.

Приямки гидрозатворов

Приямки глубиной 2,0–2,5 м под гидрозатворы барометрических конденсаторов выполняются в кислотостойком исполнении (кислая система оборотного водоснабжения — до 0,5 г/л серной кислоты), с расчётом стен на боковое давление и пригрузкой или анкеровкой от всплытия по уровню грунтовых вод. В здании на свайных ростверках приямки выполняются между ростверками — решение подтверждается обследованием и расчётом.

Этажерки и перекрытия

Этажерка испарителей II ступеней на отметке +8…+9 — стальная по СП 16.13330; передача нагрузок на существующие ростверки допускается только после поверочного расчёта, при дефиците несущей способности выполняются самостоятельные фундаменты этажерки. Размещение баков питания и фугата на перекрытиях +5,000 и +6,000 — только после поверочного расчёта существующих плит.

Высота помещения

Полнобарометрическая схема при гидрозатворе на нулевой отметке в существующем здании не размещается: потребная вертикаль 12,5–13,0 м при низе ферм около +12,4…+12,9. Для нового корпуса высота до низа ферм назначается не менее 13,5 м — схема размещается без приямков.

Виброфундаменты и полы

Индивидуальные фундаменты или виброизолированные рамы центрифуг выполняются до подачи крупногабаритного оборудования в пролёт. Полы участка — химстойкие, с уклонами и трапами; под аппаратами и баками предусматриваются поддоны.

Монтажные условия

Для наибольшей неделимой части 8–15 т предусматривается монтажный проём либо монтаж до закрытия кровли зоны; для нового корпуса грузоподъёмность кранового оборудования назначается не ниже 15 т.

# 6. Характеристики, уточняемые по техническим предложениям изготовителей

Позиции ведомости с записью «по ТКП изготовителя» уточняются в следующем порядке: опросный лист с обязательным перечнем запрашиваемых характеристик — техническое предложение изготовителя — строительное задание с окончательными нагрузками на узлы опирания — поверочный расчёт конструкций и фундаментов. Перечень характеристик, включаемых в опросные листы, приведён ниже.

| Группа данных | Запрашиваемые характеристики |
| --- | --- |
| Массы | Масса пустого аппарата или машины, масса в рабочем состоянии, масса при гидроиспытании и при монтаже; масса наибольшей неразъёмной части |
| Геометрия опирания | Схема и число опор, координаты опор относительно осей, тип опорного узла (лапы, юбка, рама), координаты центра тяжести |
| Разложение нагрузок | Распределение нагрузок по опорам с разложением по осям X, Y, Z для режимов: монтаж, гидроиспытание, нормальная работа, аварийная загрузка |
| Коэффициенты | Коэффициенты надёжности по нагрузке и коэффициенты динамичности, принятые изготовителем |
| Динамические данные | Частоты вращения и вынуждающих сил, неуравновешенные силы и моменты, класс балансировки роторов, допускаемые амплитуды колебаний опор |
| Требования к основанию | Требования к жёсткости основания, допускаемые осадки и их неравномерность, допускаемые уклоны и перекосы |
| Анкеровка | Схема фундаментных болтов и закладных деталей, усилия затяжки, требования к подливке |
| Температурные условия | Тепловые перемещения опорных узлов, требования к подвижным опорам и компенсаторам |

До получения этих данных нагрузки настоящего документа используются как предварительные: конструктивные решения принимаются по верхней границе диапазонов, а в планах резервируются место установки, монтажные проёмы и предельная масса оборудования.

# 7. Форма представления нагрузок на планах

На планах строительных конструкций и фундаментов для каждого узла опирания оборудования приводится таблица нагрузок следующего состава. Форма единая для всех лотов выпуска; значения заполняются по ведомости настоящего документа и уточняются по мере получения данных изготовителей.

| Графа | Содержание |
| --- | --- |
| N пост. | Постоянная вертикальная нагрузка — собственный вес оборудования, футеровки и опорных конструкций |
| N длит. | Длительная вертикальная нагрузка от заполнения: материал, раствор, вода, пылевые отложения |
| N кратк. | Кратковременная нагрузка: обслуживание, ремонтные операции, монтажные и испытательные режимы |
| F дин. | Динамическая составляющая: амплитуда и частота вынуждающей силы, допускаемая амплитуда колебаний опоры |
| M | Момент от эксцентриситетов конусов, патрубков и присоединяемых трубопроводов |
| H | Горизонтальные усилия: тормозные, температурные, ветровые и сейсмические |
| Привязка | Привязка узла к осям и отметкам, схема фундаментных болтов и закладных деталей |

Дополнительно на планах указываются: привязка оборудования к разбивочным осям и отметкам, габариты опорных конструкций, зоны обслуживания и монтажные проёмы, границы конструктивно самостоятельных блоков и деформационных швов.

# 8. Открытые позиции

Ниже перечислено то, что на стадии Базового инжиниринга не может быть определено окончательно и требует данных Заказчика, изысканий, обследования либо технических предложений изготовителей. Каждая позиция закрывается до выдачи строительного задания.

Определяется на стадии БИ: Массы и центры тяжести аппаратов, неуравновешенные силы центрифуг — по опросным листам изготовителей

Определяется на стадии БИ: Поверочные расчёты существующих ростверков, перекрытий и каркаса — по результатам обследования (первый этап БИ)

Определяется на стадии БИ: Отметки низа несущих ферм существующего здания и возможность устройства приямков между ростверками — по обмерному обследованию первого этапа БИ

Определяется на стадии БИ: Массы выносного подогревателя 63 м², барометрических конденсаторов и вакуум-насосов — по опросным листам изготовителей